NUOTEKŲ ŠILUMOS PANAUDOJIMO IŠ IŠVALYTŲ NUOTEKŲ PROJEKTO

Techninė specifikacija

Vilnius

2026

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	6

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS IR ETAPAI	6

3.	DARBŲ TEIKIMO PRADŽIA, TRUKMĖ, SĄLYGOS IR TERMINAI	7

4.	BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ, UŽSAKOVĄ IR AKCININKUS	8

5.	ESAMA SITUACIJA	9

6.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)	10

7.	PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (RANGOS DARBAI)	13

8.	PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA)	16

9.	REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI	17

10.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	19

11.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KOMUNIKACIJAI	19

12.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: GAISRINEI SAUGAI	20

13.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: ŽYMĖJIMAS	20

14.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: APLINKOSAUGAI	21

15.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBUI SU ŽELDINIAIS	23

16.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: BANDYMAMS	23

17.	BANDYMAI: TESTAVIMAS GAMYKLOJE	24

18.	BANDYMAI: BANDYMAI STATYBVIETĖJE	24

19.	BANDYMAI: ŠALTIEJI BANDYMAI	25

20.	BANDYMAI: KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI	26

21.	BANDYMAI: KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA	26

22.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: MOKYMAI	27

23.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS	27

24.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBŲ UŽBAIGIMUI IR PRIDAVIMUI (Conformité Européene) ženklinimą.	28

25.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: KOMPRESORINIAMS ŠILUMOS SIURBLIAMS	28

26.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI	29

27.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS SIURBLIAMS	32

28.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ SIURBLIAMS	33

29.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS UŽDAROMAJAI ARMATŪRAI	35

30.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ UŽDAROMAJAI ARMATŪRAI	36

31.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS REGULIAVIMO ARMATŪRAI	37

32.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ REGULIAVIMO ARMATŪRAI	38

33.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS FILTRAMS	39

34.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ FILTRAMS	39

35.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS ATBULINIAMS VOŽTUVAMS	40

36.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ ATBULINIAMS VOŽTUVAMS	41

37.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS APSAUGINIAMS VOŽTUVAMS	42

38.	BENDRI REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS	43

39.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS VAMZDYNAMS	48

40.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ VAMZDYNAMS	49

41.	REIKALAVIMAI ŠAT IR VAMZDYNŲ ŠILUMOS IZOLIACIJAI	50

42.	KOMPRESORINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI IR PROJEKTINIAI PARAMETRAI	53

43.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: BENDRIEJI REIKALAVIMAI	55

44.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ RELINĖMS APSAUGOMS, VALDYMUI IR SIGNALIZACIJOM	55

45.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: MATAVIMAI IR APSKAITA	58

46.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI:  KABELIŲ IR LAIDŲ MONTAŽO SISTEMAI	58

47.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ELEKTROS KOMUTACINIAMS APARATAMS IR KABELIAMS	60

48.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: KABELIŲ LOVELIŲ IR KOPĖTĖLIŲ SISTEMAI	60

49.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI	68

50.	REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI	85

51.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: APŠVIETIMUI	86

52.	REIKALAVIMAI DAŽNIO KEITIKLIAMS	86

53.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUI IR JO ĮRENGINIAMS	87

54.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TRASOS RANGOS DARBAMS	97

55.	SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA APIE ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUS	97

56.	REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI	98

57.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI - TDP APIMTIS	101

58.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI	102

59.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: ELEKTROTECHNINĖS DALIES REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI	104

60.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: TELEKOMUNIKACIJŲ DALIES REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI	106

61.	REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI	106

62.	REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI	106

63.	REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS	109

64.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS	110

65.	REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS	114

66.	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/KIBERNETINEI SAUGAI	114

67.	PRIEDAI	115

| Sutrumpinimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| NV | Vilniaus miesto nuotekų valykla |
| MG | AB „Miesto gijos“ - Pirkimo vykdytojas ir Akcininkas Nr. 1 |
| ŠI | UAB „Šilos“ - Užsakovas |
| VV | UAB „Vilniaus vandenys“ - Akcininkas Nr. 2 |
| Rangovas, Paslaugų teikėjas | Pirkimo laimėtojas, pasirašęs Sutartį su Užsakovu (UAB „Šilos“). |
| ŠTT | Šilumos tiekimo tinklas |
| KŠS | Kompresorinis šilumos siurblys (-iai) |
| ŠAT | Šilumos akumuliacinė talpa |
| DK | Dažnio keitiklis |
| PP | Projektiniai pasiūlymai |
| TDP | Techninis darbo projektas |
| PVP | Projekto vykdymo priežiūra |
| SD | Statybos darbai |
| Objektas | Objektas ir jo adresas, įskaitant Orapūčių pastatą, kuriame numatomi projektavimo ir statybos darbai – Vilniaus miesto nuotekų valykla adresu: Titnago g. 74, Vilnius |
| Jungtinė siurblinė | Pastatas, esantis adresu: Paneriškių g. 13, Vilnius. Preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556 |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius |
| COP | Šilumos gamybos įrenginio efektyvaus darbo koeficientas, kuris parodo, kiek pagamintos šilumos (kW) tenka 1 kW sunaudotos elektros energijos |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RAA | Relinė apsauga ir automatika |
| RRL | Radijo ryšio linija |
| STR | Statybos techniniai (-is) reglamentai (-as) |
| IDS | Inžinerinė darbo stotis – tai kompiuterinė darbo vietą skirta esamos įrangos paleidimui ar stabdymui. |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybiniai tyrimai (toliau – Statybiniai tyrimai).

  - Parengti projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, apimančius ne mažesnės nei 8 000 m³ šilumos akumuliacinę talpą, ne mažiau kaip 23 MW bendros galios šilumos siurblius esamo pastato viduje (Priedas Nr.1 “KŠS ir ŠAT esamame pastate. Sklypo planas”) su visais priklausiniais, nuotekų siurblinės įrengimą, vidaus termofikacinius vamzdynus bei ne mažesnį kaip Dn450 šilumos tiekimo vamzdyną, jį prijungiant prie visų trijų šilumos tiekimo tinklo magistralių pagal prisijungimo sąlygas ir preliminarią trasuotę (Priedai Nr. 2 „Šilumos trasos prisijungimo sąlygos“, Nr. 3 „Statomos šilumos tiekimo trasos principinė schema“), cirkuliacinius siurblius, elektros įvadą (su skirstykla) ir jo prijungimą kartu su reikalingais elektrotechniniais įrenginiais, elektroninių ryšių įrengimą.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

  - Techninis darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - Rangos darbai, objekto pridavimas pagal LR galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles bei STR Užsakovui ir suinteresuotoms šalims.

  - Visi darbai aprašyti 1.1-1.5 punktuose toliau vadinami Darbais.

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS IR ETAPAI

  - Šio pirkimo tikslas – įgyvendinti Vilniaus miesto nuotekų valyklos projektą, kuriame išvalytų nuotekų atliekinė šiluma bus integruota į miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Rangovas bus visiškai atsakingas už visų projekto dalių – projektavimo, rangos darbų, technologinės ir inžinerinės infrastruktūros įrengimo, šilumos siurblių (≥23 MW) ir šilumos akumuliacinės talpos (≥8000 m³) ir kitos įrangos tiekimą, sumontavimą, valytų nuotekų siurblinės, elektros įvado (su skirstykla) ir jo prijungimo, kartu su elektrotechniniais įrenginiais, elektroninių ryšių įrengimą, šilumos tiekimo trasos ir visų reikalingų komunikacijų įrengimą, bandymų, dokumentacijos, mokymų bei galutinio objekto pridavimą – įgyvendinimą. Rangovas gali pasitelkti subrangovus atskiriems darbams ar paslaugoms atlikti, tačiau lieka visiškai atsakingas už visų subrangovų veiksmus ir galutinį rezultatą. Projekto tikslai apima CO₂ emisijų mažinimą, energetinės nepriklausomybės didinimą, atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvų panaudojimą ir patikimo šilumos tiekimo užtikrinimą Vilniaus miestui, laikantis visų teisės aktų, techninių, aplinkosaugos, saugos ir kokybės reikalavimų.

  - Įrengti Vilniaus miesto nuotekų valykloje (Titnago g. 74) ne mažesnio nei ≥ 23 MW galingumo šilumos siurblius su visais priklausiniais bei ne mažesnės kaip 8 000 m³ šilumos akumuliacinę talpą (ŠAT), siekiant panaudoti nuotekų atliekinę šilumą, integruoti ją į centralizuotą miesto šilumos sistemą nutiesiant/ rekonstruojant šilumos tiekimo trasą bei įrengiant atskirą elektros energijos infrastruktūrą, elektroninius ryšius, dalyvauti elektros tinklo balansavimo (mFRR/aFRR) procesuose, mažinti CO₂ emisijas ir stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę.

Suprojektuoti ir įrengti prie 2.2 punkte numatytos ŠTT atšaką, Titnago g.74 esančių Akcininko Nr. 2 pastatų šilumos poreikių užtikrinimui, su reversinio srauto ar k.t principo galimybę. Numatant nuotekų valyklos pastatų šilumos vartojimo įrenginių prijungimą prie naujos šilumos trasos reikia įvertinti ir nuotekų valyklos šilumos vartojimo įrenginių vamzdynų diametrus. Įvertinti, ar  pasijungimui artimiausiame taške esantys diametrai užtikrins nuotekų valyklos šilumos vartojimo  poreikį.  Dabartinis įvadas į valyklą yra  Ds200, o pasijungimui artimiausiame taške šilumos trasa  Ds100.

  - Rangovas privalo įgyvendinti objektą kaip visiškai užbaigtą, funkciškai veikiančią sistemą, užtikrinančią visų techninių, eksploatacinių ir saugos reikalavimų įvykdymą, nepriklausomai nuo to, ar visi būtini darbai yra tiesiogiai išvardinti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Projekto etapai ir kontroliniai/ kritiniai terminai:

- 1 etapas - Rangovas įsipareigoja paruošti ir suderinti projektinius pasiūlymus, atlikti būtinuosius tyrimus, jei tai būtina, bei, jeigu privaloma, įgyvendinti viešinimo procedūras. Visi šie darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- 2 etapas - Rangovas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, paruošti Techninį darbo projektą (TDP), suderinti jį su Užsakovu bei Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, ir gauti teigiamas ekspertizės išvadas. Visi šie darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 300 (trys šimtai) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- 3 etapas – TDP vykdymo priežiūra ir rangos darbai. Rangovas įsipareigoja patiekti visą reikiamą TDP numatytą įrangą ir atlikti visus rangos darbus, įskaitant gerbūvio atstatymą, darbų pridavimą ir statinio pripažinimą tinkamu naudoti, eksploatuoti ne vėliau kaip per 610 (šeši šimtai dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybų pabaiga ir statinio statybos užbaigimo deklaracijos pateikimas – per 660 (šeši šimtai šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

# DARBŲ TEIKIMO PRADŽIA, TRUKMĖ, SĄLYGOS IR TERMINAI

  - Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Darbų vykdymo grafiką  derinti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2. Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2, privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2,  pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2,  galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Bendrai skirtas laikas grafiko suderinimui negali viršyti 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Už Darbų vykdymo grafiko nesuderinimą per šiame punkte nurodytą terminą Rangovui skaičiuojama 100 (vienas šimtas) Eur. bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai toks vėlavimas įvyksta dėl Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2, kaltės (pvz., kai Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2 per nurodytą terminą nesuderina grafiko arba nepateikia pastabų).

  - Rangovas įsipareigoja paruošti ir suderinti projektinius pasiūlymus, atlikti visus būtinus tyrimus (jei bus reikalingi) ir, jeigu privaloma, vykdyti viešinimo procedūras, įskaitant laiką, būtina viešinimui ir statybas leidžiančio dokumento gavimui.

  - Rangovas taip pat įsipareigoja parengti techninį darbo projektą, suderinti jį su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, ir gauti teigiamas ekspertizės išvadas, t.y. techninį darbo projektą Rangovas įsipareigoja koreguoti/taisyti/papildyti, jeigu bus poreikis, kad būtų gautos teigiamos ekspertizės išvados.

Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2, projektinius pasiūlymus ar techninį darbo projektą, atitinkamai kas yra pateikta, derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus pilnos apimties projektinius pasiūlymus ar techninį darbo projektą derinti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2 (TDP gali būti be skaičiuojamosios kainos dalies) – ne ilgiau kaip iki 10(dešimt)  darbo dienų, pakartotini derinimai ne ilgiau kaip iki 6 (šešias) darbo dienas. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą.

  - Rangovas, pagal gautas institucijų pastabas, po prašymo pateikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, gavimo, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pataisyti projektinius sprendinius ir pakartotinai pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

  - Rangovas įsipareigoja tinkamai ir pilna apimtimi įvykdyti ir perduoti Užsakovui Darbus numatytus techninėse specifikacijose ir parengtame techniniame darbo projekte. Visi numatyti darbai turi būti atlikti bei priduoti suinteresuotoms institucijoms Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2.

  - Rangovas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne rečiau kaip kartą į savaitę ir informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi. Po pasitarimo Rangovas privalo el. paštu pateikti trumpą pasitarimo protokolą laisvu formatu, aprašant aptartus klausimus.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

  - Užsakovas taip pat fiksuos esamą situaciją statybų eigoje taikydamas dronų technologiją: fotografuos, filmuos arba atliks fotogrametrijos/ point cloud skenavimą tikslesnei duomenų analizei. Dronų skrydžius užsakovas vykdys savo nuožiūra, numatydamas jų reguliarumą ir atskirai apie tai Rangovo neinformuodamas.

  - Rangovas, prieš atvykdamas su darbuotojais, įranga bei medžiagomis į teritoriją, įsipareigoja parengti, pateikti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 bei Akcininkui Nr. 2, ir suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 bei Akcininku Nr. 2 darbų aikštelės išdėstymo planą bei technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta: kur bus parkuojamasi, kur bus statoma įranga, technika, konteineriai ir laikomos medžiagos. Prieš darbų pradžią rangovas turi aptverti darbų zoną ir atlikti fotofiksaciją — užfiksuoti esamą aplinką ir turtą. Pateikiamas atitinkamus dokumentus pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys” objektuose tvarkos aprašas Priedas Nr. 8.

# BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ, UŽSAKOVĄ IR AKCININKUS

  - Pagrindinė Užsakovo veikla – vamzdynai, vandentiekis, nuotekų valymas.

  - Pagrindinė Akcininko Nr.1 veikla – energetikos įmonė, jungianti daugiau nei 200 tūkst. klientų ir pažangiausią miesto energetiką. Įmonė tiekia ir gamina naujos kartos šilumą, karštą vandenį ir dalyvauja elektros balansavime. Šiuo metu įgyvendinami žaliojo vandenilio gamybos, atliekinės šilumos surinkimo projektai. Įmonės misija – švari ir efektyvi energetika, kurianti pažangią ir klimatui neutralią miesto ateitį. 100 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

  - Pirkimo objektas yra susijęs su nacionaliniam saugumui svarbiu objektu (Vilniaus miesto nuotekų valykla), todėl jo fizinei saugai yra taikomi šie reikalavimai:

    - visa objekto apsaugos zona turi būti apšviesta;

    - įeigos kontrolės sistemoje turi būti registruojama ir kaupiama informacija apie patekusius į apsaugos zoną apsaugos reglamente nenurodytus asmenis, transporto priemones bei jų atvykimo ir išvykimo laiką (data, valanda, minutė). Šie duomenys turi būti saugomi kompiuterinėje laikmenoje ne trumpiau kaip 31 (trisdešimt vieną) parą;

    - objekto statiniai ir (arba) patalpos turi būti uždaromos šarvuotomis arba padidinto saugumo durimis su tvarkingomis spynomis;

    - objekto patalpų langai turi būti tvarkingi, turėti patikimus uždarymo fiksavimo mechanizmus;

    - objekto statiniuose (patalpose) turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų lygių apsauginė signalizacija;

    - objekto statinių (patalpų) apsauginės signalizacijos sistemos signalai turi būti perduodami į objekto kontrolės postą, objekto valdymo pultą ir (arba) saugos tarnybos pultą. Bet kokiu atveju turi būti užtikrinamas reagavimas į signalą (objekto patikrinimas) per 5 (penkias) minutes;

    - objekto statinių signalizacija pirmuoju lygiu turi reaguoti (fiksuoti) į įėjimo durų (vartų) atidarymą ir išlaužimą, langų atidarymą, stiklo išdaužimą ir išėmimą, bet kokių kitų angų (jeigu jos didesnės kaip 150 x 150 mm) apsaugos priemonių pažeidimą ar patekimą per jas, sienų, lubų, grindų pralaužimą;

    - objekto statinių antrojo lygio signalizacija turi reaguoti (fiksuoti) į judesius patalpose.

# ESAMA SITUACIJA

  - Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

    - Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona;

    - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;

    - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;

    - Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;

    - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;

    - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;

    - Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;

    - Kitos apsaugos zonos nustatytos projektavimo metu, apie kurias Užsakovas ir/ ar Akcininkai pirkimo metu neturėjo informacijos.

  - Statybos sklypas į saugomas teritorijas nepatenka, pirkimo metu turimomis Užsakovo ir/ar Akcininkų žiniomis.

  - Archeologinių, kultūrinių ir istorinių vertybių sklype nėra, pirkimo metu turimomis Užsakovo ir/ar Akcininkų žiniomis.

  - Esamas orapūčių pastatas turi du aukštus, viso pastato bendras plotas yra 2 423 m2, užstatytas plotas yra 1 480 m2, tūris yra 17 768 m3, stogo plotas yra 1 627 m2. Pastatas pastatytas 1996 metais. Pagrindinės pastato dalies, kurioje būtų planuojama rekonstrukcija ir naujų KŠS įrengimas, bendras plotas 1 584 m2, užstatytas plotas yra 972 m2, tūris  yra 14 157 m3.  Pagrindinės pastato dalies, kurioje būtu planuojama rekonstrukcija ir naujų KŠS įrengimas, bendras plotas 1 584 m2, užstatytas plotas 972 m2, tūris 14 157 m3.

Orapūčių pastate esantis Tiltinis kranas, keliamoji gali 10000 Kg., pagaminimo metai 1988, gamintojas Komsomolsko prie Amūro kėlimo ir transportavimo įrenginių gamykla, nėra eksploatuojamas ir nėra galimybės jo naudoti jokiai veiklai. Rangovas esant poreikiui jį naudoti statybos eigoje ar eksploatacijos metu turi įvertinti ir atlikti reikiamus veiksmus, jo įvedimui į eksploataciją ir/ar įtraukimą į potencialiai pavojingų įrenginių registrą.

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje esantis Orapūčių pastatas šiuo metu yra neeksploatuojamas. Objektui nutrauktas elektros energijos tiekimas, pastatas nėra prijungtas prie elektros tinklų ir neturi elektros įvado. Elektros energijos tiekimo infrastruktūra yra panaikinta, elektros skydai, kabelinės linijos ir kiti elektros energijos perdavimo bei paskirstymo elementai nefunkcionuoja arba yra demontuoti. Pastate anksčiau buvę technologiniai įrenginiai, skirti nuotekų valymo procesams užtikrinti, yra visiškai išmontuoti. Orapūtės, elektros varikliai, automatikos ir valdymo įranga, technologiniai vamzdynai bei pagalbiniai įrenginiai pašalinti, todėl pastatas nebeturi technologinės įrangos. Dėl elektros energijos tiekimo nebuvimo objekte negalima vykdyti jokių veiksmu tamsiu paros metu (dienos metu natūrali šviesa patenka tik pro langus). Orapūčių pastatas šiuo metu laikytinas technologiškai neveikiančiu.

  - Jungtinėje siurblinėje (preliminarus adresas: Paneriškių  g. 13, Vilnius, preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556) yra sumontuota 6 kV elektros energijos infrastruktūra:

    - E3 Jungtinės siurblinės elektros įrenginiai dviem įvadais maitinasi iš AB „Ignitis gamyba“ pagrindinio korpuso 6kV SRSĮ (savų reikalų skirstomieji įrenginiai). Elektros energija iš pagrindinio korpuso 6kV SRSĮ  kabeliais paduodama į  transformatorius 127T, 128T (6/0,4 kV ir po 630 kVA kiekvienas) ir SRSĮ-0,4 kV skirstyklą  (sekcijos 27H ir 28H),  esančią Jungtinės siurblinės patalpoje. Iš 0,4 kV SRSĮ  27H ir  28H sekcijų maitinamos sklendžių rinklės, tinklo papildymo siurbliai (esantys Avarinio papildymo siurblinėje) su dažnio keitikliais, žalio vandens siurbliai su dažnio keitikliais, apšvietimas ir kiti įrenginiai.

    - Pilaitės tinklo siurblių elektros varikliai PTS-1 , PTS-2, PTS-3 maitinasi iš E3 pagrindinio korpuso 6 kV SRSĮ sekcijų 22B , 22A  ir  21B  6kV kabeliais, per alyvinius transformatorius PTS1-T, PTS2-T, PTS3-T (6/0,69 kV ir po 1000 kVA kiekvienas) ir kiekvieno el. variklio dažnio keitiklį.

  - Jungtinės siurblinės esama (sumontuota) 6 kV ir 0,4 kV infrastruktūra yra netinkama naujiems įrenginiams prijungti, todėl Jungtinėje siurblinėje bus įrengiama nauja 6 kV elektros energijos infrastruktūra kitu projektu (ne šio Pirkimo dalis). Tiksli Objekto elektros įvado prijungimo vieta Jungtinėje siurblinėje bus numatyta kitame projekte (ne šio Pirkimo dalis). Esamos Jungtinės siurblinės 0,4 kV ir 6 kV elektros energijos infrastruktūros nebus integruojamos į naujai Objekto numatomą elektros infrastruktūrą.

  - Siekiama esamame orapūčių pastate sumontuoti KŠS su visa reikalinga pagalbine įranga (įskaitant cirkuliacinius termofikacinio vandens siurblius), pagrindinėje pastato dalyje turėtų būti atlikti demontavimo darbai.

  - Valytų nuotekų siurblių įrengimas numatomas naujame pastate. Naujo planuojamo pastato įrengimo vieta yra ties nuotekų išleistuvu (Priedas Nr. 1).

  - Šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens vamzdyno temperatūrinis grafikas pateiktas Priede Nr. 4.

  - Ne šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas Priede Nr. 5.

  - Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys pateikti Priede Nr. 6, AB „Vilniaus vandenys“.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)

  - Rangovo projektavimo darbų apimtis pagal numatytus tikslus:

    - Parengti ir suderinti projektinius sprendinius ne mažesnio nei ≥ 23 MW galingumo KŠS (nemažiau nei 2) su visais priklausiniais bei ne mažesnę kaip 8 000 m³ šilumos akumuliacinę talpą (ŠAT);

    - Parengti ir suderinti projektinius sprendinius ŠTT rekonstrukcijai ir naujai statybai su atšaką Nuotekų teritorijos pastatų šilumos poreikių užtikrinimui, tiek veikiant, tiek neveikiant KŠS;

    - Parengti ir suderinti projektinius sprendinius Elektros įvadinio kabelio atvedimui nuo jungtinės siurblinės iki Orapūčių pastato, kartu numatant skirstyklą su reikiamo kiekio elektrotechniniais įrenginiais, apsaugomis, valdymu ir elektroniniais ryšiais, ir senų bei naujų pastatų vidaus ir lauko elektros infrastruktūros įrengimui;

    - Parengti ir suderinti sprendinius automatiniam nuotekų stebėjimui reikalingus matavimus (nemažiau kaip šiuos - bendras fosforas, fosfatai, bendras azotas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), bent vienas drumstomatis ir valytų nuotekų srauto skaitiklis) ir šių matavimo duomenų perdavimą į Akcininko Nr.2 nurodyta sistemą, vieta Objekte.

    - Įvertinti ir parengti demontuotinos įrangos, infrastruktūros ar pastato elementų apimtį;

    - Įvertinti ir numatyti Orapūčių pastate patalpas inžinerinės darbo stoties įrengimui ir bendros paskirties tualetui.

    - Įvertinti ir parengti fizinės saugos sistemų projektinius sprendinius įtraukiant apsauginę signalizaciją, gaisro aptikimo signalizavimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemą, kuri yra bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis. Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija – pastato lauko perimetro bei įėjimo durų stebėjimas ir judesio fiksavimas (iki 12 vaizdo kamerų), naudojamas vaizdo analitikos sprendimus įvykių ir (ar) incidentų aptikimui bei analizei. Sistema turi užtikrinti vaizdo duomenų įrašymą ir vaizdo įvykių perdavimą budinčiam apsaugos tarnybos personalui realiuoju laiku, sistema naudojama ir kaip prevencinė galimų nesankcionuotų veiksmų sumažinimui. Dalis (iki keturių) vaizdo stebėjimo kamerų bus naudojama technologinių įrenginių stebėjimui, kurio stebėjimą vykdys Gijos operatyvinis personalas.

    - Projektuojami įrenginiai ir technologiją turi būti parinkta vadovaujantis Priede Nr. 6 parametrais. Grąžinamų nuotekų kokybė po šilumos atgavimo proceso negali būti prastesnė nei buvo tiekta priede Nr. 6. Paimamų šilumos atgavimui ir į technologinį procesą grąžinamų nuotekų fizikinė-cheminė sudėtis ir kokybės rodikliai turi būti iš esmės tapatūs, t. y. šilumos atgavimo procesas neturi lemti jokio reikšmingo visų reguliuojamų rodiklių/parametrų padidėjimo.

  - Parengti ir gauti visus reikiamus dokumentus, sutikimus, leidimus reikalingus 6.1 punkto reikalavimų įvykdymui.

  - Techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2,  ir projekto ekspertizės paslaugų Rangovu.

  - Techninis darbo projektas turi apimti nemažiau kaip šias dalis:

    - Bendroji;

    - Sklypo plano;

    - Architektūrinė;

    - Konstrukcijų;

    - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

    - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (pagal poreikį);

    - Elektrotechnikos;

    - Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;

    - Elektros įvado ir prijungimo kartu su telekomunikacijomis (toliau – TDP elektros įvado dalis);

    - Lauko elektroninių ryšių (pagal poreikį);

    - Gaisro aptikimo ir signalizacijos;

    - Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo;

    - Procesų valdymo ir automatizacijos;

    - Šilumos gamybos ir tiekimo;

    - Griovimo projektas arba aprašas (pagal poreikį);

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

    - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

    - Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir teisės aktų reikalavimus.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Atliekant projektavimo paslaugas turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai BIM pateikti Priede Nr. 7 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

  - Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, privalo pateikti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2,  projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir pasiūlyme nurodytų projekto BIM koordinatoriaus paskyrimo įsakymų kopijas bei užtikrinti jų dalyvavimą projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį (BIM koordinatoriaus pareigos bei funkcijos nurodytos Priede Nr. 7 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“. Tuo atveju, jeigu Rangovo pasiūlyme nurodyti specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta, yra atleidžiami, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos turi Užsakovui pateikti prašymą dėl jo (-ų) pakeitimo. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Įrenginiai ir statiniai projektuojami Objekte (Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje). Preliminari vieta, kur galima projektuoti įrenginius ir statinius pažymėta Priede Nr. 1, tačiau Rangovas, pagrindęs poreikį, gali siūlyti ir kitas vietas Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje. Siūlomas alternatyvas privaloma suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2.

  - Prieš pradedant projekto dokumentacijos rengimą, iš anksto suderinęs su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, Rangovas turi apsilankyti Vilniaus miesto nuotekų valykloje, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti nuotekų valyklos technologinius procesus, brėžinius, kitą galimai aktualia dokumentaciją ir numatyti visus reikalingus darbus.

  - Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovų diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

  - Principiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):

    - KŠS skaičius ir konfigūracija;

    - KŠS šalčio agentas;

    - ŠAT konfigūracija;

    - Įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Pagrindų, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo kelių išdėstymo pasirinkimas;

    - Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Proceso valdymo ir automatizacijos vietinės automatinio valdymo sistemos sukūrimas;

    - Proceso duomenų integravimas (nuskaitymas, perdavimas, kaupimas, valdymas ir kita) į Užsakovo SCADA sistemas;

    - Planinių ar avarinių akumuliacinės talpos vandens nudrenavimo sprendinių galimybės;

    - Elektros įvado ir prijungimo galimybės bei išdėstymas teritorijoje;

    - Elektros transformatorinė/skirstykla;

    - Telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai bei išdėstymas teritorijoje.

  - Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta TDP (jo dalies) ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). Tokios ekspertizės atlikimas negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams. Jei pagal teisės aktų reikalavimus TDP (jo dalies) ekspertizė neprivaloma, Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2 pasilieka teisę organizuoti TDP (jo dalies) ekspertizės atlikimą savo iniciatyva.

  - Rangovas turi teisę, pateikus techninį - ekonominį pagrindimą, ir gavęs Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2, raštišką pritarimą, keisti/ tikslinti techninėje specifikacijoje nurodytus sprendinius, bet ne apimtis.

  - Visi kiti darbai ir paslaugos reikalingos įgyvendinti šioje techninėje specifikacijoje nurodomus funkcinius reikalavimus.

  - Objektui ir naujiems įrenginiams reikia suprojektuoti atskirą elektros įvadą ir, siekiant užtikrinti nuotolinį ir lokalų naujos įrangos/įrenginių valdymą bei stebėjimą, reikiamą kiekį elektroninių ryšių linijų nuo prijungimo vietos Jungtinėje siurblinėje (preliminarus adresas: Paneriškių g. 13, Vilnius, preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556). Jungtinėje siurblinėje bus įrengiama nauja elektros energijos infrastruktūra kitu projektu (ne šio Pirkimo dalis) ir tiksli Objekto elektros atvado prijungimo vieta ten bus numatyta. Jungtinėje siurblinėje jau yra esami elektroniniai ryšiai, prie kurių reikės Objekto valdomus ir stebimus įrenginius prijungti. Šio Pirkimo apimtyje turės būti numatytas prisijungimas prie naujai įrengtos Jungtinės siurblinės elektros energijos infrastruktūros, t.y. Objekto elektros atvadas turės būti projektuojamas vertinant atskirą (ne šio Pirkimo dalies) Jungtinės siurblinės elektros energijos infrastruktūros projektą (Užsakovas ir (arba) Akcininkas Nr. 1 pasidalins reikiama informacija dėl kito projekto numatytų sprendinių, konkrečios prisijungimo vietos Jungtinėje siurblinėje).

  - Objekte turės būti numatyta elektros energijos ir elektroninių ryšių infrastruktūra pilna apimtimi, t.y. elektros energijos transformatorinė/skirstykla, reikiami elektros energijos galios įrenginiai, reikiamos elektros tinklo apsaugos ir apsaugų įrengimai, visos reikiamos savos reikmės (apšvietimo, gaisro gesinimo, vaizdo stebėjimo, elektros lizdų ir kt. maitinimo grandinės/linijos), elektros energijos įrenginių ir įrengimų valdymas bei kt. reikalinga elektrotechninė įranga ir valdymas, kurių reikia šių Techninių specifikacijų ir Pirkimo Tikslui pasiekti.

# PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (RANGOS DARBAI)

  - Šio pirkimo rangos darbų apimtys:

  - KŠS (ne mažiau nei 23 MW galios), rangos darbai esamame orapūčių pastate ir gretimoje teritorijoje, įrengiant valytų nuotekų siurblinę, infrastruktūrą bei ŠAT.

  - Objekto elektros įvado ir prijungimo (įskaitant, bet neapsiribojant, telekomunikacijų, ryšio ir valdymo infrastruktūra) rangos darbai pagal parengtą ir pilnai suderintą TDP elektros įvado ir elektrotechninės dalies projektą su visomis reikalingomis medžiagomis/įranga/įrenginiais pilna apimtimi (toliau – Elektros darbai). Už visų medžiagų ir įrangos gavimą/įsigijimą/panaudojimą Elektros darbams atlikti atsakingas Rangovas.

  - Objekto šilumos tiekimo trasos rangos darbai pagal parengtą TDP ir pilnai suderintą šilumos tiekimo trasos dalį su visomis reikalingomis medžiagomis/įranga/įrenginiais pilna apimtimi (toliau – Reikalavimai šilumos tiekimo trasos rangos darbams). Už visų medžiagų ir įrangos gavimą/įsigijimą/panaudojimą bei leidimų gavimą šilumos tiekimo trasos darbams atlikti atsakingas Rangovas.

  - Demontavimo darbai apima likusios nebenaudojamos įrangos ar jos dalių, vamzdynų ar jų elementų, elektros ir kt. kabelių, įvairių konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių, monolitinių pamatų ir pan. išmontavimą siekiant pilnai paruošti patalpą naujos įrangos sumontavimui.

  - Įrengti IDS ir k.t projekte numatytas bendros paskirties patalpas.

  - Rangos darbų apimtys apima visos projekto įgyvendinimui ir objekto funkcionavimui būtinos technologinės ir inžinerinės infrastruktūros tiekimą, montavimą ir integravimą, įskaitant, bet neapsiribojant: technologinius vamzdynus ir jų armatūrą, tinklo ir cirkuliacinius siurblius, elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sistemas, automatikos ir valdymo sistemas, elektroninius ir lauko elektroninių ryšių tinklus, matavimo prietaisus, komercinės ir technologinės apskaitos įrenginius, apsauginės ir gaisrinės saugos sistemas, taip pat vandentiekio ir nuotekų sistemas, bei pastatų šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistemas.

  - Rangovas privalo atlikti visus sumontuotos įrangos paleidimo–derinimo ir bandymo darbus, parengti ir su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 suderinti bandymų programas, bandymų ataskaitas, eksploatavimo instrukcijas, technologinių apsaugų aprašymus ir rėžimines korteles.

  - Rangovas turės reikalui esant atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus reikalingus dokumentus įskaitant bet neapsiribojant topografinius tyrinėjimus ir pan. gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams.

  - Rangos darbų apimtys apima šilumos akumuliacinės talpos įrengimą, kurios talpa ne mažesnė kaip 8 000 m³. Rangovas privalo įrengti talpos pagrindą ir pamatus, sumontuoti talpą, atlikti izoliavimo, drenažo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Esant požeminiams inžineriniams tinklams, Rangovas privalo numatyti jų apsaugą arba perkėlimą, suderinant sprendinius su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 ir atsakingomis institucijomis.

  - Siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą valytų nuotekų tiekimą šilumos siurbliams, Rangovas privalo pastatyti valytų nuotekų siurblinę ir įrengti jame siurblius bei visą reikalingą pagalbinę infrastruktūrą. Projektuojant siurblinę turi būti užtikrintas technologinių sprendinių patikimumas, eksploatacinis patogumas ir sauga. Siurblių tipas parenkamas projektavimo metu. Siurblinės pastate turi būti numatytos kėlimo ir aptarnavimo priemonės.

  - Rangovas privalo užsakyti techninės būklės ekspertizę esamoms pastato konstrukcijoms, fasadų plokštėms, grindims, dangoms bei lietaus nuotekų sistemai. Ekspertizės tikslas – objektyviai nustatyti visų konstrukcijų, dangų, grindų ir inžinerinių sistemų būklę prieš pradedant rekonstrukcijos ir įrangos įrengimo darbus. Ekspertizės metu turi būti pateiktos raštiškos ir su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2  suderintos išvados:

    - Pastato konstruktyvo analizę, įvertinant papildomas apkrovas nuo įrangos ir sniego bei kitų gamtinių veiksnių, siekiant užtikrinti konstrukcijų saugumą ir patikimumą;

    - Fasadų plokščių būklė, tvirtinimo mazgai, siūlių sandarumas ir pažeidimai;

    - Antresolės laikančiųjų konstrukcijų vertinimas, detaliai nustatant griovimo ar pertvarkymo darbų įtaką pastato stabilumui;

    - Grindų dangų būklė, mechaninis atsparumas, nusidėvėjimas, būtinybė ardyti ar keisti grindis įrangos įrengimo vietose;

    - Įrangos padų įrengimo zonų techninė būklė, įvertinant esamų pagrindų, atramų ir kitų konstrukcinių elementų gebėjimą atlaikyti įrangos apkrovas bei numatant reikiamus grindų šiltinimo ir parengimo darbus;

    - Lietaus nuotekų sistemos patikimumas, pralaidumas, galimi remontai ar perkėlimai.

  - Remiantis ekspertizės išvadomis, projekto rengimo metu Rangovas privalo parengti ekonomiškai ir techniškai pagrįstus sprendinius, įskaitant:

    - Optimalų pastato atitvarų šiltinimo variantą;

    - Stogo konstrukcijos sprendinius, įskaitant šilumos izoliaciją, hidroizoliaciją ir lietaus vandens nuvedimo sistemas, esant poreikiui dalinai arba visiškai demontuojant esamą hidroizoliaciją pagal ekspertų rekomendacijas;

    - Fasadų ir vidaus apdailos sprendinius, suderintus su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2  atsižvelgiant į esamą pastato būklę ir minimalius įrangos eksploatacijos poreikius. Pastatų išorėje siūlomas naudoti RAL 7035;

    - Įrangos padų įrengimo sprendinius, užtikrinančius stabilų ir patikimą pagrindą įrengiamai įrangai.

    - Į projektą įtraukti visas technologines angas, vartus ir kitą įrangą, reikalingą įrangos įnešimui bei eksploatacijos metu išnešimui, užtikrinant jų sumontavimą ir paruošimą pagal technologinę užduotį bei saugos reikalavimus.

    - Šio punkto įgyvendinimo tikslas – užtikrinti, kad rekonstrukcijos ir įrangos įrengimo darbai būtų atliekami remiantis objektyvia technine informacija, ekonomiškai pagrįstais sprendimais, neprarandant pastato konstrukcinės ir eksploatacinės kokybės, bei užtikrinant saugią ir patikimą įrangos eksploataciją.

  - Rangovas privalo, jeigu būtina Darbų atlikimui, parengti, suderinti su visomis reikiamomis institucijomis laikino eismo organizavimo schemas ir įrengti laikinus apvažiavimus (kelius), laikinus kelio ženklus.

  - Darbų metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad būtų užtikrinami privažiavimai prie pastatų bei saugūs bei kiek įmanoma patogūs praėjimai pėstiesiems, esant poreikiui naudojant ir specialias laikinas dangas.

  - Tinkamu laiku susisiekti su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami Darbai.

  - Esant poreikiui parengti, suderinti ir sudaryti sutarties ar kitų reikalingų dokumentų su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.

  - Esant poreikiui parengti nustatyta tvarka paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams).

  - Esant poreikiui gauti leidimus iš trečiųjų asmenų dėl patekimo į Užsakovui nepriklausančias teritorijas.

  - Atlikus rangos darbus, Rangovas privalo savo sąskaita atstatyti visus darbų metu pažeistus ar laikinai pakeistus gerbūvio elementus, dangas, inžinerinių tinklų apsauginius sluoksnius ir kitus aplinkos elementus iki ne blogesnės nei buvusios būklės.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovui kyla poreikis naudotis elektros energija ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su energetinių išteklių tiekimo įmonėmis ir Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais šių komunikacijų tiesimo vietas ir galimybes. Rangovas įsipareigoja susimokėti už faktiškai suvartotos elektros energijos ir/ar vandens iki einamojo mėnesio pabaigos pagal energetinių išteklių tiekimo įmonių pateiktą mokėjimo dokumentą. Rangovo faktiškai suvartotos elektros energijos ar vandens kiekis nustatomas pagal Rangovo įrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi atitikti teisės aktuose nustatytus metrologinės patikros reikalavimus.

  - Rangovas turi gauti leidimą žemės kasimo darbams bei suderinti grunto sandėliavimo vietą (pagal poreikį) su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 bei Akcininko Nr. 2 atstovais ir Vilniaus miesto savivaldybe. Leidimas žemės kasimo darbams turi būti įformintas ir dangų ardymas/atstatymas atliktas pagal Statybos reglamentą 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario17 d. sprendimu Nr. 1-876 patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus:

    - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8;

    - https://aktai.vilnius.lt/document/30351811;

    - https://paslaugos.vilnius.lt/service/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas.

  - Rangovas privalo organizuoti (Energetikos įrenginių) techninės būklės patikrinimą ir gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) pažymas dėl pastatyto/rekonstruotą objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės paleidimo derinimo darbams ir galutinės dėl pastatyto/rekonstruoto objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės atitikimui.

  - Rangovas privalo organizuoti pastatytų statinių/pastatų įregistravimą Valstybinės įmonės Registrų centro (toliau – RC) registre, paruošti su įregistravimų susijusius visus būtinus ir reikalingus dokumentus ir atlikti visus įregistravimo procedūrai būtinus darbus.

  - Rangovas turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje statinių, įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus. Projektavimo ir montavimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, Rangovo atsakomybė juos išspręsti nedidinant sutarties kainos. 2 skyriuje „Pirkimo objekto tikslas ir etapai“ paminėti darbai turi būti įgyvendinti kaip visiškai užbaigtas projektas ir apimti visus darbus, reikalingus nustatytiems techniniams reikalavimams ir funkcinėms savybėms pasiekti, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aiškiai nurodyti pateiktuose dokumentuose, ar ne.

  - Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo datos iki kol atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2 tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų Sutartį, TS, TDP sprendinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Visą įrangą tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.

  - Rangovo parinkti įrenginiai turi tenkinti numatytus garantinius parametrus.

  - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti nauja, sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė (suderinus su projekto vykdymo priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2 aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai.

  - Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas, bet neapsiribojant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR „Infostatyba“, Komisijai kt.). Apmokėti išlaidas susijusias užbaigimui reikalingų dokumentų gavimui.

  - Rangovas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui.

  - Rangovas ir jo subtiekėjai privalo vadovautis Priede Nr. 15 nurodytomis “Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklėmis.

  - Rangovas ir jo subtiekėjai privalo vadovautis Priede Nr.8 pateiktu „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys” objektuose tvarkos aprašu“ ir visomis UAB „Vilniaus vandenys“ (aktualios redakcijos) vykdomų darbų taisyklėmis, patvirtintomis techninėmis specifikacijomis, tvarkomis, instrukcijomis, pateiktomis nuorodoje: https://www.vv.lt/veikla/partneriams.

# PIRKIMŲ OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA)

  - Rangovas įsipareigoja teikti Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais teisės aktais.

  - Iki statinio statybos pradžios Rangovas Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, pateikia ir suderina kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą.

  - Rangovas pateikia PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai).

  - Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktais, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais normatyviniais dokumentais.

  - Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites (ne mažiau kaip 4 (keturias) val. per 2 (dvi) savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, grafiką.

  - Trukmė: visą statybos laikotarpį.

# REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Galutinė techninio darbo projekto (pilna apimtimi) dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Elektroninė su parašais ir statybos vadovo žymomis „Taip pastatyta“ (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2013 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais); skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz. Pasibaigus statybos darbams, galutinis statinio informacinis modelis, kurio geometrija patikrinta ir, atsižvelgiant į leistinus nuokrypius, sulyginta su pastatytu statiniu, o visa reikalinga atributinė (aprašomoji).

  - Kartu su galutine techninio darbo projekto (pilna apimtimi) dokumentacija turi būti pateikta:

  - Statybos leidimo dokumentas (-ai);

  - Darbų priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai, formuliarai;

  - Atliktų darbų išpildomosios geodezinės ir kitos topo nuotraukos, kurios yra privalomos ir būtinos;

  - Panaudotų dalių, medžiagų, įrangos ir įrenginių sertifikatai ir atitikties deklaracijos;

  - Varžų matavimo, izoliacijos, fazė-fazė, fazė-nulis ir kt. matavimo protokolai ir (ar) dokumentai;

  - Naujai pastatytų įrenginių naudojimo instrukcijos;

  - Bandymų ataskaitos, technologinių apsaugų ir blokuočių nustatymo lentelės;

  - Kiti būtini dokumentai.

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančią programinę įrangą įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekviena įranga privalo turėti detalias montavimo, eksploatavimo, remontavimo ir kitas susijusias instrukcijas lietuvių kalba. Anglų kalba turi būti pateiktos, jei atliekamas vertimas į lietuvių kalbą.

  - Įrenginių eksploatavimo instrukcijos turi būti parengtos pagal “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių” reikalavimus (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1). Eksploatavimo instrukcijose turi būti nurodyta (neapsiribojant):

    - Įrenginių ir pastatų trumpa charakteristika;

    - Įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos;

    - Įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka, statinių priežiūros tvarka;

    - Išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose.

    - Specialūs reikalavimai, sprogimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

  - Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 šeimos standartais arba lygiaverčiais. Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 ar lygiavertis reikalavimus.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi būti identifikuotos.

  - Technologinio proceso aprašymas turi būti detalus kad specialistas galėtų nustatyti bet kurio avarinio išjungimo priežastį.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC šeimų standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Technologinių ir matavimo įrangos schemų sudarymui turi būti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 šeimų arba lygiaverčių standartuose.

  - Taikomosios programinės įrangos dokumentacijoje visos programoje įdiegtos funkcijos (pritaikymo lygmenyje) turi būti išsamiai aprašytos be prieštaravimų. Taikomųjų funkcijų pristatymui taikyti grafinį (pvz.: funkcinių schemų) pavidalą.

  - Techniniame darbo projekte turi būti visos vienlinijinės, principinės elektros įrenginių, valdymo, automatikos ir signalizacijų schemos. Taip pat turi būti antrinių grandinių montavimo schemos su grandinių markiruotėmis (žymenimis), bei kabelinis žurnalas su kabelių žymenimis.

  - Rangovas įsipareigoja pateikti rekomenduojamų atsarginių dalių (spare parts) sąrašą visai tiekiamai įrangai (pvz., šilumos siurbliams, cirkuliaciniams siurbliams, valdymo sistemoms ir pan.):

  - Sąraše turi būti nurodytos bent pagrindinės dalys, kurių poreikį pagrindžia realūs eksploatacijos ir remonto scenarijai (pvz., minimalus atsarginių dalių užsakymas, atsižvelgiant į dviejų metų darbo laikotarpį arba kitą realistinį laikotarpį).

  - Prie kiekvienos dalies turi būti pateikta preliminari dalies kaina (pvz., kataloginė arba tiekėjo pasiūlyta) bei pastabos dėl jos užsakymo (pvz., pristatymo laikas, minimalus užsakymas).

  - Rangovas turi nurodyti tiekimo mechanizmą: kaip bus užsakomos atsarginės dalys (tiesiogiai iš gamintojo, per tarpininkus ar serviso partnerius), ir per kokį laiką rangovas garantuoja dalims prieinamumą.

  - Užsakovas organizuoja ir perduoda Rangovui, projekto vykdymo priežiūrai, techninei priežiūrai bei kitiems Užsakovo nurodytiems nariams pildyti elektroninį statybų žurnalą, bei suteikia prieigą Užsakovui.

  - Bendrosios duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (CDE)) - Autodesk construction cloud, kurią suteikia Užsakovas, taikymas projekte yra privalomas. Rangovo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje.

  - Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Akcininkas Nr. 1; detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas ir Akcininkas Nr. 1 pateiks po sutarties pasirašymo.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Bendrieji reikalavimai apima žemiau išvardytas dalis ir taikoma visam pirkimo objektui:

    - Komunikaciją;

    - Gaisrinę saugą;

    - Žymėjimus;

    - Aplinkosauginius reikalavimus;

    - Darbą su želdiniais;

    - Bandymus;

      - Testavimą gamykloje;

      - Bandymus statybvietėje;

      - Šaltuosius bandymus;

      - Karštuosius ir garantinius bandymus;

      - Kompleksinius bandymus ir bandomąją eksploataciją;

    - Mokymus;

    - Kitus reikalavimus ir nuostatas;

    - Darbų užbaigimą ir pridavimą.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KOMUNIKACIJAI

  - Vykdant statybos darbus statybos vietas Rangovas laikinai privalo aptverti tvora bei įspėti eismo dalyvius apie statybos darbų vykdymą laikinais įspėjamaisiais pastatomais ženklais. Laikinas aptvėrimas turi būti patikimas ir atsparus mechaniniams pažeidimams bei atmosferos apkrovoms (vėjo gūsiams, krituliams). Už incidentus ir žalos atlyginimą nukentėjusiems atsako Rangovas. Objekto teritorijoje statomi aptvėrimai ir (ar) eismo suvaržymai neturi/negali riboti priėjimo prie Akcininko Nr. 2 nuotekų valyklos eksploatuojamų įrenginių ir (arba), esant laikinam poreikiui, aptverti konkrečią vietą - toks sprendimas privalomai turi būti suderintas su Akcininku Nr. 2.

  - Viešai matomose vietose Rangovas privalo iki statybos darbų pradžios pagaminti kokybiškus informacinius tentus, kurie dengtų visas statybos darbų tvoras visą laiką, kol vyks Darbai arba kol jiems bus ruošiamasi. Maketo pavyzdį Rangovui pateiks Akcininkas Nr. 1 arba Užsakovas. Jei informaciniai tentai susidėvės arba atrodys nereprezentatyviai, Rangovas Užsakovo, Akcininko Nr. 1 prašymu privalo juos pakeisti.

  - Informaciniuose tentuose privalo būti nurodyti keli veikiantys telefono numeriai, vienas iš jų bus Akcininko Nr. 1 Klientų aptarnavimo centro, kitas – Rangovo atstovo, kuris privalo bendrauti ir teikti informaciją skambinantiems klientams arba įmonės atstovams.

  - Įrengti statybvietės stendą su informacija apie statomą statinį pagal aktualių teisės aktų (Statybos įstatymo) reikalavimus.

  - Rangovas, prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir naujos statybos Darbus, apie tai turi informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, turi pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus Darbus.

  - Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą, Akcininko Nr. 1  arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją. Informaciją, susijusią su statybos projektu, žiniasklaidos atstovams Rangovas gali teikti tik gavęs Užsakovo, Akcininko Nr. 1  leidimą, o teikiamos informacijos turinys privalo būti iš anksto suderintas su Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2  Komunikacijos komandų atsakingais asmenimis. Rangovo atstovas privalo Užsakovą ir Akcininką Nr. 1 informuoti apie gyventojų, miestiečių išsakomus nusiskundimus ir pastebėjimus.

  - Rangovo atstovas, įpareigotas teikti informaciją, privalo prieš prasidedant parengiamiesiems Darbams susitikti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2  ir suderinti galimus klausimus/ atsakymus bei pasitarti dėl komunikacijos.

  - Darbus planuotis taip, kad paraiškos dėl vartotojų atjungimų būtų teikiamos išlaikant 12 (dvylika)kalendorinių dienų terminą.

  - Šilumos tiekimo ir karšto vandens atjungimus (jei tokių reikėtų) planuotis taip, kad Užsakovas, Akcininko Nr. 1 būtų nedelsiant informuotas apie užtrukusius Darbus, iš karto paaiškėjus, kad atjungimas truks ilgiau negu numatyta.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: GAISRINEI SAUGAI

  - Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius, būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos direktyvomis bei standartais, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - STR 2.01.04:2017 „Gaisrinė sauga“ – bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai statiniams, jų konstrukcijoms ir inžinerinėms sistemoms;

    - LST EN 54 serijos standartais – priešgaisrinės signalizacijos sistemų reikalavimai;

    - LST EN 12845:2020 – automatinio sprinklerių gesinimo sistemų projektavimas ir priežiūra;

    - Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis.

  - Visi gaisrinės saugos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą ekstremaliomis sąlygomis, taip pat turi būti numatytos jų priežiūros ir patikrinimo procedūros.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrinės saugos sprendimai atitiktų visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: ŽYMĖJIMAS

  - Rangovas TDP turi numatyti reikalavimus žymėjimams.

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS. Sklendėms ir vožtuvams, jei taikoma turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas technologinis ir suteiktas KKS kodas).

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujai sudaromose vamzdynų ir matavimo bei valdymo įrangos schemose, reguliavimo kontūrų schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti DIN 2481 arba ISA 5.1 standartą, arba lygiavertį standartą.

  - Prie kiekvieno atskiro įrengimo turi būti suprojektuotos ženklinimo plokštelės, kuriose turi būti nurodyta:

    - Gamintojo pavadinimas;

    - Įrengimo tipas ir firminis pavadinimas;

    - Gamyklinis eilės numeris;

    - Pagaminimo metai ir mėnuo;

    - Darbiniai parametrai;

    - Įrenginio masė.

  - Visos matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būtų galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose.

  - Ženklinimo plokštelės matavimo priemonėms turi būti suprojektuotos pagamintos iš nerūdijančiojo plieno arba plastmasės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta tokia informacija:

  - Matavimo taško sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS)

  - Matuojamo parametro pavadinimas;

    - Kalibruotos matavimo ribos ir dimensija;

    - QR kodas.

  - Prie kiekvieno(-s) skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo turi būti pritvirtinta papildoma ženklinimo plokštelė, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal Užsakovo technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo paskirtis technologinėje sistemoje;

    - QR kodas.

  - Prie kiekvieno įrengto siurblio ir/ar ventiliatoriaus turi būti pritvirtintos papildomos ženklinimo plokštelės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta:

    - Įtaiso sutartinis žymuo pagal Užsakovą technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

    - Įtaiso sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Įtaiso paskirtis technologinėje sistemoje;

    - Pagrindiniai darbiniai parametrai.

  - Ženklinimo plokštelės turi būti suprojektuotos taip, kad būtų tvirtinamos nerūdijančiojo plieno varžtais arba nerūdijančio plieno viela. Lipnios medžiagos yra neleistinos.

  - Visi elektroniniai įvesties/išvesties moduliai turi būti paženklinti lentelėmis nurodančiomis modulio atitinkamam kanalui priskirtų signalų pavadinimus.

  - Visi kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti).

  - Technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo priemonės, jungiamieji kabeliai, raktai ir perjungikliai, impulsinių vamzdelių uždaromieji ventiliai ir kiti) privalo būti projektuojami taip, kad turėtų išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva).

  - Ant apsaugų skydų ir juose įrengtuose įtaisuose iš abiejų pusių turi būti suprojektuoti užrašai lietuvių kalba apie jų paskirtį.

  - Dydžiai, matmenys ir kt. turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų LST ISO 80000 - 1: 2010 arba lygiavertį standartą.

  - Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.

  - Valdomai įrangai ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas operatyvinis ir KKS kodavimas.

  - Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje (suderintos projektavimo metu).

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: APLINKOSAUGAI

  - Rangovas turi būti įdiegęs ir pirkimo sutarties vykdymo metu privalo atliekamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

  - Prieš darbų pradžią Rangovas turi parengti atliekų valdymo planą (pagal 5.14.07.02. Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo 1 priedą https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/) ir suderinti su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atsakingais darbuotojais. Darbų metu susidariusias atliekas rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis).

  - Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Statybvietėje susidarančių atliekų apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Atliekų apskaitos ataskaitos teikiamos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis nustatyta tvarka.

  - Darbų atlikimo ar demontavimo darbų metu susidariusias statybines ar kitas pavojingas / nepavojingas atliekas Rangovas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Baigus darbus Rangovas visas susidariusias atliekas perduoda licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms (registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybės registre)  savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išsivežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Rangovas, baigęs darbus ir priduodamas juos Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, el. priemonėmis pateikia atliekų perdavimą atliekų sutvarkymui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams), pasirašytus Rangovo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas, ir pan.

  - Jeigu darbų vykdymo metu atliekų nesusidarė, Rangovas el. priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo, Akcininko r. 1 ir Akcininko Nr. 2 perduodamos tiek nepavojingos, tiek pavojingos atliekos bus perduotos sutvarkymui į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų ir nesukeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis kitomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, laikomos bei transportuojamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Planuojamos naudoti cheminės medžiagos bei mišiniai turi būti saugiai laikomi bei saugomi, kad neišsilietų, t. y. laikomos / saugomos ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

  - Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

  - Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, laikomų bei vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari bet kokiam aplinkos poveikiui.

  - Metalo laužas tvarkymui (apdorojimui) turi būti priduotas pagal Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 nustatytą tvarką. Tvarkos aprašas bus patiektas Rangovui pareikalavus. Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į Akcininko Nr. 1, t.y. AB „Miesto gijos“ atstovo nurodytą vietą.

  - Įgyvendinus Projektą iš įrengtų įrenginių ir jų tarpusavio sąveikos procesų neturi susidaryti nuotekų ir atliekų.

  - Įrenginių skleidžiamas triukšmas dienos ir nakties metu neturi viršyti miestuose galiojančių norminių dokumentų reikalavimų bei Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų.

  - Rangovas atliekas turi rūšiuoti ir pagal galimybę pateikti antriniam panaudojimui.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBUI SU ŽELDINIAIS

  - Medžiai ir kiti želdiniai, kurie gali būti iškelti, privalo būti perkelti ir persodinti į kitą su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą vietą.

  - Jeigu darbo zonoje yra brandžių medžių, jų pomedis, kuris yra tapatus lajai, privalo būti saugomas. Tai reiškia, šioje zonoje negali būti sandėliuojamos jokios darbo medžiagos, sunkioji technika, darbo įrankiai ar pan. Pomedžio zonas, jeigu leidžia Darbų vykdymo aplinkybės, būtina aptverti apsauginėmis tvorelėmis.

  - Visų darbo zonoje ar šalia jos esančių medžių kamienai privalo būti apsaugoti juos apdengiant medinėmis lentomis ar kitu apsaugos būdu taip medžių kamienus apsaugant nuo galimo sužalojimo darbų metu.

  - Kasimo darbai 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno privalo būti atliekami rankiniu būdu, kad nebūtų pažeistos šaknys.

  - Atvėrus medžio šaknis, jos turi būti uždengiamos sudrėkintu audeklu iki tol, kol bus vėl užpiltos žemėmis.

  - Visi šalintini medžiai, numatyti projekte, privalo būti bandomi išsaugoti. Jeigu to padaryti nepavyksta, iš anksto Rangovas (ne ilgiau kaip per 3 dienas po sužinojimo apie šių aplinkybių atsiradimą) privalo apie tai informuoti Užsakovą ir derinti šalinimo laiką. Esant poreikiui, ornitologo pažyma rūpinasi Rangovas.

  - Visi su želdiniais susieti Darbai turi būti vykdomi griežtai vadovaujantis LR želdynų įstatymu, želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais.

  - Želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką.

  - Taip pat pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą.

  - Esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą.

  - Projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: BANDYMAMS

  - Rangovas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visaapimantį visų atskirų komponentų ir sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis, jos priedai ir galiojantys teisės aktai.

  - Prieš bandymus Rangovas turi paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2  bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos).

  - Visa bandymams reikalinga būtina ir pagalbinė įranga, įrankiai bei kitos medžiagos yra Rangovo ir turi būti patiekta bei suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. Po atliktų bandymų šios medžiagos bei įranga lieka Rangovui ir turi būti išvežta iš objekto. Kai kurios medžiagos ar įranga gali būti naudojama pakartotinai keliems bandymams vengiant papildomų kaštų, tačiau tai turi būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2.

  - Programose detaliai turi būti aprašyta kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2  dalyvauti visuose bandymuose iš anksto, t. y prieš 5 (penkias) darbo dienas pranešdamas apie numatomų bandymų pradžią.

  - Rangovas yra atsakingas už bandymams reikiamų leidimų gavimą ir suderinimą su suinteresuotomis institucijomis.

  - Visų bandymų metu iki objekto perdavimo Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, už darbų saugą (įskaitant Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 personalą), atsako Rangovas. Turi būti paruoštos atskiros programos šaltųjų, karštųjų, kompleksinių ir garantinių rodiklių pasiekimo bandymas atlikti. Bandymų programos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 mėnesis iki numatytos bandymo pradžios.

  - Už reikalingas bandymams priemonės, resursus, papildomus matavimus bandymų metu, juos organizuoja ir apmoka Rangovas. Už bandymų metų pagamintos ir sugeneruotos šilumos kiekius pajamos rangovui negražinamos.

  - Numatomi tokie bandymai ir etapai:

    - Testavimas gamykloje;

    - Bandymai statybvietėje;

    - Šaltieji bandymai;

    - Karštieji ir garantiniai bandymai. Garantinių bandymų rodikliai pateikti priede Nr. 9;

    - Kompleksiniai bandymai ir bandomoji eksploatacija

# BANDYMAI: TESTAVIMAS GAMYKLOJE

  - Kiekvienas įrangos gamintojas privalo atlikti gamyklinius bandymus FAT (angl. Factory Acceptance Test). FAT metu tikrinama įrangos elektrinė dalis, tokia kaip elektros skydai ir valdymo įranga, siekiant įsitikinti, kad ji tinkamai veikia ir atitinka sutartas specifikacijas. Bandymai atliekami kontroliuojamoje gamyklos aplinkoje. Juos stebi tiek gamintojo, tiek kliento ekspertai, užtikrinantys, kad įranga veikia taip, kaip numatyta. Visos rastos problemos išsprendžiamos prieš įrangos pristatymą į objektą.

  - FAT testų veiksmai:

    - FAT planavimas;

  - Testavimas, kuris apima:

- išsamią patikrą (šiame etape atliekama daugybė atitikties patikrų. Taip pat užtikrinami bet kokie specifiniai darbo reikalavimai, nurodyti Užsakovo specifikacijose);

- sutarčių auditas (įsitikinama, ar pasirūpinta visais sutartiniais įsipareigojimais);

- peržiūrimi visi brėžiniai (P&ID, elektros schemos ir kt.);

- apžvelgiami kontrolės būdai, transportavimo ir saugojimo procedūros.

  - Už FAT bandymo atlikimą atsako įrangos gamintojas. Tačiau FAT reikalavimas turi būti nurodytas taikymo srities dokumente.

  - Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2  turi būti pateikta bandymų dokumentacija ir rezultatai. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus.

  - Rangovas privalo pakviesti Užsakovą, Akcininką Nr. 1 ir Akcininką Nr. 2 dalyvauti testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki bandymų pradžios.

  - Be gamintojo ir Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovų, FAT bandymuose gali būti reikalingas ir trečiosios šalies patvirtinimas.

  - Bendrai FAT bandymuose turėtų dalyvauti tokie specialistai:

- gamintojo inžinieriai ir vadovai;

- Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2  atstovai (gamybos inžinieriai, techninės priežiūros personalas ir kt.);

- trečiosios šalies inspektoriai.

  - Jei bandymų metu dalyvauja daugiau dalyvių, padidėja efektyvumas ir iškilus bet kokiai problemai ji greičiau išsprendžiama.

# BANDYMAI: BANDYMAI STATYBVIETĖJE

  - Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2  turi turėti galimybę aplankyti gamybines patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų rezultatus. Rangovas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Užsakovą, Akcininką Nr. 1 ir Akcininką Nr. 2 vykdant paslėptus statybos darbus inžineriniuose tinkluose ir (ar) inžineriniuose statiniuose ir paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą.

  - Prieš pradėdamas bandymus, Rangovas privalo apie tai iš anksto pranešti Užsakovui raštu, t. y. prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, taip pat Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

  - Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2  turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti medžiagų ir bet kokios veiklos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2 dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

  - Rangovas turi vadovauti išplėstinei detalių ir dalių sumontavimo patikrai ir bandymui statybos vietoje ir surenkant, užbaigus montavimą ir įrodyti, kad tiksliai laikomasi galiojančių teisės aktų ar Sutarties reikalavimų ir garantijų.

  - Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas.

  - Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visa įranga turi būti patikrinta Rangovo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu jai priimti kaip naujai patiektą sutarties įrangą, kurioje dalyvauja Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2. Apžiūra turi būti dokumentuojama bei fotofiksuojama Rangovo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2  pašalinimo terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Užsakovui pasirašyti.

# BANDYMAI: ŠALTIEJI BANDYMAI

  - Visų vamzdžių sistemų ir komponentų jungčių, visos įrangos ir sistemų slėgio bandymus, trūkumų ar defektų taisymą, ar nustatytų defektinių mazgų keitimą. Laukiamas rezultatas: visos detalės ir mazgai turi būti tokios būklės, kad juos būtų galima eksploatuoti kaip vienos sistemos dalį.

  - Kabelių, signalų, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos (toliau - VS) bandymą. Laukiamas bandymo rezultatas: detalės ir jų signalai patikrinti ir sukalibruoti, patikrinta visa VS, nustatyta, kad visi komponentai tinkami eksploatuoti.

  - Matavimo įrangos ir valdymo elementų elektriniai prijungimai, atlikti izoliacijos varžų matavimai ir pateikti matavimų protokolai.

  - Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I diagramomis ar brėžiniu, kuriame pažymimos defektų vietos bei pateikiama kita reikiama informacija. Rangovas Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2 turi pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.

  - Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

  - Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

  - Specifikuoti slėgio patikrinimai turi būti atliekami Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 akivaizdoje ir patikrinimų protokolai turi būti suderinti ir prieinami Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti išduoti gaisrinės saugos, saugos darbe ir kitų valstybinių institucijų reikalaujami suderinimo dokumentai, kai tokie privalomi.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti pilnai parengti naudojimui privažiavimo, transportavimo ir išvažiavimo keliai.

  - Šaltuosius bandymus atlieka Rangovo personalas, prižiūrint Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 personalui.

  - Šaltieji badymai laikomi baigtais tada, kai Rangovas Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2. įrodo (naudodamasis tyrimo duomenimis, skaičiavimais, ataskaitomis, protokolais), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su įrenginio šaltaisiais bandymais pagal suderintas programas, pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.

  - Rangovas turi atlikti šaltuosius bandymus pagal teisės aktuose nurodytus (o kur nenurodyta, gamintojo taikomus) reikalavimus. Prieš pradedant bandymus, Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, Rangovas privalo pateikti šių bandymų atlikimo procedūras. Joms, prieš pradedant bandymus, turi pritarti Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2.

# BANDYMAI: KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI

  - Prieš paleidžiant įrenginį, turi būti užbaigti visi šaltieji bandymai ir derinimo darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2. Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 personalas turi turėti galimybę (turi būti pakviestas) dalyvauti tokiuose bandymuose ir derinimo darbuose.

  - Karštųjų bandymų metu visas medžiagas ir reikiamus išteklius tiekia (elektros energiją, vandenį) Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2.

  - Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą, Akcininką Nr. 1 ir Akcininką Nr. 2, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrengimai paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. Iki tos datos turi būti:

  - Pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas.

  - Paruošta įrenginių bandymų ataskaita (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo aktai ir t.t.).

  - Statybos teritorijos turi būti pilnai išvalytos, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš objekto statybų teritorijos ir utilizuotos.

  - Rangovas iki kompleksinių bandymų Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, schemas lietuvių kalba.

  - Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos ataskaitos. Rangovas privalo atlikti derinimus ir bandymus pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 suderintą programą. Rangovas turi turėti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2. Ataskaitoje turi būti pateikta ataskaitos, rėžiminės kortelės, apsaugų nustatymo lentelės. Ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2.

  - Karštųjų bandymų metu Rangovas turi pademonstruoti ir įrodyti Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, kad šilumos siurblių darbas atitinka sutartiems garantiniams parametrams. Jei garantinių parametrų atitikimo bandymų metu reikalingas trečiosios šalies paslaugos (pvz. sertifikuotos laboratorijos), jos paslaugas apmoka Rangovas.

# BANDYMAI: KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

  - Paskirtis: apsauga nuo valytų nuotekų srauto tekėjimo priešinga kryptimi, negu numatyta.

  - Kompleksinių bandymų trukmė turi būti ne mažiau nei 72 (septyniasdešimt dvi) val., įrengimams dirbant nominaliu režimu.

  - Iki kompleksinių bandymų pradžios Rangovas turi pašalinti defektus ir nebaigtus statybos montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius anksčiau vykdytų bandymų metu.

  - Jeigu kompleksinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai, bandymą reikia pakartoti, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

  - Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 operatyviniam personalui.

  - Kompleksinių bandymų sąlygos: VS kompleksiniai bandymai atliekami kartu su mechaninių komponentų kompleksiniais bandymais.

  - Reikalavimai bandymų pradėjimui:

    - Turi būti pateikta teisinga techninė dokumentacija;

    - Išbandytos visos valdymo funkcijos;

    - Vykdomas duomenų perdavimas ir teikiami raportai;

    - Sureguliuotos valdymo grandinės;

    - Veikia visa matavimo ir stebėjimo įranga;

    - Išduodami visi pranešimai apie aliarmus ir sutrikimus.

    - Parengtos instrukcijos ir apmokytas Užsakovo personalas.

    - Parengta ir suderinta bandymų programa.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: MOKYMAI

  - Rangovas turi pravesti pagal su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 suderintą programą eksploatavimo ir techninės priežiūros personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą.

  - Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti vykdoma lietuvių kalba. Mokymai turi būti vykdomi objekte.

  - Mokymų instruktoriai privalo turėti patirties sumontuotų įrenginių eksploatavimo srityje.

  - Mokymo programos apimtis:

  - apsilankymai objekte ir sistemų bei įrenginių apibūdinimas;

  - įrenginių identifikavimas, jų paskirties, režimo ir susijusių elementų aptarimas;

  - sistemų kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, kompiuterinės ir programinės įrangos sąveika su PLC (PLV);

  - besisukančių įrenginių eksploatacija ir priežiūra;

  - apskaitų sistemos;

  - žemos ir vidutinės įtampos įrenginių eksploatacija ir priežiūra;

  - elektros variklių ir elektros instaliacijos apsaugos sistemos;

  - nustatytų gedimų šalinimas įrenginiuose.

  - Prieš 1 (vienas) mėnesį iki mokymų pradžios, Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu bei Akcininku Nr. 1 suderinti detalų personalo mokymų grafiką. Prieš atliekant mokymus, Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui bei Akcininkui nr. 1 mokymo dokumentus, kurių pagrindu bus vykdomi Užsakovo ir Akcininko Nr. 1 personalo mokymai.

  - Bendras apmokomo Užsakovo bei Akcininko Nr. 1 personalo skaičius neviršys 20 asmenų. Bendras asmenų, dalyvaujančių kiekviename mokyme, skaičius turi būti ne didesnis nei 10 asmenų.

  - Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta technologinių įrenginių gamintojų patvirtintomis eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba (jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba) ir Užsakovui bei Akcininkui Nr. 1 pateiktos 1 (vieną) mėnesį prieš mokymus. Dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą kokybė turi būti suderinta su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 iki mokymo pradžios datos. Jei pateiktoje mokymo medžiagoje yra netikslumų, Rangovas per 5 (penkias) kalendorines dienas savo lėšomis ištaiso mokymo medžiagą atsižvelgdamas į gautas Užsakovo ir (ar) Akcininko Nr. 1 pastabas. Visos instrukcijos turi būti parengtos pagal vienodą formą (šabloną), suderintą su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1.

  - Užsakovo ir Akcininko Nr. 1 personalo mokymas turi būti atliekamas ir prieš atskirų įrenginių perdavimą kompleksiniams badymams. Mokymai turi suteikti tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių.

  - Mokymai turi būti įforminti mokymų protokolais.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2 pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Rangovas negali siūlyti prekių, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau - PĮ) 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Darbams reikalingų prekių, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- prekių priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI: DARBŲ UŽBAIGIMUI IR PRIDAVIMUI (Conformité Européene) ženklinimą.

  - Garantinis laikotarpis: ≥24 (dvidešimt keturi) mėn.

  - Rangovas privalo pateikti Užsakovui, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovams garantiniam laikotarpiui rekomenduojamų atsarginių detalių sąrašą ir jį su jais suderinti iki objekto perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: KOMPRESORINIAMS ŠILUMOS SIURBLIAMS

  - Šilumos siurblių paskirtis: šilumos atgavimas iš UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų valyklos valytų nuotekų.

  - Šilumos siurblių konstrukcija: kompresoriniai šilumos siurbliai.

  - Šilumos siurblių tipas: vanduo/vanduo.

  - Maksimali bendra šilumos siurblių šiluminė galia: ne mažiau kaip 23 MW.

  - Šilumos siurblių skaičius: nuo 2 iki 6 vnt.

  - Galios reguliavimo diapazonas: 30 ÷ 100 %.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau kaip 8000 val./m.

  - Šilumos šaltinio – valytų nuotekų – temperatūra prieš šilumos siurblį: minimali: +4 °C; vidutinė metinė: +18,2 °C; maksimali: +22 °C.

  - Valytų nuotekų ataušinimas šilumos siurbliuose (rekomenduojamas): 5 ÷ 7,5 °C.

  - Valytų nuotekų debitas per šilumos siurblį, min/ max srautas:1800 ÷ 2800 m³/h.

  - Valytų nuotekų cheminė sudėtis: pateikta Priede Nr. 6.

  - Šilumos siurbliuose pašildyto termofikacinio vandens temperatūra ≥ 90 °C.

  - Į šilumos siurblius grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra priedas Nr. 4 ir Nr. 5.

  - Termofikacinio vandens slėgis prieš šilumos siurblius: preliminariai 5 ÷ 9 barg .

  - Šilumos siurblių naudingumo koeficientas COP: 2,84 ÷ 5,0.

  - Šilumos siurblių garantiniai parametrai: pateikta Priede Nr. 9.

  - Šaldymo agentas:  šaltnešis, kurio visuotinio atšilimo potencialas GWP<150.

  - Šilumos siurblių ir jų elementų skleidžiamas triukšmas (dB(A): neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Šilumos siurblių šilumos galios apkrovimo greitis nuo 0 iki 1 MWₑₗ: ne daugiau kaip 10 min.

  - Aplinkos, kurioje bus eksploatuojami šilumos siurbliai, oro temperatūra: +5 ÷ +40 °C. Patalpos temperatūra gali kisti priklausomai nuo sistemos darbo režimo – sistemai neveikiant ji gali būti artima apatinei ribai, o įrenginiams veikiant dėl išskiriamos šilumos pakilti iki aukštesnių reikšmių. Šilumos siurblių garintuvai. Galimi variantai: 1) valytos nuotekos betarpiškai cirkuliuoja per garintuvą; 2) naudojamas tarpinis kontūras su tarpiniu šilumokaičiu „valytos nuotekos/tarpinis šilumnešis“.

  - Reikalavimai garintuvams, kai valytos nuotekos cirkuliuoja per garintuvus:

    - turi būti atsparūs valytų nuotekų (cheminę sudėtį žr. Priede Nr. 6) poveikiui. Parenkant garintuvo medžiagą ir konstrukciją, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas chloridų ir skendinčių medžiagų (SM, išdžiovintų) kiekiui valytose nuotekose. Jei garintuvai numatomi plokšteliniai, tai konstrukcija turi būtų numatyta padidintais tarpais tarp plokštelių;

    - slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10 (valytų nuotekų pusėje);

    - maksimali leistina temperatūra – ne daugiau kaip 40 °C (valytų nuotekų pusėje);

    - konstrukcija – išardomi;

    - slėgio nuostoliai per šilumokaičius valytų nuotekų pusėje – ne daugiau kaip 0,8 bar.

  - Reikalavimai garintuvams ir tarpinių šilumnešio kontūrų elementams:

    - tarpiniai šilumokaičiai „valytos nuotekos/tarpinis šilumnešis“ turi būti atsparūs valytų nuotekų (cheminę sudėtį žr. Priede Nr. 6) poveikiui. Parenkant šilumokaičio medžiagą ir konstrukciją, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas chloridų ir skendinčių medžiagų (SM, išdžiovintų) kiekiui valytose nuotekose. Jei šilumokaičiai numatomi plokšteliniai, tai konstrukcija turi būtų numatyta padidintais tarpais tarp plokštelių;

    - tarpinių plokštelinių šilumokaičių konstrukcija – išardomi;

    - garintuvai ir šilumokaičiai turi būti atsparūs pasirinkto tarpinio šilumnešio cheminiam poveikiui;

    - tarpinio kontūro šilumnešio cirkuliacijai numatyti ne mažiau kaip du cirkuliacinius siurblius, kurių vienas rezervinis;

    - turi būti numatyta automatinė tarpinio kontūro šilumnešio papildymo ir šiluminio plėtimosi kompensavimo sistema bei apsaugos nuo slėgio padidėjimo aukščiau maksimalaus leistino slėgio;

    - kartu su šilumos siurbliais turi būti tiekiami visi tarpinio kontūro elementai, visa reikalinga aprišimo (uždarymo, reguliavimo, apsauginė ir kt.) armatūra, kontrolės matavimo prietaisai, jungiamieji vamzdynai su atramomis, šilumos izoliacija (jei būtina).

  - Reikalavimai šilumos siurblių kondensatoriams:

    - kondensatoriai turi būti atsparūs cirkuliuojančio termofikacinio vandens (cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 12) poveikiui;

    - slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10 (termofikacinio vandens pusėje);

    - maksimali leistina temperatūra – ne mažiau kaip 100 °C (termofikacinio vandens pusėje);

    - konstrukcija – neišardomi;

    - slėgio nuostoliai termofikacinio vandens pusėje per šilumokaitį – ne daugiau kaip 0,5 bar.

    - Šilumos izoliacija: visi šilumos siurblio elementai, kurių paviršių temperatūra darbo metu, esant aplinkos oro temperatūrai 20 °C, yra aukštesnės negu 35 °C temperatūros, turi būti izoliuoti šilumos izoliacija ir padengti apsauginiu skardos sluoksniu. Skardos medžiaga ir spalva – pagal nusistovėjusius ir patvirtintus šilumos siurblio gamintojo standartus.

  - Komplektacija:

    - išardomas garintuvas;

    - žemo slėgio kompresorių blokas (jei numatomi du slėgio kėlimo laipsniai);

    - aukšto slėgio kompresorių blokas (jei numatomi du slėgio kėlimo laipsniai);

    - neišardomas kondensatorius;

    - valdymo sistema;

    - kontrolės matavimo prietaisai, sklendės, pavaros, vykdantieji mechanizmai;

    - aptarnavimo aikštelės ir platformos su apsauginiais turėklais ir užlipimo ant jų priemonėmis - laiptais (jei iki 2 m aukščio, gali būti kopėčios);

    - šilumos siurblio gamintojo rekomenduojama šilumos siurblio aprišimo schema, jeigu ji iš esmės skiriasi nuo šios specifikacijos Priede Nr. 10 pateiktos rekomenduojamos aprišimo schemos;

    - įrenginių techninė dokumentacija (techniniai pasai), įrengimo ir eksploatavimo instrukcijos.

  - Darbas ir valdymas: šilumos siurblio sistema turi būti pilnai automatizuota, prisitaikanti prie kintančio valytų nuotekų bei termofikacinio vandens srauto, be papildomo personalo įsikišimo.

  - Šilumos siurbliams skiriamas plotas ir aukštis pastate: 36 x 18 x 8(h) m.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI

  - Akumuliacinė talpa turi būti suprojektuota ir pastatyta laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų bei energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Šilumos akumuliacinės talpos paskirtis: kaupti kompresoriniais šilumos siurbliais, naudojant valytų nuotekų šilumą, pagamintą šilumą.

  - Įrengimo vieta: talpa statoma lauke ant paruošto gelžbetoninio pamato.

  - Tipas: cilindrinė vertikali atmosferinė talpa.

  - Darbinis tūris: ≥ 8000 m³.

  - Numatyta, kad optimalus akumuliacinės talpos aukščio ir diametro santykis yra h/Ø = 1,5–2,5. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojamas vidinis talpos diametras – Ø 16 m, o normalus darbinis vandens aukštis nuo talpos dugno – 39,8 m (h/Ø = 2,49). Jei rangovas projektavimo metu siūlytų mažesnį aukščio ir diametro santykį, jis turi įsivertinti tokio sprendinio įgyvendinimo galimybes, įskaitant talpos sutalpinimą sklypo ribose, esamų ir planuojamų inžinerinių komunikacijų išdėstymą bei galimą jų perkėlimo poreikį, ir prisiimti su tuo susijusias technines bei projektines rizikas. Darbinė terpė: termofikacinis vanduo iš Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, Priedas Nr. 12.

  - Įtraukti temperatūros jutiklių kiekį (ne rečiau nei kas 1 aukščio metrą arba pagrįstą kiekį, kuris neretesnis negu 2 metrai, kuris užtikrintų pakankamai tikslų energijos įkrovos apskaičiavimą – „state of charge“).

  - Darbinės terpės temperatūra: darbinė temperatūra 40 ÷ 95 °C, maksimali leistina temperatūra iki 100 °C.

  - Darbinės terpės slėgis: viršuje (virš normalaus vandens lygio) – iki 30 mbar; apačioje – priklausomai nuo darbinio vandens lygio talpoje.

  - Medžiagos: dugnas, cilindrinės sienos, stogas – lakštinis plienas ar lygiavertis; aptarnavimo aikštelės, platformos, turėklai ir laiptai – juodas įvairaus profilio plienas ir standartiniai galvanizuoti plieno gaminiai.

  - Talpos dugno konstrukcija: plokščias, iš suvirintų plieno lakštų. Lakštų storis apskaičiuojamas pagal galiojančias normas, taisykles ir standartus projektavimo metu, įvertinant mechaninį atsparumų, statinį slėgį ir temperatūrą talpos viduje, korozijos atsargą bei atsižvelgiant į darbo resursą.

  - Talpos sienų konstrukcija: vertikalios cilindrinės, iš suvirintų plieno lakštų. Lakštų storis apskaičiuojamas pagal galiojančias normas, taisykles ir standartus projektavimo metu, įvertinant mechaninį atsparumų, statinį slėgį ir temperatūrą talpos viduje, prie sienų tvirtinamų aptarnavimo aikštelių ir laiptų su galimu aptarnaujančiu personalu apkrovas, šilumos izoliacijos ir jos apsauginės dangos, prie sienų tvirtinamų vamzdžių, vėjo, galimo apledėjimo apkrovas, korozijos atsargą bei atsižvelgiant į darbo resursą. Sienose įrengiami visi reikalingi atvamzdžiai vamzdžių prijungimui, kontrolės matavimo prietaisų sumontavimui.

  - Talpos stogo konstrukcija: kūgio formos, iš suvirintų plieno lakštų, su laikančiomis konstrukcijomis. Priklausomai nuo stogo nuolydžio kampo, konstrukcijos gali būti save laikančios arba su atramomis. Lakštų storis ir laikančios konstrukcijos apskaičiuojami pagal galiojančias normas, taisykles ir standartus projektavimo metu, įvertinant mechaninį atsparumų, temperatūrą talpos viduje, ant stogo tvirtinamų aptarnavimo aikštelių su galimu aptarnaujančiu personalu apkrovas, šilumos izoliacijos ir jos apsauginės dangos, vamzdžių, sniego, galimo apledėjimo apkrovas, korozijos atsargą bei atsižvelgiant į darbo resursą. Stoge įrengiami visi reikalingi atvamzdžiai vamzdžių prijungimui, kontrolės matavimo prietaisų sumontavimui. Stogo konstrukcija turi būti sandari, skirta išlaikyti ne mažesnį kaip 30 mbarg perteklinį slėgį ir ne mažesnį kaip -10 mbarg vakuumą virš darbinio vandens lygio.

  - Vidaus konstrukcija: turi būti numatytas technologinis sprendimas, kad į akumuliacinės talpos apatinę dalį paduodamas ar iš jos paimamas vanduo nesimaišytų su nuosėdomis ir nevyktų turbulentinis skirtingos temperatūros vandens maišymasis talpos viduje. Turi būti suprojektuoti vandens padavimo ir paėmimo difuzoriai ar kiti sprendiniai, užtikrinantys, jog talpoje nesusidarys turbulentinis skirtingos temperatūros vandens srautų judėjimas.

  - Apsauga nuo deguonies: talpa turi būti tokios konstrukcijos, kad joje esantis vanduo būtų apsaugotas nuo kontakto su oru ir kad vandenyje ištirpęs deguonis nesukeltų metalinių paviršių korozijos. Rekomenduojamas apsaugos būdas – nedidelio slėgio (iki 30 mbarg) azoto dujų pagalvė virš vandens paviršiaus. Tačiau Tiekėjas gali pasiūlyti ir kitokį techninį sprendimą, pagrįsdamas savo pasirinkimą techniniais - ekonominiais skaičiavimais ir rinkoje taikoma gerąja praktika.

  - Atvamzdžiai, armatūra: visi talpos atvamzdžiai, skirti termofikacinio vandens tiekimui ir paėmimui, drenavimui, persipylimui, turi būti parinkti optimalaus diametro ir baigtis flanšais. Turi būti pateikta visa normaliam akumuliacinės talpos darbui reikalinga vandens uždaromoji armatūra, oro išleidimo/įleidimo uždaromoji armatūra bei apsaugos nuo viršslėgio/vakuumo nutraukimo armatūra. Atvamzdžiai kontrolės matavimo prietaisams numatomi pagal konkrečius parinktus prietaisus pagal jų montavimo būdą ir matmenis.

  - Kontrolės matavimo prietaisai: turi būti numatyti ir pateikti visi patikimam talpos darbui reikalingi kontrolės matavimo prietaisai (temperatūros, slėgio, vandens lygio).

  - Aptarnavimas: talpoje turi būti numatyti galiojančiose normose ir taisyklėse reikalaujamo dydžio atsidarantys (arba nuimami) sandarūs aptarnavimo liukai. Jų skaičius ir išdėstymas – pagal galiojančias normas ir taisykles. Turi būti numatytos nuolatinės priėjimo prie liukų priemonės, jei liukai nėra prieinami nuo žemės. Per visą akumuliacinės talpos aukštį įrengiami laiptai su tarpinėmis aikštelėmis, skirtomis poilsiui ir kontrolės matavimo prietaisų aptarnavimui. Tarpinės aikštelės išdėstomos tokiais atstumais, kad būtų galima aptarnauti visus per visą talpos aukštį išdėstytus matavimo prietaisus (detaliau apie temperatūros matavimo prietaisus žr. toliau). Viršuje aikštelių dydis toks, kad būtų galima apeiti stogą visu perimetru ir prieiti prie ant stogo esančios armatūros, apžiūros liukų ir kontrolės matavimo prietaisų. Aikštelės ir laiptai turi turėti taisykles atitinkančios konstrukcijos ir aukščio apsaugines tvoreles ir turėklus.

  - Akumuliacinės talpos antikorozinis padengimas iš išorės ir vidaus turi būtį atliktas įvertinus privalomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys į  taisyklių 1-211 Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo punktą 813. Bakus akumuliatorius be vidinio paviršiaus antikorozinės apsaugos eksploatuoti draudžiama. Akumuliacinės talpos sienelių storis parenkamas atsižvelgiant į eksploatavimo laiką. Aptarnavimo aikštelių ir platformų, laiptų (ar kopėčių), apsauginių tvorelių konstrukcijos – plieno antikorozinė danga, skirta dažymui ir eksploatavimui lauko sąlygomis; aukštelių ir platformų paklotai – gamykloje galvanizuoti ažūriniai plieniniai (≥30 mm aukščio) gaminiai, tvirtinami galvanizuotais varžtais; laiptų pakopos – standartinės gamykloje galvanizuotos plieninės pakopos (≥30 mm aukščio), tvirtinamos prie konstrukcijų galvanizuotais varžtais.

  - Šilumos izoliacija: akmens vatos dembliai, armuoti galvanizuotos vielos tinkleliu. Storis – ne mažiau kaip 150 mm (pasirinkus konkretų gaminį šilumos izoliacijos storis gali būti kitoks, tačiau šilumos nuostoliai, esant izoliuoto paviršiaus temperatūrai 100 °C, lauko sąlygomis turi neviršyti 40 W/m²). Neleidžiama naudoti izoliacinių medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto.

  - Šilumos izoliacijos dengiamasis sluoksnis: profiliuota dažyta plieninė skarda arba lygiavertė arba lygi galvanizuota aliuminio-cinko (Al-Zn) skarda, kurios storis ne mažiau kaip 1 mm. Rangovo statomų pastatų spalvinė gama derinama su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2,  ir turi derėti prie Vilniaus nuotekų valyklos pastatų ir infrastruktūros.  Apsauga nuo užšalimo: akumuliacinėje talpoje esantis termofikacinis vanduo, talpai nedirbant, turi neužšalti. Apsaugai nuo užšalimo numatyti techniškai-ekonomiškai pagrįstą sprendimą.

  - Apšvietimas: turi būti numatytas akumuliacinės talpos apatinės dalies, aptarnavimo aikštelių ir platformų, laiptų bei viršaus apšvietimas.

  - Žaibosauga ir įžeminimas: talpos viršutinėje dalyje turi būti numatytas reikalingas skaičius žaibo ėmiklių, žaibolaidžių bei įžemintuvų. Taip pat turi būti numatytas plieninės talpos įžeminimas.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS SIURBLIAMS

  - Paskirtis: termofikacinio vandens siurbliai skirti termofikacinio vandens cirkuliacijai per šilumos siurblius bei į miesto centrinio šilumos tiekimo tinklus.

  - Parinkimas: termofikacinio vandens siurbliai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių dokumentų bei standartų reikalavimais ir įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas. Siurbliai privalo atitikti  ISO 10816-3: (Pramoninių mašinų vibracijos ribos) standarto ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Parinkimo kriterijai: siurbliai turi būti parinkti tokiam vandens debitui ir slėgių skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas. Kiekvienam siurbliui, įvertinant jo nusidėvėjimą ateityje, turi būti numatyta ne mažesnė kaip 10 % jam skaičiuotino maksimalaus našumo atsarga.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau kaip 8000  val./m. Kai numatytas rezervinis siurblys, numatytą valandų skaičių per metus turi užtikrinti visi siurbliai, dirbdami rotacijos principu (pakaitomis dirbant visiems siurbliams, tame tarpe ir rezerviniam). Vienam darbiniam termofikacinio vandens arba valytų nuotekų siurbliui sugedus, turi įsijungti rezervinis siurblys kuris užtikrintų nominalų (100% apkrovimą t.y. ≥ 23MW) KŠS šiluminį galingumą.

  - Darbo aplinka: patalpa, kurioje oro temperatūra: +5 ÷ +40 °C.

  - Darbinės terpės parametrai:

    - darbinė temperatūra: +40 ÷ +95 °C;

    - maksimali temperatūra (rekomenduojama): +100 °C;

    - minimali temperatūra: +10 °C;

    - slėgis siurblių įsiurbimo pusėje: 3 ÷ 9 barg (tikslinamas projektavimo metu);

  - slėgis termofikacinio vandens vamzdžių prijungimo prie centralizuoto miesto šilumos tiekimo tinklų E-3 teritorijoje:

    - paduodamo termofikacinio vandens linijoje vasarą 8,9 ÷ 12,9 barg;

    - paduodamo termofikacinio vandens linijoje žiemą 15,5 ÷ 17,3 barg;

    - grįžtančio termofikacinio vandens linijoje vasarą 2,8 ÷ 4,9 barg;

    - grįžtančio termofikacinio vandens linijoje žiemą 2,6 ÷ 9,3 barg;

    - žemės paviršių skirtumas cirkuliacinių termofikacinio vandens siurblių montavimo vietoje ir termofikacinio vandens vamzdžių prijungimo prie centralizuoto miesto šilumos tiekimo tinklų E-3 teritorijoje – preliminariai 40 m (tikslinamas projektavimo metu pagal atnaujintą topografinę medžiagą).

  - Darbiniai siurblių parametrai:

    - našumas: apskaičiuojamas projektavimo metu;

    - sukeliamas slėgis: apskaičiuojamas projektavimo metu.

  - Leistini siurblio parametrai:

    - slėgio klasė: parenkama pagal maksimalų galimą slėgį siurblio korpuse, įvertinus slėgį siurblių įsiurbimo pusėje ir maksimalų siurblio sukeliamą slėgį, bet ne žemesnė kaip PN16;

    - maksimali leistina temperatūra korpuse: ne mažiau kaip +100 °C.

    - Medžiagos: siurblio hidraulinės dalies korpuso, darbo rato, veleno, sandarinimo medžiagų ir kt. elementų, kontaktuojančių su darbine terpe, medžiagos turi būti atsparios ilgalaikiam mechaniniam ir cheminiam darbinės terpės poveikiui visame temperatūrų ir slėgių diapazone.

    - Siurblių skaičius: rekomenduojamas siurblių skaičius – pagal Priede Nr. 10 pateiktą „Rekomenduojama kompresorinių šilumos siurblių aprišimo schemą““.

    - Išpildymas: kiekvienas siurblys pristatomas kaip vienas bendras įrenginys, kurį sudaro siurblio hidraulinė dalis, elektros variklis, jungtis tarp elektros variklio ir hidraulinės dalies, bendras rėmas.

    - Markė: visi siurbliai turi būti to paties gamintojo.

  - Montavimas:

    - siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato siurblių gamintojo montavimo instrukcijos ar rekomendacijos);

    - siurbliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas;

    - siurblių siurbimo ir spaudimo vamzdžiai turi būti su uždarymo armatūra ir kompensatoriais (jei nurodo gamintojas įrengimo instrukcijose), manometrais, oro išleidimo ir drenažo armatūra;

    - siurblių spaudimo pusėje turi būti įrengti atbuliniai vožtuvai;

    - siurblių siurbimo pusėje turi būti įrengti mechaniniai filtrai (jei nurodo gamintojas), filtrų konstrukcija leidžianti filtrą atidaryti valymui neišmontavus jo iš vamzdyno.

  - Valdymas:

    - kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, turi būti numatyta po vieną atskirą dažnio keitiklį. Rezerviniams siurbliams turi būti numatomi atskiri dažnio keitikliai. Siurblių variklių galia turi būti ne mažiau kaip 10 % didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad būtų padengtas siurblio našumo kritimas dėl susidėvėjimo.

    - Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

    - Konstrukcija: siurblių konstrukcija turi leisti išlygiuoti siurblių mazgus, naudojant išėmas, movas ir kaiščius, ir turi būti tokia, kad būtų galima pakeisti visus susidėvinčius komponentus.

    - Aptarnavimas: siurblio konstrukcija turi būti tokia, kad būtų įmanoma visiškai išimti siurblio darbo ratą iš siurblio korpuso neperkėlus siurblio ir minimaliai išmontavus/atjungus vamzdyną.

  - Kiti elementai:

    - mechaninių velenų sandariklių eksploatavimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 20 000 eksploatavimo valandų, o guolių ne mažesnė kaip 40 000 eksploatavimo valandų;

    - guoliams, kurie reikalauja nuolatinio tepalų tiekimo, turi būti numatytos priemonės tokiam tiekimui stebėti pagal srautą arba temperatūros kilimą, atsižvelgiant į tai, kuris būdas tinkamesnis naudojamo tipo guoliams; atskiri detektoriai turi būti pritvirtinti prie kiekvieno guolio tepalo tiekimo linijos arba korpuso;

    - ten, kur būtini tepimo taškai, jie turi būti su išimamais srieginiais kamšteliais, prie kurių galima prieiti nenuimant apsauginių dangčių;

    - Apsaugos: visiems siurbliams privaloma apsauga nuo perkrovimo ir apsauga nuo siurblio „sauso“ darbo režimo;

    - Siurblių ir jų elementų skleidžiamas triukšmas (dB(A)): neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ SIURBLIAMS

  - Paskirtis: valytų nuotekų siurbliai skirti valytų nuotekų cirkuliacijai iš valytų nuotekų išleistuvo per šilumos siurblių garintuvus atgal į nuotekų išleistuvą.

  - Parinkimas: valytų nuotekų siurbliai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių dokumentų bei standartų reikalavimais ir įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas. Siurbliai privalo atitikti  ISO 10816-3: (Pramoninių mašinų vibracijos ribos) standarto ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Parinkimo kriterijai: siurbliai turi būti parinkti tokiam valytų nuotekų debitui ir slėgių skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis iš valytų paimamas šilumos kiekis. Kiekvienam siurbliui, įvertinant jo nusidėvėjimą ateityje, turi būti numatyta ne mažesnė kaip 10 % jo skaičiuotino maksimalaus našumo atsarga.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau kaip 8000 val./m. Kai numatytas rezervinis siurblys, numatytą valandų skaičių per metus turi užtikrinti visi siurbliai, dirbdami rotacijos principu (pakaitomis dirbant visiems siurbliams, tame tarpe ir rezerviniam).

  - Darbo aplinka: patalpa, kurioje oro temperatūra: +5 ÷ +40 °C.

  - Darbinė terpė: valytos nuotekos, kurių cirkuliacijai skirti cirkuliaciniai siurbliai, cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 6

  - Darbinės terpės parametrai:

    - minimali temperatūra: +4 °C;

    - vidutinė metinė temperatūra: +18,2 °C;

    - maksimali temperatūra:≥ +22 °C;

    - slėgis siurblių įsiurbimo pusėje: 0,01 ÷ 0,3 barg (tikslinamas projektavimo metu).

  - Darbiniai siurblių parametrai:

    - našumas: apskaičiuojamas projektavimo metu;

    - sukeliamas slėgis: apskaičiuojamas projektavimo metu.

  - Leistini siurblio parametrai:

    - slėgio klasė: parenkama pagal maksimalų galimą slėgį siurblio korpuse, įvertinus slėgį siurblių įsiurbimo pusėje ir maksimalų siurblio sukeliamą slėgį, bet ne žemesnė kaip PN6;

    - maksimali leistina temperatūra korpuse: ne mažiau kaip +40 °C.

    - Medžiagos: siurblio hidraulinės dalies korpuso, darbo rato, veleno, sandarinimo medžiagų ir kt. elementų, kontaktuojančių su darbine terpe, medžiagos turi būti atsparios ilgalaikiam mechaniniam ir cheminiam darbinės terpės poveikiui visame temperatūrų ir slėgių diapazone. Cheminę darbinės terpės – valytų nuotekų – sudėtį žr. Priede Nr. 6.

    - Siurblių skaičius: rekomenduojamas siurblių skaičius – pagal Priede Nr. 10 pateiktą „Rekomenduojama kompresorinių šilumos siurblių aprišimo schemą“. Gali būti parinktas kitas ekonomiškai pagrįstas siurblių skaičius. Jei siurblių daugiau kaip 4 vnt., gali būti atsisakyta rezervinio siurblio – tokiu atveju visi siurbliai gali būti darbiniai.

  - Išpildymas: siurbliai gali būti sausai pastatomi arba panardinami. Optimalesnis siurblių tipas parenkamas įvertinus:

    - siurblių kainą;

    - siurblių efektyvumą;

    - siurblių eksploatacijos paprastumą;

    - siurblių įrengimui reikalingos vietos poreikį.

    - Kiekvienas siurblys pristatomas kaip vienas bendras įrenginys, kurį sudaro siurblio hidraulinė dalis, elektros variklis, jungtis tarp elektros variklio ir hidraulinės dalies, bendras rėmas.

    - Markė: visi siurbliai turi būti to paties gamintojo.

  - Montavimas:

    - sausai pastatomi siurbliai:

- siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato siurblių gamintojo montavimo instrukcijos ar rekomendacijos);

- siurbliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas;

- siurblių siurbimo ir spaudimo vamzdžiai turi būti su uždarymo armatūra ir kompensatoriais (jei nurodo gamintojas įrengimo instrukcijose ar rekomendacijose), manometrais, oro išleidimo ir drenažo armatūra;

- siurblių spaudimo pusėje turi būti įrengti atbuliniai vožtuvai;

- siurblių siurbimo pusėje turi būti įrengti mechaniniai filtrai;(jei nurodo gamintojas)

    - panardinami siurbliai:

- siurbliai montuojami panardinti valytų nuotekų prieduobėje pagal siurblių gamintojo montavimo instrukcijas ir rekomendacijas);

- siurblių spaudimo vamzdžiai turi būti su uždarymo armatūra ir kompensatoriais (jei nurodo gamintojas įrengimo instrukcijose ar rekomendacijose), manometrais, oro išleidimo ir drenažo armatūra;

- siurblių spaudimo pusėje turi būti įrengti atbuliniai vožtuvai;

- siurblių aptarnavimui – iškėlimui iš prieduobės – turi būti numatytos stacionarios tinkamos keliamosios galios ir pakankamo pakėlimo aukščio kėlimo priemonės.

    - Valdymas: kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, turi būti numatyta po vieną atskirą dažnio keitiklį. Rezerviniams siurbliams turi būti numatomi atskiri dažnio keitikliai.

    - Siurblių variklių galia turi būti ne mažiau kaip 10 % didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad būtų padengtas siurblio našumo kritimas dėl susidėvėjimo. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

    - Konstrukcija: siurblių konstrukcija turi leisti išlygiuoti siurblių mazgus, naudojant išėmas, movas ir kaiščius, ir turi būti tokia, kad būtų galima pakeisti visus susidėvinčius komponentus.

    - Aptarnavimas: sausai pastatomo siurblio konstrukcija turi būti tokia, kad būtų įmanoma visiškai išimti siurblio darbo ratą iš siurblio korpuso neperkėlus siurblio ir minimaliai išmontavus/atjungus vamzdyną.

  - Kiti elementai:

    - mechaninių velenų sandariklių eksploatavimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 20 000 eksploatavimo valandų, o guolių ne mažesnė kaip 40 000 eksploatavimo valandų;

    - guoliams, kurie reikalauja nuolatinio tepalų tiekimo, turi būti numatytos priemonės tokiam tiekimui stebėti pagal srautą arba temperatūros kilimą, atsižvelgiant į tai, kuris būdas tinkamesnis naudojamo tipo guoliams; atskiri detektoriai turi būti pritvirtinti prie kiekvieno guolio tepalo tiekimo linijos arba korpuso;

    - ten, kur būtini tepimo taškai, jie turi būti su išimamais srieginiais kamšteliais, prie kurių galima prieiti nenuimant apsauginių dangčių.

    - Apsaugos: visiems siurbliams privaloma apsauga nuo perkrovimo ir apsauga nuo siurblio „sauso“ darbo režimo.

    - Siurblių ir jų elementų skleidžiamas triukšmas (dB(A)): neturi viršyti galiojančių teisės aktų reikalavimų.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS UŽDAROMAJAI ARMATŪRAI

  - Kabeliai: Paskirtis: uždaryti termofikacinio vandens vamzdynus.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C, arba laukas, oro temperatūra -30 ÷ +50 °C.

  - Tipas: rutulinės pilno arba sumažinto pralaidumo sklendės.

  - Prijungimo būdas: DN50 ir mažesnio diametro – privirinama, didesnio diametro – flanšinė.

  - Komplektacija: flanšinė uždaromoji armatūra komplektuojama su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau nei 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: termofikacinis vanduo.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens padavimo linijoje:≥ +100 °C;

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje:≥ +60 °C;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens padavimo linijoje iki cirkuliacinių tinklo siurblių ir grįžtamoje linijoje po srauto reguliavimo vožtuvo: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu). Armatūra privalo išlaikyti ne mažesnį kaip 4 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens padavimo linijoje po cirkuliacinių tinklo siurblių: 25 barg (tikslinamas projektavimo metu). Armatūra privalo išlaikyti ne mažesnį kaip 25 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje: 10 barg (tikslinamas projektavimo metu). Armatūra privalo išlaikyti ne mažesnį kaip 10 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti.

  - Medžiagos:

    - rutulinės uždaromosios armatūros rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas;

    - korpuso medžiaga – juodas plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga;

    - visi tarpikliai (įskaitant veleno tarpiklius) ir uždoriai turi būti pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai esant nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

  - Konstrukcija: uždaromosios armatūros konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Armatūra turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame armatūra sumontuota. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti armatūros funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jos atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Pilno pralaidumo armatūros vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Sumažinto pralaidumo tipo bei mažesnio nei DN200 diametro armatūros rutulio kiaurymės diametras gali būti vienu dydžiu mažesnis už vamzdžio (flanšo) matmenis. Armatūros prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių,  kuriuose jos montuojamos.

  - Sandarumo klasė: visos uždaromosios armatūros sandarumas 5 klasės pagal IEC 534 arba ISA-S75.01, arba lygiavertį.

  - Valdymas - rankinio valdymo: DN150 ir didesnio diametro rankinio valdymo uždaromoji armatūra turi būti su reduktoriais. Reduktoriai turi būti su padėties indikatoriais, kad aiškiai matytųsi, ar armatūra yra atidaryta, ar uždaryta. Armatūra turi būti su prailgintu velenu, tinkamu izoliuoti.

  - Standartai: uždaromoji armatūra turi tenkinti LST EN 558:2022 „Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių sklendžių atstumai tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito galo ašies. Sklendės su PN ir klasės žymenimis“ ar lygiavertį, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ ar lygiavertį, Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ UŽDAROMAJAI ARMATŪRAI

  - Paskirtis: uždaryti valytų nuotekų vamzdynus.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C, arba laukas, oro temperatūra -30 ÷ +50 °C.

  - Tipas: DN300 ir mažesnio diametro – rutulinės pilno arba sumažinto pralaidumo sklendės; didesnio diametro – peteliškės tipo sklendės.

  - Prijungimo būdas: DN50 ir mažesnio diametro – privirinama, didesnio diametro – flanšinė.

  - Komplektacija: flanšinė uždaromoji armatūra komplektuojamos su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau nei 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: valytos nuotekos.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra:≥ +30 °C;

    - maksimalus slėgis: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu). Armatūra privalo išlaikyti ne mažesnį kaip 4 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti.

  - Medžiagos:

    - rutulinės uždaromosios armatūros rutulio, o peteliškės tipo armatūros disko medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms;

    - korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms;

    - visi tarpikliai (įskaitant veleno tarpiklius) ir uždoriai turi būti pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai esant nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

  - Konstrukcija: uždaromosios armatūros konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Armatūra turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame armatūra sumontuota. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti armatūros funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jos atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Pilno pralaidumo rutulinės armatūros vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Sumažinto pralaidumo tipo bei mažesnio nei DN200 diametro armatūros rutulio kiaurymės diametras gali būti vienu dydžiu mažesnis už vamzdžio (flanšo) matmenis. Armatūros prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių,  kuriuose jos montuojamos.

  - Sandarumo klasė: visos uždaromosios armatūros sandarumas 5 klasės pagal IEC 534 arba ISA-S75.01, arba lygiavertį.

  - Markė: uždaromoji armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, neišsidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminta plačiai žinomo gamintojo. Rekomenduojama tiekti to paties gamintojo gaminius.

  - Valdymas - rankinio valdymo: DN150 ir didesnio diametro rankinio valdymo uždaromoji armatūra turi būti su reduktoriais. Reduktoriai turi būti su padėties indikatoriais, kad aiškiai matytųsi, ar armatūra yra atidaryta, ar uždaryta.

  - Standartai: uždaromoji armatūra turi tenkinti LST EN 558:2022 „Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių sklendžių atstumai tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito galo ašies. Sklendės su PN ir klasės žymenimis“ ar lygiavertį, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ ar lygiavertį, Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS REGULIAVIMO ARMATŪRAI

  - Rangovas atsižvelgus į galiojančius teisės aktus tokiems objektams turi suprojektuoti ir įrengti gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius.

  - Paskirtis: termofikacinio vandens srautų reguliavimas.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: balninis reguliavimo vožtuvas.

  - Prijungimo būdas: flanšinis.

  - Komplektacija: komplektuojama su atsakomaisiais flanšais, tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas ne mažiau nei 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: termofikacinis vanduo.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens linijoje prieš šilumos siurblius:≥ +100 °C;

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje:≥ +60 °C;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens linijoje prieš šilumos siurblius: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu). Pavara privalo nugalėti ne mažesnį kaip 4 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje: 10 barg (tikslinamas projektavimo metu). Pavara privalo nugalėti ne mažesnį kaip 10 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti.

  - Darbo sąlygos: maksimalūs pilnai atidarytos reguliavimo armatūros sukeliami slėgio nuostoliai – 0,5 bar. Reguliavimo armatūros Kvs reikšmė apskaičiuojama projektavimo metu.

  - Sandarumas: pilnai uždaryto vožtuvo pralaidumas ne didesnis nei 0.01 % nuo Kvs reikšmės.

  - Medžiagos:

    - balno medžiaga – nerūdijantis plienas;

    - korpuso medžiaga – juodas plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga;

    - visi tarpikliai (įskaitant veleno tarpiklius) ir uždoriai turi būti pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai esant nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

  - Konstrukcija: reguliavimo armatūros konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Armatūra turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame armatūra sumontuota. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti armatūros funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jos atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Vidaus konstrukcija turi būti atspari iki 1 mm dydžio kietų dalelių, kurių nesulaiko filtrai, poveikiui.

  - Armatūros prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių, kuriuose jos montuojamos.

  - Konstrukcija turi būti pritaikyta izoliavimui šilumos izoliacija.

  - Markė: reguliavimo armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, neišsidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminta plačiai žinomo gamintojo. Rekomenduojama tiekti to paties gamintojo gaminius.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ REGULIAVIMO ARMATŪRAI

  - Paskirtis: valytų nuotekų srautų reguliavimas.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: balninis arba rutulinis balansinis vožtuvas.

  - Prijungimo būdas: flanšinis.

  - Komplektacija: komplektuojama su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: valytos nuotekos, kurių cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 6.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra:≥ +30 °C;

    - maksimalus slėgis: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu). Armatūra privalo išlaikyti ne mažesnį kaip 4 bar slėgių skirtumą uždaroje padėtyje ir nesugesti.

  - Darbo sąlygos: maksimalūs pilnai atidarytos reguliavimo armatūros sukeliami slėgio nuostoliai – 0,2 bar. Reguliavimo armatūros Kvs reikšmė ir diametras parenkami projektavimo metu.

  - Sandarumas: pilnai uždaryto vožtuvo pralaidumas ne didesnis nei 0.01 % nuo Kvs reikšmės.

  - Medžiagos:

    - balno arba rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus pateiktos terpės cheminės sudėties cheminiam poveikiui;

    - korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus pateiktos terpės cheminės sudėties cheminiam poveikiui;

    - visi tarpikliai (įskaitant veleno tarpiklius) ir uždoriai turi būti pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai esant nurodytos terpės cheminei sudėčiai ir nurodytoms maksimalioms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

  - Konstrukcija: reguliavimo armatūros konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Armatūra turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame armatūra sumontuota. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti armatūros funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jos atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Armatūros prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių, kuriuose jos montuojamos.

  - Markė: reguliavimo armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, neišsidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminta plačiai žinomo gamintojo.

  - Valdymas: rankinio valdymo, su padėties indikatoriais.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS FILTRAMS

  - Paskirtis: kietų dalelių sulaikymas termofikacinio vandens vamzdynuose prieš siurblius ir reguliavimo armatūrą.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: vertikalus tinklelinis purvarinkis arba „Y“ tipo tinklelinis filtras.

  - Prijungimo būdas: flanšinis.

  - Komplektacija: flanšinis filtras komplektuojamas su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: termofikacinis vanduo

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens padavimo linijoje:≥ +100 °C;

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje:≥ +60 °C;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens padavimo linijoje iki cirkuliacinių tinklo siurblių: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu);

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje po srauto reguliavimo vožtuvo: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu);

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje iki srauto reguliavimo vožtuvo: 10 barg (tikslinamas projektavimo metu).

  - Medžiagos:

    - korpuso medžiaga – juodas plienas arba kalusis ketus, jei pagal gamintojo pateiktus sertifikatus gaminys yra tinkamas nurodytai terpei ir nurodytiems maksimaliems parametrams;

    - tinklelio medžiaga – nerūdijantis plienas.

  - Konstrukcija: filtrų konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Filtrai turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame filtrai sumontuoti. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti filtrų funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jų atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Filtro vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Filtrų prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių,  kuriuose jie montuojami.

  - Filtrų išvalymo laipsnis Parenkamas pagal sąlygas.

  - Filtrų korpusuose įrengti drenavimo  ir oro išleidimo  atvamzdžiai su uždarymo armatūra.

  - Slėgio nuostoliai per švarų filtrą ne daugiau kaip 0,05 bar.

  - Konstrukcija turi būti pritaikyta izoliavimui šilumos izoliacija.

  - Markė: filtrai turi būti eksploatacijoje pasitvirtinę kaip patikimai veikiantys, kokybiški, neišsidėvintys, nepraleidžiantys terpės į išorę ir skirti konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminti plačiai žinomo gamintojo. Rekomenduojama tiekti to paties gamintojo gaminius.

  - Standartai: Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ FILTRAMS

  - Rangovas turi suprojektuoti. Paskirtis: kietų dalelių sulaikymas valytų nuotekų vamzdynuose prieš siurblius.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: vertikalus tinklelinis purvarinkis arba „Y“ tipo tinklelinis filtras.

  - Prijungimo būdas: flanšinis.

  - Komplektacija: flanšinis filtras komplektuojamas su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: valytos nuotekos, kurių cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 6.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra:≥ +30 °C;

    - maksimalus slėgis cirkuliacinių siurblių siurbimo linijoje: 0,3 barg (tikslinamas projektavimo metu).

  - Medžiagos:

    - korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos cheminės sudėties terpės cheminiam poveikiui nurodytomis darbo sąlygomis;

    - tinklelio medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos cheminės sudėties terpės cheminiam poveikiui nurodytomis darbo sąlygomis.

  - Konstrukcija: filtrų konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Filtrai turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame filtrai sumontuoti. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti filtrų funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jų atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Filtro vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Filtrų prijungimo atvamzdžių matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių,  kuriuose jie montuojami.

  - Filtrų išvalymo laipsnis: kai filtro nominalus diametras DN400, parenkamas pagal sąlygas.

  - Filtrų korpusuose įrengti drenavimo  ir oro išleidimo  atvamzdžiai su uždarymo armatūra.

  - Slėgio nuostoliai per švarų filtrą ne daugiau kaip 0,05 bar.

  - Markė: filtrai turi būti eksploatacijoje pasitvirtinę kaip patikimai veikiantys, kokybiški, neišsidėvintys, nepraleidžiantys terpės į išorę ir skirti konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminti plačiai žinomo gamintojo. Visi gaminiai turi būti to paties gamintojo.

  - Standartai: Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS ATBULINIAMS VOŽTUVAMS

  - Nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai. Paskirtis: apsauga nuo termofikacinio vandens srauto tekėjimo priešinga kryptimi, negu numatyta.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: tarpflanšinis spyruoklinis, vientiso disko arba padalinto disko tipo.

  - Prijungimo būdas: tarpflanšinis.

  - Komplektacija: komplektuojamas su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: termofikacinis vanduo.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens padavimo linijoje:≥ +100 °C;

    - maksimali temperatūra termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje:≥ +60 °C;

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens padavimo linijoje iki cirkuliacinių tinklo siurblių: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu);

    - maksimalus slėgis termofikacinio vandens grįžtamoje linijoje po srauto reguliavimo vožtuvo: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu).

  - Medžiagos:

    - korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas;

    - disko medžiaga – nerūdijantis plienas.

  - Konstrukcija: konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Atbuliniai vožtuvai turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame atbuliniai vožtuvai sumontuoti. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti atbulinių vožtuvų funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jų atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Atbulinio vožtuvo vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Flanšų prijungimo matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių,  kuriuose jie montuojami.

  - Konstrukcija turi būti pritaikyta izoliavimui šilumos izoliacija.

  - Markė: atbuliniai vožtuvai turi būti eksploatacijoje pasitvirtinę kaip patikimai veikiantys, kokybiški, neišsidėvintys, nepraleidžiantys terpės į išorę ir skirti konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminti plačiai žinomo gamintojo. Rekomenduojama tiekti to paties gamintojo gaminius.

  - Standartai: atbuliniai vožtuvai turi tenkinti LST EN 558:2022 „Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių sklendžių atstumai tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito galo ašies. Sklendės su PN ir klasės žymenimis“ ar lygiavertį, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ ar lygiavertį, Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ ATBULINIAMS VOŽTUVAMS

  - Paskirtis: apsauga nuo valytų nuotekų srauto tekėjimo priešinga kryptimi, negu numatyta.

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: tarpflanšinis spyruoklinis, vientiso disko arba padalinto disko tipo.

  - Prijungimo būdas: tarpflanšinis.

  - Komplektacija: komplektuojamas su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: valytos nuotekos, kurių cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 6.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra:≥ +30 °C;

    - maksimalus slėgis cirkuliacinių siurblių spaudimo linijoje: 4 barg (tikslinamas projektavimo metu).

  - Medžiagos:

    - korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos cheminės sudėties terpės cheminiam poveikiui nurodytomis darbo sąlygomis;

    - disko medžiaga – nerūdijantis plienas, atsparus nurodytos cheminės sudėties terpės cheminiam poveikiui nurodytomis darbo sąlygomis.

  - Konstrukcija: konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui vamzdyne tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ir turi išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Atbuliniai vožtuvai turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame atbuliniai vožtuvai sumontuoti. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti atbulinių vožtuvų funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jų atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Atbulinio vožtuvo vidinio diametro matmenys turi būti lygūs vamzdžio (flanšo) vidinio diametro matmenims. Flanšų prijungimo matmenys turi atitikti matmenis vamzdžių, kuriuose jie montuojami.

  - Markė: atbuliniai vožtuvai turi būti eksploatacijoje pasitvirtinę kaip patikimai veikiantys, kokybiški, neišsidėvintys, nepraleidžiantys terpės į išorę ir skirti konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminti plačiai žinomo gamintojo. Rekomenduojama tiekti to paties gamintojo gaminius..

  - Standartai: atbuliniai vožtuvai turi tenkinti LST EN 558:2022 „Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių sklendžių atstumai tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito galo ašies. Sklendės su PN ir klasės žymenimis“ ar lygiavertį, LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ ar lygiavertį, Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS APSAUGINIAMS VOŽTUVAMS

  - Paskirtis: apsaugoti įrenginius nuo didesnio slėgio negu įrenginiui maksimalus leistinas (paprastai 10 % didesnis negu nominalus darbinis).

  - Darbo aplinka: patalpa, oro temperatūra +5 ÷ +40 °C.

  - Tipas: spyruoklinis, pilno pralaidumo.

  - Prijungimo būdas: flanšinis.

  - Komplektacija: komplektuojami su atsakomaisiais flanšais, 2 ÷ 3 mm storio (be asbesto) tarpinėmis, varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Tarpinių medžiaga parenkama atsižvelgiant į terpę ir jos maksimalius leistinus eksploatacinius parametrus.

  - Darbo režimas: nepertraukiamas 8760 val./m.

  - Darbinė terpė: termofikacinis vanduo, kurio cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 12.

  - Maksimalūs darbinės terpės parametrai:

    - maksimali temperatūra:≥ +100 °C;

    - maksimalus darbinis slėgis vožtuvo sumontavimo vietoje: 6 barg (tikslinamas projektavimo metu pagal saugomo gaminio maksimalų darbinį slėgį). Jei maksimalus darbinis saugomo gaminio slėgis 6 barg, tai vožtuvo atsidarymo slėgis 6,6 barg. Maksimalus slėgis apsauginio vožtuvo numetimo linijoje – ne daugiau kaip 0,5 barg.

  - Medžiagos:

    - korpuso medžiaga – juodas plienas;

    - vožtuvo ir vožtuvo balno – juodas, nerūdijantis plienas arba analogiškos kokybės medžiaga, tinkama maksimaliems parametrams.

  - Konstrukcija: konstrukcija turi būti pritaikyta išlaikyti vamzdyno sistemoje veikiančius veiksnius (slėgį, mechaninius įtempimus, apkrovas ir momentus). Apsauginiai vožtuvai turi išlaikyti bent jau tokias apkrovas, kurias išlaiko plieninis vamzdynas, kuriame apsauginiai vožtuvai sumontuoti. Toks slėgis ir kitos apkrovos neturi įtakoti apsauginių vožtuvų funkcionavimo ir darbo, t. y. negali būti pažeistas jų atsparumas ir veikimo parametrai.

  - Ant spyruoklinių vožtuvų turi būti įrengti įtaisai, leidžiantys veikimo metu patikrinti, ar vožtuvai nesugedę – priverstinai atidaryti. Vožtuvų konstrukcija turi būti tokia, kad nebūtų galima įveržti spyruoklių daugiau, negu nustatyta. Spyruoklės turi būti apsaugotos nuo ištekančios terpės tiesioginio srauto poveikio. Apsauginiai vožtuvai turi būti sureguliuoti jį pagaminusioje gamykloje ir jų techniniuose dokumentuose turi būti nuoroda, kaip ir kada vožtuvus reikia išbandyti.

  - Markė: apsauginiai vožtuvai turi būti eksploatacijoje pasitvirtinę kaip patikimai veikiantys, kokybiški, neišsidėvintys, nepraleidžiantys terpės į išorę ir skirti konkrečiai nurodytai paskirčiai, pagaminti plačiai žinomo gamintojo. Turi būti tiekiami to paties gamintojo gaminiai.

  - Standartai: LST EN ISO 4126-1:2013 „Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 1 dalis. Saugos vožtuvai (ISO 4126-1:2013)“ ar lygiavertį, Slėginės įrangos techninis reglamentas PED 2014/68/EU.

# BENDRI REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS

  - Šilumos tinklai ir šilumos vartojimo įrenginiai, jo elementai ir priklausiniai turi būti įrengti pagal galiojančius LR norminių teisės aktų reikalavimus.

  - UAB “Vilniaus vandenys” eksploatuojamų pastatų, kurie prijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, šilumos punktuose numatyti slėgio skirtumo reguliatorių įrengimą.

  - Už šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių, jų elementų ir priklausinių tinkamumą, jų stiprio skaičiavimą ir medžiagų parinkimą, už pagaminimo kokybę atsako gamintojas.

  - Vamzdynų gamyboje naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus, kurie yra išdėstyti standartuose.

  - Vamzdynų gamybos ir montavimo techniniuose dokumentuose gamintojas privalo pateikti informaciją apie vamzdynų ir jų elementų atitiktį medžiagų specifikacijai:

    - naudojamos medžiagos atitinka darniųjų standartų reikalavimus;

    - naudojamos medžiagos turi slėginių įrenginių Europos medžiagų patvirtinimo dokumentą;

    - naudojamos medžiagos turi atskirą (konkretų) įvertinimą.

  - Jeigu medžiagų gamintojas taiko atitinkamą kokybės užtikrinimo sistemą patvirtintą kompetentingos Europos Bendrijoje įsisteigusios institucijos, ir jam suteikti įgaliojimai vertinti medžiagas, pripažįstama, kad medžiagų gamintojo išduoti sertifikatai patvirtina, jog yra laikomasi atitinkamų Taisyklių reikalavimų.

  - Vamzdynai turi būti tinkamai suprojektuoti, įvertinant visus veiksnius, užtikrinančius, kad vamzdynai ir juose esantys įrenginiai nekelia pavojaus per visą numatomą jų eksploatavimo laiką.

  - Vamzdynams gaminti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos naudoti pagal paskirtį per visą naudojimo trukmę, jeigu nenumatytą kad šios medžiagos bus keičiamos.

  - Rangovas, įvertindamas vamzdyno darbo valandas, įšildymo bei atvėsimo ciklų kiekį, nustato apskaičiuotą eksploatacijos resursą III kategorijos vamzdynams. Visiems kitiems vamzdynams turi būti nustatytas įvedimų skaičius iš šaltos būklės į eksploatacinę. Nustatytos apskaičiuotos charakteristikos turi būti įrašytos į vamzdyno pasą.

  - Vamzdynų gamintojas parengia vamzdynų eksploatavimo instrukciją pagal technologinę schemą ir teisės aktų reikalavimus.

  - Visi slėginiai vamzdynai ir indai priklausomai nuo sandaugų PxD ir PxV dydžio turi būti užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka VĮ Registrų centre arba Užsakovo/ Akcininko Nr. 1 / Akcininko Nr. 2 būstinėje.

  - Šilumos tinklų klojimas, vamzdynų konstrukcija, šilumos izoliacija ir statybinės konstrukcijos turi atitikti galiojančius techninius statybos reglamentus, taisykles ir gamintojų rekomendacijas.

  - Šilumos tinklų vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002 nepriklausomai nuo termofikacinio vandens tekėjimo krypties ir vamzdynų klojimo būdo, išskyrus bekanalį žemėje. O jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Vamzdžiai, armatūra ir kitos medžiagos, naudojamos šilumos tinkluose, turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

  - Šilumos tinklų statyboje naudojamos vamzdžių detalės turi būti pagamintos pramoniniu būdu. Naudoti detales, pagamintas iš vamzdžių su spiraline siūle, draudžiama. Visos vamzdynų elementų jungtys turi būti suvirintos, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Vamzdynų ir jų detalių suvirinimo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis suvirinimo procedūrų aprašais ir standartais. Priedas Nr 11 „Suvirinimo darbu vykdymo instrukcija“.

  - Gaminant ir montuojant II ir III kategorijos vamzdynus ir jų detales, suvirinimo procedūrų aprašus, suvirinimo darbų korteles ir suvirintojų kvalifikaciją privalo patvirtinti kompetentinga trečioji šalis, pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Vamzdyne esančių neišardomųjų jungčių neardomuosius kontrolės bandymus turi atlikti reikiamos kvalifikacijos specialistai. Atliekant III kategorijos vamzdynų bandymus, neardomosios kontrolės specialistus turi tvirtinti valstybės pripažinta trečiosios šalies įstaiga.

  - Vamzdynų gamintojas turi taikyti tokias kontrolės rūšis ir apimtis, kurios garantuoja virinamų sujungimų kokybę ir eksploatacines savybes, vadovaujantis standartų reikalavimais.

  - Vamzdynus palaikančios konstrukcijos, atramos ir pakabos (išskyrus spyruokles) turi būti skaičiuotos atlaikyti vertikalias apkrovas ir jėgas, atsirandančias dėl vamzdynų šiluminio plėtimosi. Vertikalią apkrovą sudaro vandeniu užpildyto ir šilumine izoliacija padengto vamzdyno svoris.

  - Nejudamos atramos turi būti skaičiuojamos atlaikyti jas veikiančias jėgas, galimas nepalankiausiomis sąlygomis.

  - Vamzdžių atramų ir (arba) pakabų projektavimas ir parinkimas turi atitikti LST EN 13480-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Didžiausi atstumai tarp atramų turi atitikti minėtą standartą.

  - Kiekviename vamzdyno ruože tarp nejudamų atramų turi būti apskaičiuotas šiluminis plėtimasis, parinkti ir įrengti atitinkami kompensatoriai arba savikompensacijos elementai jį kompensuoti.

  - Perėjimuose per vamzdynus turi būti įrengti tilteliai.

  - Rangovas turi parinkti armatūros kiekį, nustatyti jos matavimo bei automatikos ir apsaugos priemonių išdėstymą taip, kad būtų saugu eksploatuoti ir remontuoti vamzdyną.

  - Kai sklendžių ir ventilių atidarymui (techniškai pagrįstais atvejais) reikalingas didelis sukimo momentas, ši armatūra turi būti numatyta su aplenkimo linijomis.

  - Antžeminio šilumos tinklo sklendės su elektros pavaromis turi būti įrengtos patalpoje arba apdengtos gaubtais, apsaugančiais armatūrą ir distancinio valdymo pavaras nuo kritulių, taip pat neprieinamos pašaliniams asmenims.

  - Šilumos tinkluose ir šilumos punktuose (taip pat drenavimo atvamzdžiuose) draudžiama naudoti armatūrą iš pilkojo ketaus. Kaliojo ketaus armatūrą galima naudoti tik turinčią užrašą ne mažiau 1,6 MPa.

  - Draudžiama įrengti ketinę armatūrą ten, kur ją gali veikti lenkimo jėgos.

  - Draudžiama naudoti uždaromąją armatūrą termofikacinio vandens srautui reguliuoti.

  - Flanšinėse jungtyse draudžiama naudoti kartoninius ar guminius tarpiklius ir medvilnines ir kanapines įkamšas.

  - Vamzdynų sujungimai turi būti suvirinti, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Žemiausiose termofikacinio vandens vamzdynų vietose įrengiami vandens išleidimo atvamzdžiai, o aukščiausiose – oro išleidimo atvamzdžiai. Vandens ir oro išleidimo atvamzdžiai taip pat įrengiami kiekvienoje vamzdyno sekcijoje, išskyrus bekanalį vamzdynų klojimą žemėje; o jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Kiekvienoje atjungiamoje šilumos tinklo atkarpoje turi būti įrengtas drenažas.

  - Vamzdynas privalo būti taip suprojektuotas ir sukonstruotas, kad būtų galimi visi reikiami tikrinimai, kuriais garantuojamas saugumas.

  - Šilumos tinklų vamzdynas ir su juo susiję įrenginiai turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę.

  - Iš šilumos tinklų vamzdyno drenažinių ir saugos įtaisų ištekantis karštas vanduo turi būti nukreipiami saugiai, nesukeliant pavojaus prižiūrinčiam personalui, žmonėms ir aplinkai, gamybai.

  - Neleistina technologinį vandenį šalinti tiesiogiai per sienų ir kitų atitvarų angas (skyles) arba išvedus per jas nepakankamo ilgio išleidimo vamzdynus.

  - Šilumos tinklų, siurblinių vamzdynai ir įrenginiai tinklo paskirstymo į hidrauliškai izoliuotąsias zonas punktai, taip pat šilumos punktai turi būti aprūpinti technologinės kontrolės, automatinio valdymo ir apsaugos priemonėmis.

  - Kai terpės projektinis slėgis vamzdyne mažesnis nei šaltinyje, iš kurio terpė patenka, vamzdyne turi būti įrengtas slėgio sumažinimo (redukavimo) įrenginys su manometru ir apsaugos vožtuvu. Apsaugos vožtuvas montuojamas po redukavimo įrenginio, mažesnio slėgio pusėje.

  - Šilumos perdavimo vamzdynuose turi būti įrengtos vietos termofikacinio vandens parametrų matavimo prietaisams įmontuoti (prijungti). Jais kontroliuojami: Temperatūra – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes ir grąžinimo vamzdyno atšakose prieš sklendes vandens tekėjimo kryptimi, kai jų Ds 300 mm; Vandens slėgis – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes, slėgio reguliavimo armatūrą ir po jų, tiekimo ir grąžinimo vamzdynų atšakose prieš sklendes.

  - Šilumos perdavimo vamzdynai ir jų visi elementai (armatūra, flanšai, kompensatoriai) turi būti izoliuoti pagal teisės aktų reikalavimus, nepriklausomai nuo jų temperatūros ir klojimo būdo. Atvirame ore paklotų vamzdynų šilumos izoliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės – apdengta alucinko (Al – Zn) skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga, kaip tai nustatyta statybos techniniame reglamente.

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacija turi būti išardoma. Šis reikalavimas netaikomas bekanaliu būdu paklotų vamzdynų elementams.

  - Vamzdynų išorinis paviršius ir šilumos tinklų metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. Eksploatuoti naujus paklotus ar suremontuotus šilumos tinklus be vamzdynų išorinio paviršiaus ir metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos draudžiama.

  - Šilumos tinklo vamzdynų ir metalinių konstrukcijų (balkių, atramų, stiebų, estakadų ir kitų) išorinis paviršius turi būti padengtas antikorozinėmis dangomis.

  - Vamzdynas turi būti nudažytas pagrindine spalva su papildomos spalvos žiedais (pagal Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo reikalavimus), atitinkamai transportuojamai terpei, ir paženklintas užrašais priklausomai nuo vamzdyno paskirties ir terpės parametrų. Raidžių dydis ir užrašų išdėstymas ant vamzdyno turi atitikti standartus.

  - Ant šilumos ir technologinių vamzdynų turi būti aiškiai rodyklėmis nurodytos termofikacinio vandens ir technologinių tirpalų tekėjimo kryptys, nustatytas ženklinimas.

  - Užrašai turi būti matomi ir įskaitomi. Kai vamzdynas iš vienos patalpos nutiestas į kitą, užrašai ant vamzdynų būtini prie atitvarų iš abiejų pusių.

  - Kai vamzdynų izoliacijos paviršius padengtas metaline danga (alucinko, cinkuota skarda, kita metaline danga, atsparia korozijai), visa ji gali būti nedažoma. Tokiu atveju vamzdynai ženklinami iš gamykliškai nudažytos skardos iškirptų žiedų:

  - Pagrindinės skiriamosios spalvos žymėjimo juostos plotis turi būti ne mažiau kaip 300 mm, jeigu nėra papildomos spalvos žiedų;

  - Esant papildomos spalvos žiedui ne mažiau kaip po 150 mm iš kiekvienos žiedo pusės. Jeigu papildomos spalvos žiedų daugiau kaip vienas – dar po 100 mm tarp žiedų;

  - Papildomos spalvos žiedų plotis nurodytas Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo 2 lentelėje.

  - Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai:

  - Uždaromosios arba reguliuojamosios armatūros numeris (operatyvinis ir KKS) arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas suderinamas projekto rengimo metu;

  - Rodyklės, rodančios pavaros (rankenos) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą.

  - Šilumos tinklų vamzdynai po montavimo, prieš eksploatacijos pradžią turi būti išplaunami hidro pneumatiniu būdu (naudojant vandenį ir suslėgtą orą).

  - Turi būti atliktas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas visų naujai sumontuotų, rekonstruotų ar suremontuotų šilumos tinklų, išskyrus atvejus, kai atlikta naujai suvirintų sujungimų 100 procentų neardomoji kontrolė.

  - Hidraulinio bandymo metu turi būti naudojami spyruokliniai manometrai, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, jų korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, o bandomąjį slėgį rodanti rodyklė turi būti antrame skalės trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų galiojimo terminas yra pasibaigęs.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas užbaigus statybos ir montavimo darbus, sumontavus visus šilumos tinklų elementus (sklendes, kompensatorius ir kt.). Bandymo metu sekcinės sklendės ir sklendės bandomojo vamzdyno tinklo atšakose turi būti visiškai atidarytos.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas bandomąjį ruožą nuo kitų ruožų atjungus (atskyrus) aklėmis. Atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama.

  - Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, vamzdynas užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki 45 °C temperatūros. Pastebėjus defektų, kuriems pašalinti reikia daug laiko, vanduo iš vamzdynų nedelsiant išleidžiamas.

  - Hidrauliniam bandymui atlikti šilumos tinklų vamzdynus reikia užpildyti ne aukštesnės kaip +45 °C temperatūros vandeniu. Kai šilumos tinklai bandomi hidrauliniu slėgiu, šilumos punktai ir šildymo sistemos turi būti patikimai atjungti nuo jų.

  - Bandomasis slėgis vamzdyne palaikomas ne trumpiau nei 5 min., paskui sumažinamas iki eksploatacinio slėgio. Esant šiam slėgiui, vamzdynas kruopščiai apžiūrimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumažėjo, nepastebėta įtrūkimų, vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą.

  - Armatūros hidraulinį bandymą reikia atlikti iki jos sumontavimo vamzdyne metalo stiprumui ir sandarumui, taip pat judamųjų detalių ir jų jungčių sandarumui (riebokšliai, uždaromieji elementai) patikrinti. Armatūra turi būti išbandyta atidaryta ir uždaryta. Bandomasis armatūros slėgis turi būti lygus 1,5 PN (čia PN – nominalus slėgis, nurodytas armatūros pase). Armatūra laikoma išlaikiusia bandymą, jeigu bandymo metu nepraleido vandens ir neužfiksuotas vandens rasojimas per jos korpusą.

  - Ant kiekvieno vamzdyno, atlikus registraciją lentelėse, kurių matmenys ne mažesni kaip 250 x 150 mm, turi būti įrašyti šie duomenys (suderinami projekto rengimo metu):

    - Vamzdyno registracijos numeris arba identifikavimo kodas;

    - Leidžiamas slėgis vamzdyne;

    - Terpės temperatūra vamzdyne;

  - Kitos vamzdyno techninės apžiūros data (metai ir mėnuo).

  - Ant kiekvieno vamzdyno turi būti ne mažiau kaip trys nurodytos lentelės, tvirtinamos vamzdyno galuose ir viduryje. Jeigu tas pats vamzdynas sumontuotas per kelias patalpas, lentelės turi būti ant vamzdyno kiekvienoje patalpoje.

  - Visos išorinės šilumos vartojimo įrenginių dalys ir šilumos vamzdynai turi būti taip izoliuoti, kad kai aplinkos oro temperatūra 25°C ± 1°C% izoliacijos paviršiaus temperatūra neviršytų 45°C ± 1°C (šilumos vartojimo įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai transformuoti, kaupti, transportuoti, vartoti technologijos reikmėms, patalpoms šildyti ir (ar) vėdinti, šaltam vandeniui šildyti ir jo temperatūrai palaikyti).

  - Kai šilumos vartojimo įrenginių izoliuotos metalinės dalys dažnai ardomos, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Šilumos vartojimo įrenginiai privalo turėti:

    - Stacionarias kopėčias ir aikšteles, kuriomis naudojantis būtų galima pasiekti ir reguliariai apžiūrėti pagrindinius elementus ir kontrolės matavimo prietaisus;

    - Uždaromąją armatūrą šildančios ir šildomos terpės išleidimo ir įleidimo vietose;

    - Stebėjimo ir vandens lygio rodiklius tais atvejais, kai būtina stebėti įrenginyje esančių skysčio arba medžiagos lygį ir būklę;

    - Įtaisus bandiniams imti ir orui, dujoms, technologiniams produktams bei kondensatui pašalinti;

    - Manometrus ir termometrus termofikacinio vandens ir šildomos terpės slėgiui ir temperatūrai matuoti;

    - Termofikacinio vandens ir šilumos apskaitos prietaisus;

    - Kitus projekte nustatytus prietaisus ir automatinio reguliavimo priemones.

  - Kartu su šilumą vartojančiais įrenginiais hidrauliškai turi būti bandoma prie jų esanti armatūra, vamzdynai ir pagalbiniai įrenginiai.

  - Padidėjusio pavojingumo įrenginiuose (slėginiuose induose), kuriuose sumažėjus arba padidėjus termofikacinio vandens parametrams gali kilti avarija ir pavojus žmonių gyvybei, turi būti įrengti saugos įtaisai, užtikrinantys šilumą vartojančio įrenginio ir jo elementų veikimą be avarijų.

  - Šilumos vartojimo įrenginiams gamintojas privalo sudaryti Techninių dokumentų bylas (pasus).

  - Techninių dokumentų byla (pasas) sudaroma ir visiems vamzdynams, kuriems taikomos Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.

  - Vamzdyno techninių dokumentų byloje (pase) turi būti šie duomenys:

    - Vamzdyno vieta, vamzdyno savininkas, jo adresas;

    - Vamzdyno gamintojas ir jo adresas;

    - Vamzdyno paskirtis ir terpė, pagrindiniai vamzdyno parametrai (slėgis, temperatūra, vardinis dydis, ilgis, ribos);

    - Gamintojo pateikti dokumentai;

    - Informacija apie techninės būklės tikrinimus ir remontus;

    - Akredituotosios įstaigos atlikto techninės būklės tikrinimo dokumentai (išvados), patvirtinantys apie registruojamo vamzdyno tinkamumą naudoti;

  - Vamzdyno įrengimo aksonometrinė schema su kontrolės matavimo schema. Aksonometrinėje schemoje turi būti pateikti vamzdžių vardiniai skersmenys ir sienelių storiai, suvirintų sujungimų, atramų kompensatorių armatūros, saugos ir blokavimo prietaisų išdėstymas nurodant atstumus.

  - Techninės apžiūros rezultatai ir išvados apie atliktus vamzdyno montavimo darbus turi būti surašyti akte. Šį aktą surašo: Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruojamiems vamzdynams – akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau – akredituotoji įstaiga) ekspertas, o šiame registre neregistruojamiems vamzdynams – savininko įgaliotas asmuo. Vamzdyno atitikties įvertinimą, kuris apima visą pagaminto ir sumontuoto vamzdyno baigiamąjį patikrinimą, atlieka:

    - III kategorijos vamzdynams – paskelbtoji įstaiga;

    - II kategorijos vamzdynams – gamintojas su paskelbtosios įstaigos priežiūra;

    - I kategorijos vamzdynams – gamintojas.

  - Vamzdynų kurie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, iki pradedant juos naudoti, techninę būklę įvertina savininkas arba jo įgaliotas asmuo ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Kai vamzdynas registruotinas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre Akredituotosios įstaigos ekspertas, iki pradedant eksploatuoti vamzdyną įvertina jo techninę būklę, išduoda vamzdyno įvertinimo išvadą ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Gamintojas prieš pradedant vamzdyno registraciją nepriklausomai nuo to, ar vamzdynas registruojamas ar neregistruojamas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT) Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo Taisyklių 4 priede nurodytus dokumentus ir gauti iš VERT aktą–pažymą apie vamzdyno tinkamumą atlikti paleidimo–derinimo darbus.

  - Naujai įrengti šilumos tinklai ir šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti pagal Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką.

  - Eksploatuoti naujai sumontuotus vamzdynus leidžiama po to, kai atlikta jų techninė apžiūra, patikrintas priežiūros ir eksploatavimo organizavimas ir teisės akto nustatyta tvarka komisija pripažino juos tinkamais naudoti.

  - Visų centralizuoto šildymo armatūros (vožtuvų, ventiliacijos angų) ir įrangos (įskaitant prietaisus), esančios aukščiau nei 1,5 m nuo grindų lygio, priežiūros ir remonto darbams atlikti turi būti įrengtos aptarnavimo aikštelės su kopėčiomis ir apsauginiais turėklais.

  - Įrašą apie vamzdyno tinkamumą naudoti vamzdyno pase, kai vamzdynai registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, įrašo akredituotosios įstaigos ekspertas, o kai jie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre – asmuo, atsakingas už vamzdynų priežiūrą.

  - Sumontuoti ar rekonstruoti vamzdynai pradedami eksploatuoti įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: TERMOFIKACINIO VANDENS VAMZDYNAMS

  - Termofikaciniam vandeniui naudojami plieniniai elektra virinti tiesiasiūliai vamzdžiai, pagaminti pagal standarto LST EN 10217 ar lygiaverčio standarto techninius reikalavimus. Sortamentas - pagal LST EN 10217-2 „Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje“ ar lygiavertį.

  - Plienas – ne blogesnės kokybės negu plienas P235GH.

  - Vamzdynų sistemos turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 13480 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai“ ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Turi būti pateiktas numatytas vamzdynų resursas, vamzdžio sienelės storio skaičiavimas pagal skaičiuotinus vamzdyno parametrus.

  - Prie įrenginių prijungiami vamzdynai turi būti taip suprojektuoti, kad jėgos ir momentai, kilę dėl vidinio slėgio, šiluminio išsiplėtimo, vamzdynų tuščios ir darbinės apkrovos, neviršytų gamintojo numatytų maksimalių leistinų ribų.

  - Vamzdynai prie įrenginių turi būti taip suprojektuoti ir turėti tokias atramas, kad įrenginius būtų galima išmontuoti arba nuimti nestatant papildomu laikinų atramų ir nedemontuojant armatūros, išskyrus šalia įrenginių esančius intarpus ar diametro perėjimus. Aukšto slėgio linijos turi būti su tarpais, leidžiančiais ant uždaromosios armatūros sumontuoti akles. Nuimami intarpai turi būti kaip galima trumpesni.

  - Besisukančius įrenginius (pvz., siurblius) prijungiantys vamzdynai turi būti taip suprojektuoti, kad užtikrintų pakankamą lankstumą nenaudojant lanksčių jungčių ar, esant būtinybei, panaudojant kompensatorius. Išankstinis šaltasis vamzdynų įtempimas neturi būti naudojamas besisukančius įrenginius prijungiančiuose vamzdynuose.

  - Ten, kur prie siurblių reikalingos vamzdynų atramos, jos turi būti atremtos į vientisus įrenginių atraminių konstrukcijų/pamato pratesimus ir neturi būti nejudamai tvirtinamos prie įrenginių atraminių rėmų. Šis reikalavimas turi būti taikomas tiek paslankioms ar kreipiančiosioms, tiek nejudamoms atramoms.

  - Atliekant hidraulinius vamzdynų bandymus ir aptarnaujant (remontuojant), turi būti panaudojamos aklės įrenginių atjungimui ar angų aklinimui išėmus vamzdžių intarpus.

  - Turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai, kad per didelis svoris ir susidarantys šiluminiai įtempimai neturėtų įtakos besisukančių įrenginių atvamzdžiams ar korpusams. Vamzdynai turi būti subalansuoti naudojant spyruoklines ir kitas atramas, kad apkrovos į didelių besisukančių įrenginių atvamzdžius būtų minimalios. Prie vamzdžių tvirtinami plieniniai atramų elementai turi būti tokios pačios plieno markės kaip ir vamzdžiai, prie kurių atramos tvirtinamos.

  - Vamzdynų konstrukcijose turi būti naudojami specialūs sujungimai (diametro perėjimai, aklės, alkūnės, trišakiai, flanšai ir kt.), atitinkantys LST EN standartų reikalavimus:

    - fasoniniai vamzdyno elementai – LST EN 10253 – 2 „Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami specialieji kontrolės reikalavimai“ ar lygiavertį,

    - flanšai – LST EN 1092 - 1 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ ar lygiavertį.

  - Išimtinais atvejais naudojant ne pagal standartus pagamintus gamyklinius fasoninius elementus, turi būti pateikti šių mazgų detalūs brėžiniai ir skaičiavimai pagal LST EN 13480-3 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Sujungimai turi būti pagaminti iš tos pačios kokybės medžiagų kaip ir tiesūs vamzdžiai.

  - Sujungimai, skirti montažui suvirinimo būdu, turi būti paruošti suvirinimui galais, atitinkamai paruošiant vamzdžių galus suvirinimui.

  - Dalinai suvirintų sujungimų naudojimas neleistinas.

  - Vamzdynuose naudojamos alkūnės, kurių ašinės linijos spindulys: 1,5 x DN. Išimtinais atvejais, esant vietos trūkumui, gali būti naudojamos ir 1 x DN spindulio alkūnės. Alkūnės turi atitikti standarto LST EN 10253-2 ar lygiaverčio reikalavimus.

  - Izoliuotiems vamzdynams taikomos standartinės paslankios ir nejudamos atramos, standžios pakabos bei spyruoklinės atramos ir pakabos. Esant poreikiui atramos ir pakabos gali būti gaminamos pagal brėžinius. Neizoliuotiems vamzdžiams taikomos paslankios atramos-apkabos. Atramos remiamos ant kronšteinų, tvirtinamų prie projektuojamų metalinių atramų, pastato kolonų ar grindų.

  - Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp plieninių vamzdžių atramų:

| Sąlyginis diametras, mm | Maksimalus atstumas, m |  | Sąlyginis diametras, mm | Maksimalus atstumas, m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neizoliuotas vamzdis | Izoliuotas vamzdis |  | Neizoliuotas vamzdis | Izoliuotas vamzdis |
| 25 | 3,5 | 2 | 150 | 8 | 6 |
| 32 | 4 | 2,5 | 200 | 10 | 7 |
| 40 | 4,5 | 3 | 250 | 11 | 8.5 |
| 50 | 5 | 3 | 300 | 11.5 | 9.5 |
| 65 | 6 | 4 | 350 | 14.3 | 11.2 |
| 80 | 6 | 4 | 400 | 15.7 | 11.2 |
| 100 | 6 | 4.5 | 500 | 15.7 | 11.2 |
| 125 | 7 | 5 |  |  |  |

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: VALYTŲ NUOTEKŲ VAMZDYNAMS

  - Valytoms nuotekoms nuotekų siurblinėje naudojami nerūdijančio plieno elektra virinti tiesiasiūliai vamzdžiai, pagaminti pagal standarto LST EN 10217 ar lygiaverčio techninius reikalavimus. Sortamentas - pagal LST EN 10217-7 „Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 7 dalis. Nerūdijančiojo plieno vamzdžiai“ ar lygiavertį. Plienas turi būti atsparus valytų nuotekų cheminiam poveikiui (cheminė sudėtis pateikta Priede Nr. 6) esant aukščiau nurodytiems maksimaliems darbiniams parametrams, bet ne blogesnės kokybės negu plienas Nr. 1.4404 (AISI 316L). Vamzdynų sistemos turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 13480 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai“ ar lygiaverčio reikalavimus. Turi būti pateiktas numatytas vamzdynų resursas, vamzdžio sienelės storio skaičiavimas pagal skaičiuotinus vamzdyno parametrus.

  - Prie įrenginių prijungiami vamzdynai turi būti taip suprojektuoti, kad jėgos ir momentai, kilę dėl vidinio slėgio,  šiluminio išsiplėtimo, vamzdynų tuščios ir darbinės apkrovos, neviršytų gamintojo numatytų leistinų ribų.

  - Vamzdynai prie įrenginių turi būti taip suprojektuoti ir turėti tokias atramas, kad įrenginius būtų galima išmontuoti arba nuimti nestatant papildomu laikinų atramų ir nedemontuojant armatūros, išskyrus šalia įrenginių esančius intarpus ar diametro perėjimus. Siurblių spaudimo linijos turi būti su tarpais, leidžiančiais ant uždaromosios armatūros sumontuoti akles. Nuimami intarpai turi būti kaip galima trumpesni.

  - Besisukančius įrenginius (pvz., siurblius) prijungiantys vamzdynai turi būti taip suprojektuoti, kad užtikrintų pakankamą lankstumą nenaudojant lanksčių jungčių ar, esant būtinybei, panaudojant kompensatorius. Išankstinis šaltasis vamzdynų įtempimas neturi būti naudojamas besisukančius įrenginius prijungiančiuose vamzdynuose.

  - Ten, kur prie siurblių reikalingos vamzdynų atramos, jos turi būti atremtos į vientisus įrenginių atraminių konstrukcijų/pamato pratesimus ir neturi būti nejudamai tvirtinamos prie įrenginių atraminių rėmų. Šis reikalavimas turi būti taikomas tiek paslankioms ar kreipiančiosioms, tiek nejudamoms atramoms.

  - Atliekant hidraulinius vamzdynų bandymus ir aptarnaujant (remontuojant), turi būti panaudojamos aklės įrenginių atjungimui ar angų aklinimui išėmus vamzdžių intarpus.

  - Turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai, kad per didelis svoris ir susidarantys įtempimai neturėtų įtakos besisukančių įrenginių atvamzdžiams ar korpusams. Vamzdynai turi būti subalansuoti naudojant atramas, kad apkrovos į didelių besisukančių įrenginių atvamzdžius būtų minimalios. Prie vamzdžių tvirtinami plieniniai atramų elementai turi būti tokios pačios plieno markės kaip ir vamzdžiai, prie kurių atramos tvirtinamos.

  - Vamzdynų konstrukcijose turi būti naudojami specialūs sujungimai (diametro perėjimai, aklės, alkūnės, trišakiai, flanšai ir kt.), atitinkantys LST EN standartų reikalavimus:

  - fasoniniai vamzdyno elementai – LST EN 10253 - 4 „Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 4 dalis. Plastiškai deformuojami austenitiniai ir austenitiniai feritiniai (dupleksiniai) nerūdijantieji plienai, kuriems taikomi specialieji kontrolės reikalavimai“ ar lygiavertį,

  - flanšai – LST EN 1092 - 1 „„Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ ar lygiavertį.

  - Išimtinais atvejais naudojant ne pagal standartus pagamintus gamyklinius fasoninius elementus, turi būti pateikti šių mazgų detalūs brėžiniai ir skaičiavimai pagal LST EN 13480-3 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas“ ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Sujungimai turi būti pagaminti iš tos pačios kokybės medžiagų kaip ir tiesūs vamzdžiai.

  - Sujungimai, skirti montažui suvirinimo būdu, turi būti paruošti suvirinimui galais, atitinkamai paruošiant vamzdžių galus suvirinimui.

  - Dalinai suvirintų sujungimų naudojimas neleistinas.

  - Vamzdynuose naudojamos alkūnės, kurių ašinės linijos spindulys: 1,5 x DN. Išimtinais atvejais, esant vietos trūkumui, gali būti naudojamos ir 1 x DN spindulio alkūnės. Alkūnės turi atitikti standarto LST EN 10253-4 ar lygiaverčio reikalavimus.

  - Valytų nuotekų požeminėms slėginėms linijoms nuo nuotekų išleistuvo iki siurblinė, nuo siurblinės iki šilumos siurblių (jei siurblinė ir šilumos siurbliai atskiruose pastatuose) ir nuo šilumos siurblių iki nuotekų išleistuvo naudojami didelio tankio polietileno (PE100) vamzdžiai, atsparūs valytų nuotekų cheminei sudėčiai, kuri pateikta Priede Nr. 6, ir tinkami kloti grunte. Naudojamų vamzdžių SDR (Standartinis matmenų santykis (angl. SDR – standard dimension ratio)) reikšmė turi būti ne didesnė negu SDR17, slėgio klasė PN10. Slėginėms valytų nuotekų linijoms paprastai naudojami juodos spalvos PE vamzdžiai be juostelių (priklausomai nuo gamintojo, gali būti naudojami ir kitokiomis spalvomis žymimi vamzdžiai). PE vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 12201-2 „Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ ar lygiaverčio reikalavimus. Polietileniniams vamzdžiams naudojamos polietileninės fasoninės detalės. Fasoninės detalės, pvz., alkūnės, prie vamzdžių ir vamzdžiai tarpusavyje jungiami kontaktinio suvirinimo būdu (sulydant) arba panaudojant elektros movas. Fasoninės detalės turi būti pagamintos iš tokios pat kokybės medžiagų kaip ir tiesūs vamzdžiai.

# REIKALAVIMAI ŠAT IR VAMZDYNŲ ŠILUMOS IZOLIACIJAI

  - Turi būti įrengta tokia visų vamzdynų, uždaromosios armatūros, jungių, kompensatorių ir kitų elementų bei įrenginių šilumos izoliacija, kad nebūtų viršyti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“ nurodyti norminiai šilumos nuostoliai.

  - Šilumos izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, higienos ir „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimus. Šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniam poveikiui, chemiškai ir mechaniškai stabili, nedegi ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Armatūrą, junges reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant. Šilumos izoliacijai montuoti turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai, plokštės) ir detalės jiems tvirtinti. Šilumos izoliacijos konstrukcija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Izoliacinio sluoksnio storis skaičiuojamas pagal standartą LST EN ISO 12241 „Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 12241)“ ar lygiavertį. Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos turi būti iš nedegiųjų medžiagų, atitinkančių Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

  - Šilumos izoliacijos konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, garo izoliacija (jei galima vandens garų kondensacija iš aplinkos oro), šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga. Karštiems paviršiams izoliuoti turi būti naudojamos tam tikslui skirtos medžiagos, parinktos pagal techninius ir ekonominius skaičiavimus, gamyklų gamintojų rekomendacijas ir projektinių techninių užduočių sąlygas. Šilumos izoliacijos medžiagos ir gaminiai projekte nustatytomis eksploatavimo sąlygomis neturi skleisti žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų. Šilumos izoliacijos medžiagų ir gaminių iš jų (mineralinės vatos: akmens, stiklo vatos ir kitų  izoliacinių medžiagų) paviršiai turi būti padengti patikima apsaugine danga, saugančia jas nuo išorinio poveikio, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką. Neleidžiama šilumos izoliacijos konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili, kai temperatūra 10 °C aukštesnė už didžiausią leidžiamą izoliuojamo paviršiaus temperatūrą, taip pat jei 10 °C žemesnė už žemiausią leidžiamąją izoliuojamo paviršiaus temperatūrą. Šilumos izoliacijos medžiagų izoliacinės ir kitos cheminės bei fizinės savybės turi išlikti nepakitusios per ekonomiškai pagrįstą šilumos izoliacijos naudojimo trukmę.

  - Izoliuojant kietais (ne pluoštiniais) formuotais gaminiais, būtina užtikrinti siūlių sandarumą.

  - Šilumos izoliacijos įrengimas:

    - Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga būtų apsaugota nuo atmosferinių kritulių, mechaninių pažeidimų, nesideformuotų ir nenuslystų nuo izoliuojamo paviršiaus. Izoliacijos storis turi būti numatytas projekte.

    - Prieš atliekant vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai ir įrenginiai turi būti išbandyti pagal galiojančius reikalavimus, padengti antikorozine danga, turi būti sumontuoti elektrocheminės antikorozinės apsaugos bei gedimų kontrolės ir kiti elementai, jeigu jie numatyti projekte.

    - Dėl vamzdynų ir įrenginių paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti surašytas paslėptų darbų aktas. Jungiamųjų detalių ilgis tarp izoliuojamų talpų, įrenginių ir vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip izoliacijos su danga storis plius 200 mm, kad būtų galima prieiti prie jungių, nepažeidžiant izoliacijos. Vamzdynų ir įrenginių atramos turi būti suprojektuotos taip, kad jos išsikištų iš izoliacijos su danga ne mažiau kaip 25 mm. Kopėčios prie talpų turi būti pritvirtintos ne mažesniu atstumu kaip izoliacijos su danga storis plius 200 mm. Aikšteles laikančios konstrukcijos ant talpų turi būti pagamintos iš vamzdžių, kad užtikrintų gerą sandarumą įsiskverbiant per izoliaciją. Mažiausias atraminių vamzdžių ilgis turi būti lygus izoliacijos storiui su danga plius 200 mm. Konstrukcijos, saugančios nuo apledėjimo, turi būti suprojektuotos ant talpų stogų virš kiekvienos aptarnavimo aikštelės ar platformos.

    - Smaigai ir atramos izoliacijos tvirtinimui ant slėginių indų turi būti privirinti gamybos metu prieš atliekant bandymus slėgiu.

  - Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. Vamzdynų šilumos izoliacija kas 0,3 m tvirtinama suveržiant cinkuotos vielos žiedais arba metalinės (plastmasinės) juostos žiedais. Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinių medžiagų gaminių sujungimo išilginės siūlės vamzdynų horizontaliuosiuose ruožuose turi būti atliktos žemiau horizontalios vamzdyno ašies. Tinklelio, kuriuo sutvirtinami dembliai, išilginės ir skersinės siūlės turi būti sujungtos tarpusavyje. Šilumos izoliacijos metalinės dangos svoriui atlaikyti vamzdynuose turi būti įrengiami atraminiai žiedai iš metalinės juostos:

    - atraminiai žiedai įrengiami kas 0,9–1,2 m iš juostos 1,5(3,0) x 30 mm;

    - atraminiai žiedai turi būti sumontuojami ant vamzdžio ir izoliuoti nuo dangos ne mažiau kaip 2 mm storio stiklo pluošto ar panašios medžiagos juosta;

    - atraminiai žiedai nebūtini, jei izoliuojama kevalais ir kai tai nurodo izoliacinės medžiagos gamintojas.

  - Junginių jungčių vietose turi būti naudojamos nuimamos šilumą izoliuojančios konstrukcijos. Izoliacija prie jungių turi būti įrengta taip, kad atlaisvinant varžtus ji nebūtų pažeidžiama (atstumas iki jungės ne mažesnis kaip varžto ilgis plius 20 mm ). Reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, užtikrinant norminius šilumos nuostolius. Jeigu šilumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uždengiami, prieš tai turi būti surašomas paslėptų darbų aktas.

  - Izoliuojant vertikalius vamzdynų ruožus kas 3 ÷ 4 m reikia įrengti izoliaciją  palaikančius atraminius žiedus. Vamzdynus, kurie vibruoja, rekomenduojama izoliuoti  izoliacinių medžiagų kevalais. Izoliuojant vertikalius įrengimus kas 2 ÷ 3 m reikia įrengti izoliaciją laikančią konstrukciją. Plokštiems paviršiams izoliuoti gali būti naudojami pluoštinių medžiagų dembliai, plokštės arba kietų (ne pluoštinių) medžiagų plytos. Izoliaciniai gaminiai prie plokščių paviršių tvirtinami specialiomis smeigėmis, kurių turi būti nemažiau kaip 6 vnt./m². Smeigės turi užtikrinti, kad izoliacinis gaminys būtų tvirtai prispaustas prie izoliuojamo paviršiaus. Izoliuojant paviršius kietais (ne pluoštiniais) formuotais gaminiais, kas 2 ÷ 3 m turi būti įrengtos 5 ÷ 10 mm pločio temperatūrinės siūlės, kurios užpildomos pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis.

  - Vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacijos sluoksnio storis nustatomas pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“ pateiktas sąlygas ir formules.

  - Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra mažesnė kaip 100 °C arba lygi jai, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C esant aplinkos temperatūrai 20 °C. Tuo atveju, jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 20 °C, izoliacijos sluoksnio storis turėtų būti perskaičiuojamas ir parenkamas papildomais skaičiavimais. Kai izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 55 °C, esant aplinkos temperatūrai 20 ºC , išskyrus „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“ nurodytas sąlygas. Kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 30 °C, o izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra neturi viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 10 °C ir turi būti ne aukštesnė kaip 70 °C. Pagalbinius vamzdynus (drenažo, prapūtimo ir pan.), kurių neizoliuotų paviršių temperatūra yra aukštesnė kaip 45 °C jiems dirbant, būtina izoliuoti tik darbo ir aptarnavimo zonoje (iki 2 m aukščio nuo grindų ir aptarnavimo aikštelių). Izoliuoto paviršiaus temperatūra darbo metu turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, esant aplinkos temperatūrai 20 °C.

  - Izoliuojamosios medžiagos šilumos laidumo koeficientas nustatomas pagal vidutinę šilumos izoliacijos sluoksnio temperatūrą ir medžiagos gamintojo pateiktus duomenis. Vidutinė šilumos izoliacijos temperatūra apskaičiuojama kaip izoliuojamo paviršiaus ir izoliacijos paviršiaus temperatūrų vidurkis.

  - Šilumos nuostoliai per įrenginių ir vamzdynų atramas įvertinami padidinus apskaičiuotus šilumos nuostolius 10 %, todėl įrenginių apskaičiuoti šilumos nuostoliai dauginami iš pataisos koeficiento K = 1,1.

  - Vamzdynų ir įrenginių izoliavimui naudojamos izoliavimo medžiagos, jų būdingos charakteristikos ir rekomenduojamas medžiagų parinkimas bei izoliacijos sluoksnio apsauginės dangos storiai yra pateikti „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“.

  - Izoliacinės medžiagos. Mineralinės vatos dembliai. Izoliacinė medžiaga gaminama pagal standartą EN 14303 ar lygiavertį, žymima CE ženklu. Papildomai:

    - izoliacija turi būti pagaminta iš išlydytos uolienos be rišiklio. Minimalus tankis turi būti 80 kg/m³;

    - ŠAT ir termofikacinio vandens vamzdynų izoliacija turi būti tinkama naudoti bent iki 110 °C temperatūros;

    - šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0,046 W/(mxK);

    - vienoje izoliacijos pusėje turi būti su galvanizuota viela ar stiklo pluošto gijomis kartu su izoliacija persiūtas 0,7 ÷ 0,9 mm diametro galvanizuotos vielos tinklelis, kurio akučių forma yra 15 mm, 20 mm arba 25 mm dydžio šešiakampiai. Nerūdijančio plieno vamzdžiams ir įrangai izoliuoti turi būti taikomas vielinis tinklelis iš alituoto arba nerūdijančio plieno vielos, o izoliacijos su tinkleliu persiuvimui turi būti naudojama nerūdijančio plieno viela;

    - ŠAT ir ar kitos įrangos izoliavimui izoliacinės medžiagos turi būti pateikiamos standartinių gamintojo matmenų.

  - Iš anksto suformuoti mineralinės vatos kevalai. Izoliacinė medžiaga gaminama pagal standartą EN 14303 ar lygiavertį, žymima CE ženklu. Papildomai:

    - izoliacija turi būti pagaminta iš išlydytos uolienos be rišiklio. Minimalus tankis turi būti 100 kg/m³;

    - turi būti tinkama naudoti bent iki 110 °C temperatūros;

    - šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0,046 W/(mxK);

    - kevalo ilgis gali būti 1 arba 2 m.

  - Iš anksto suformuotos mineralinės vatos plokštės. Izoliacinė medžiaga gaminama pagal standartą EN 14303 ar lygiavertį, žymima CE ženklu. Papildomai:

    - izoliacija turi būti pagaminta iš išlydytos uolienos be rišiklio. Minimalus tankis turi būti 100 kg/m³;

    - turi būti tinkama naudoti bent iki 110 °C temperatūros;

    - šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0,046 W/(mxK);

  - ŠAT ir įrangos izoliacija turi būti atliekama pagal gamintojo pateiktus nurodymus/reikalavimus izoliacijai.

  - Galvanizuotos plieninės medžiagos neturi būti naudojamos izoliacijos tvirtinimui prie nerūdijančio plieno vamzdžiu ir įrangos.

  - Rišamoji/tvirtinimo viela - 1 mm skersmens austenitinio nerūdijančio plieno viela (nerūdijantis plienas ne prastesnės kokybės kaip Nr. 1.4301). Tvirtinimo juostos privalo būti iš nerūdijančio plieno ne mažiau kaip 0,5 mm storio ir 10 ÷ 20 mm pločio (nerūdijantis plienas ne prastesnės kokybės kaip Nr. 1.4301). Savisriegiai varžtai turi būti 4,8 mm skersmens ir 12 mm ilgio iš Monel metalo (nikelio-vario lydinys), nerūdijančio plieno arba kieto aliuminio su iškilia ar pusapvale galvute su išdroža atsuktuvui. Kniedės turi būti išsiplečiančio tipo, iš nerūdijančio plieno, Monel metalo ar stipraus ne mažesnio kaip 5 mm skersmens aliuminio. Greito veikimo segtuvai ir apkabos turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba aliuminio.

  - Atraminiai koncentriniai distanciniai žiedai metalinei lakštinei dangai turi būti pagaminti iš:

    - 1,5 x 25 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui iki 125 mm;

    - 3 x 25 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui nuo 125 mm iki 760 mm;

    - 5 x 30 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui 760 mm ir daugiau.

  - Vamzdžių šilumos izoliacijos apsauginė danga gali būti cinkuota (Zn) arba aliu-cinko (Al-Zn) skarda. Skardos storis – pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių“ 6 priedą. Flanšų, armatūros ir t. t. izoliacinių nuimamo tipo gaubtų danga turi būti pagaminta iš 1,0 mm storio skardos.

  - Šilumos akumuliacinės talpos šilumos izoliacijos apsauginė danga gali būti iš profiliuotos dažytos skardos.

# KOMPRESORINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI IR PROJEKTINIAI PARAMETRAI

  - Preliminari kompresorinių šilumos siurblių (KŠS) ir šilumos akumuliacinės talpos (ŠAT) prijungimo prie Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo (ŠTT) pateikta Priede Nr. 10 „Rekomenduojama kompresorinių šilumos siurblių aprišimo schema“. Galimi keli sistemos veikimo režimai normalaus darbo metu – žr. žemiau.

  - KŠS ir ŠAT sistemos darbo režimas, kai dirba KŠS, ŠAT ir šiluma tiekiama į ŠTT: dirba KŠS, šilumos siurblių termofikacinio vandens cirkuliaciniai siurbliai S-3, valytų nuotekų cirkuliaciniai siurbliai S-4, cirkuliaciniai termofikacinio vandens siurbliai S-1, ir esant temperatūriniam režimui, kai ŠAT esantis vanduo arba KŠS pašildomas termofikacinis vanduo yra aukštesnės temperatūros negu reikalingas tuo metu pagal temperatūrinį šilumos tiekimo grafiką, - termofikacinio vandens pamaišymo siurblys S-2.

  - KŠS ir ŠAT sistemos darbo režimas, kai dirba KŠS ir ŠAT, bet šiluma nėra tiekiama į ŠTT: dirba KŠS, šilumos siurblių termofikacinio vandens cirkuliaciniai siurbliai S-3, valytų nuotekų cirkuliaciniai siurbliai S-4; nedirba cirkuliaciniai termofikacinio vandens siurbliai S-1 ir pamaišymo siurblys S-2.

  - KŠS ir ŠAT sistemos darbo režimas, kai šiluma tiekiama į ŠTT iš ŠAT, bet KŠS nedirba: dirba cirkuliaciniai termofikacinio vandens siurbliai S-1 ir, esant poreikiui, pamaišymo siurblys S-2; nedirba KŠS, šilumos siurblių termofikacinio vandens cirkuliaciniai siurbliai S-3, valytų nuotekų cirkuliaciniai siurbliai S-4.

  - KŠS ir ŠAT sistemos darbo režimas, kai dirba KŠS ir šiluma tiekiama į ŠTT, bet ŠAT uždaryta: dirba KŠS, šilumos siurblių termofikacinio vandens cirkuliaciniai siurbliai S-3, valytų nuotekų cirkuliaciniai siurbliai S-4, cirkuliaciniai termofikacinio vandens siurbliai S-1 ir, esant poreikiui, pamaišymo siurblys S-2.

  - KŠS ir ŠAT sistemos įrenginiai nedirba, Nuotekų valyklos pastatų šilumos vartojimo įrenginiams  prijungtiems   prie naujos  šilumos trasos   šiluma  tiekiama  reversu  iš mieto integruoto tinklo.   Tokiu atvejui, esant žemai lauko oro temperatūrai, turi būti įgyvendintos priemonės šilumos tiekimo trasų ir ŠAT apsaugojimui nuo užšalimo. Šilumos tiekimo trasų apsaugai nuo užšalimo,  jei dalis trasų bus įrengtos orinės, kaip viena iš priemonių gali būti panaudota minimali termofikacinio vandens cirkuliacija per papildomai įrengtas nedidelio diametro jungtis. Projektavimo stadijoje turi būti numatyta, ar cirkuliaciją per nuotekų valyklos pastatų šilumos vartojimo įrenginius palaikys miesto ŠTT kolektoriuose prie E-3 esantis slėgių skirtumas, ar KŠS įrengimo vietoje esantys siurbliai.

  - Tiekėjo siūlomos kompresorinių šilumos siurblių sistemos projektiniai parametrai privalo būti ne blogesni nei žemiau pateiktoje lentelėje.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KŠS šiluminis galingumas | MW | ≥ 23 |
| 2 | KŠS naudingumo koeficientas (COP) | - | 2,84 ÷ 5,00 |
| 3 | Maksimali darbinė termofikacinio vandens temperatūra KŠS išėjime | °C | ≥ 90 |
| 4 | Darbinė termofikacinio vandens temperatūra KŠS išėjime | °C | 70 ÷ 90 |
| 5 | Darbinė termofikacinio vandens temperatūra KŠS įėjime | °C | 40 ÷ 55 |
| 6 | Termofikacinio vandens srautas KŠS įėjime esant ≥ 23 MW KŠS šiluminiam galingumui | m3/h | 1 000 ÷ 440 |
| 7 | Darbinė valytų nuotekų temperatūra KŠS išėjime | °C | 2,0 ÷ 15,0 |
| 8 | Darbinė valytų nuotekų temperatūra KŠS įėjime | °C | 4,0 ÷ 22,0 |
| 9 | Valytų nuotekų srautas KŠS įėjime esant ≥ 23 MW KŠS šiluminiam galingumui | m3/h | 1 800 ÷ 2 800 |
| 10 | Hidraulinis pasipriešinimas per KŠS termofikacinio vandens pusėje | bar | ≤ 0,5 |
| 11 | Hidraulinis pasipriešinimas per KŠS valytų nuotekų pusėje | bar | ≤ 0,8 |
| 12 | KŠS apkrovimo diapazonas | % | 100 ÷ 30 |
| 13 | KŠS darbo valandos per metus | val. | ≥ 8 000 |

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Suprojektuoti ir sumontuoti   įvadinius jėgos skydus ir komutacinius aparatus. Suprojektuoti vidaus ir išorės 6kV ir 0.4kV elektros tinklus.

  - Suprojektuoti technologinių ir bendros paskirties 6kV ir 0.4kV el. skydų ir el. įrenginių užmaitinimą.

  - Suprojektuoti 6 kV skirstyklos komutacinių aparatų nuotolinės kontrolės ir valdymo signalų bei 0,4 kV el. skydų kontrolinių signalų perdavimą į Akcininko Nr. 1 elektros įrenginių valdymo sistemą.

  - Suprojektuota 6 kV el. apsaugos logiką turi būti įgyvendinta mikroprocesorinių apsauginių relių pagrindu. Visos blokuotės turi būti įgyvendintos mikroprocesorinių relių logikose.

  - Suprojektuoti pastato patalpų apšvietimą.

  - Suprojektuoti pastato vidinį įžeminimo kontūrą ir iki 10 omų įžemintuvą.

  - Turi būti pateiktos medžiagų, gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos.

  - Turi būti pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kabelių žurnalas.

  - Turi būti pateiktos visų elektros įrenginių vienlinijinės, principinės ir kt. reikalingos schemos.

  - Turi būti pateikti elektros įrenginių ir magistralinių kabelinių konstrukcijų išdėstymo planai.

  - Suprojektuoti elektros energijos apskaitos duomenų perdavimą į bendrą Akcininko Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) apskaitos sistemą.

  - Išsijungus/dingus elektros tiekimui savųjų reikmių linijoje iki 2,5 s, o vėliau įtampai atsiradus, turi būti užtikrintas siurblių automatinis įsijungimas. Siurbliai po automatinio įsijungimo turi sėkmingai apsikrauti iki prieš įtampai dingus buvusio apkrovimo. Įtampos dingimas ir atsiradimas maitinimuose turi būti kontroliuojamas tiesiogiai matuojant atitinkamo įvado ar prijunginio įtampą įtampos kontrolės relėmis.

  - Schemose visiems elektros įrenginiams turi būti suteikti operatyviniai pavadinimai ir jie turi būti suderinti su Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais.

  - Visi elektros įrenginiai, kuriuose gali atsirasti žmogaus gyvybei pavojinga įtampa, turi būti įžeminti.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ RELINĖMS APSAUGOMS, VALDYMUI IR SIGNALIZACIJOM

  - Kiekvienas relinio įtaiso ar atskirų apsaugų, automatikų veikimas turi būti indikuojamas ir fiksuojamas atskiru konkrečiu signalu (negalima ant vieno signalo projektuoti kelių apsaugų ar automatikų atskirų veikimų). Signalai turi būti išvesti į dispečerio darbo vietą, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Visi RAA įtaisai, apsaugos, valdymui naudojami valdikliai , turi būti to paties gamintojo (išskyrus spintas, gnybtus, kabelius).

  - Visos elektros įrenginių RAA turi veikti selektyviai. Elektros spintose, kuriose sumontuoti RAA įtaisai, automatikos ir signalizacijos ir jų gnybtų spintoms, jei jose temperatūra gali sumažėti iki ≤+5 °C,  turi būti įrengtas šildymas su automatiniu valdymu.

  - Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami dispečerio darbo vietoje, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, veikiant bendram signalui „Gedimas (objekto pavadinimas) elektros įrenginiuose“. Įvadiniai automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi iš dispečerio darbo vietos. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojami valdikliai, jie turi turėti atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus – iš karto turi vykdyti įdiegtas funkcijas (nedelsiant).

| 6 KV NARVELIO SU VAKUUMINIU JUNGTUVU APSAUGŲ IR AUTOMATIKOS TERMINALO TECHNINIAI REIKALAVIMAI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) ar lygiaverčiai |
| 2. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 3. | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |
| 5. | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |
| 6. | Operatyvinė įtampa | Pasirenkama projektavimo metu |
| 7. | Vardinė srovė | Pasirenkama projektavimo metu |
| 9. | Srovės įėjimų skaičius | Pasirenkama projektavimo metu |
| 10. | Įtampos įėjimų skaičius | Pasirenkama projektavimo metu |
| 11. | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai). Jei relė neturi reikiamos galios kontaktų turi būti naudojama tarpinė relė | Pasirenkama projektavimo metu |
| 13. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: | Turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu. |
| 14. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus. | Nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |
| 16. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | Laiko žymėjimą |
| 19. | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginys turi turėti valdymo funkcijas | ne mažiau 1 valdomo objekto funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu |
| 20. | LCD displėjus | matavimų bei nuostatų peržiūrai |
| 21. | Lietuvių kalbos palaikymas. Užrašai displėjuje | lietuvių kalba |
| 22. | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |
| 23. | Komutacinių aparatų valdymas, nuostatų keitimas | apsaugotas slaptažodžiu |
| 24. | Sąsaja sujungimui su Micro TSPĮ – (EIA) RS-485, ryšio protokolu: | LST EN 60870-5-103 (IEC 60870-5-103) (ar lygiavertis), palaikantis SPI/DPI signalus bei SCO/DCO komandas |
| 25. | Laiko sinchronizacijos funkcija | Taip |
| 26. | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |
| 27. | Trijų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: I>laiptas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa laiko delsa (priklausoma charakteristika) I>> laiptas ir pagreitinimas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa I>>> laiptas − srovės nustatymo ribos − laiko delsa | Pasirenkama projektavimo metu |
| 28. | Sutrikimų registratorius: − registruoti − signalo suskaldymo dažnis − registravimo laikas galimybė registratorių paleisti nuo | Pasirenkama projektavimo metu |
| 29. | Apsaugos poveikio srovės perdavimas į TSPĮ | funkcija |
| 30. | Įvykių registratorius | funkcija |
| 31. | Jungtuvo resurso apskaita | pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |
| 32. | Įjungimo ir išjungimo grandinių kontrolė | funkcija |
| 33. | Jungtuvo valdymo blokavimo logika | funkcija |
| 34. | Matavimo duomenų indikacija: | − aktyvioji ir reaktyvioji galia; − srovė kiekvienoje fazėje; − įtampa kiekvienoje fazėje. |
| 35. | Binarinių įėjimų skaičius | Pasirenkama projektavimo metu |
| 36. | Binarinių išėjimų skaičius | Pasirenkama projektavimo metu |
| 37. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui | 600 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |
| 38. | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |
| 39. | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | anglų arba lietuvių kalbomis |
| 40. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 41. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 42. | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |
| 43. | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | grafinės ir kompiuterinės (kompaktiniame diske) laikmenos formomis, su galimybe koreguoti |
| 44. | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo | konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |
| 45. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: MATAVIMAI IR APSKAITA

  - Elektros apskaitos sistemos reikalavimai numatyti Elektros prisijungimo sąlygose (žr. Priedas Nr. 15) ir Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22.

  - Elektros apskaitų duomenys turi būti perduodami į Akcininko Nr. 1 valdymo sistemą.

  - Šiluma pagaminta šilumos siurbliuose turi būti apskaityta ir registruojama. Turi būti numatytas šios informacijos kaupimas.

  - Kiekviena šilumos apskaitos sistema turi susidėti iš debito matuoklio, temperatūros jutiklių ir skaičiavimo įrenginio.

  - Nekomercinės elektros energijos apskaitai turi būti naudojami elektros energijos skaitikliai, tinklo analizatoriai, automatiniai jungikliai ar kt.

  - Apskaitos sistemos tikslumas turi atitikti LR teisės aktų reikalavimus.

  - Duomenys perduodami, apdorojami ir kaupiami Užsakovo valdymo sistemoje.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI:  KABELIŲ IR LAIDŲ MONTAŽO SISTEMAI

  - Specialius kabelius, t. y. koaksialinius ir optinio pluošto kabelius naudoti tik esant būtinybei;

  - Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams;

  - Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su  guminiais moduliniais sandarikliais.

  - Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

  - Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

  - Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25μm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimaliai 10%.

  - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

  - Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

  - Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

  - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

  - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

  - Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

  - Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

  - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

  - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

  - Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija: kabelio projektinis žymuo; Kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis; Kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į ); Laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

  - Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga.

  - Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

  - Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

  - Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami, jei kitaip nenurodo gamykla gamintoja.

  - Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm2 laidininkai turi būti variniai.

  - Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

  - Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

  - Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

  - Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

  - Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

  - Elektros ir automatikos skydai/spintos turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: ELEKTROS KOMUTACINIAMS APARATAMS IR KABELIAMS

  - Projekte turi būti atlikta trumpo jungimo, maksimalaus ir minimalaus tinklo režimams, srovių skaičiavimai ir skaičiavimų pagrindu suprojektuota ir sumontuota reikiama elektros įranga bei ji patikrinta dinaminiam ir terminiam atsparumui bei suprojektuoti ir sumontuoti reliniai įtaisai ir patikrintas jų veikimo selektyvumas, paskaičiuota jų veikimo atsargos koeficientai.

  - Komutacinių aparatų išdėstymo schema elektros įvadams ir prijunginiams: kirtiklis už jo automatinis jungiklis (neištraukiamas).

  - 6 kV elektros įrenginių maitinimui turi būti naudojami jungtuvai su reliniais įtaisais, visiems likusiems elektros įrenginiams naudojami automatiniai jungikliai, kurie atitiktų elektros įrenginių reikalavimus. Valdymo grandinių automatiniai jungikliai turi turėti pagalbinius signalizacijos kontaktų blokus,  primontuojamus ir keičiamus prie automatinių jungiklių.

  - Elektros įranga ir instaliacija naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, taikomus jų atsparumui ugniai. Elektros instaliacijai turi būti naudojami kabeliai nepalaikantys degimo pagal IEC 603321 ar lygiavertį.

  - Elektros spintose valdymo ir signalizacijos grandinių aparatūra turi būti atskirta nuo galios grandinių.

  - Kabelių „perėjimus“ per perdangas ir naujai išgręžtas skyles per visą jų storį turi būti suprojektuoti ir įgyvendinti su  užsandarinimais nedegia lengvai pramušama medžiaga, kabeliai į abi puses po ne mažiau kaip 30 cm turi būti padengti atsparumą ugniai didinančia medžiaga.

  - Maitinimo kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Variklių prijungimui prie dažnio keitiklių numatyti ekranuoti kabeliai atitinkantys EMC reikalavimus. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų ±10% prie galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

  - Visi el. kabeliai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais išlaikant selektyvumą. Techniniai el. tinklų duomenys turi būti pateikti schemose.

  - Kabeliai turi būti klojami ant metalinių cinkuotų (karšto cinkavimo) kabelinių konstrukcijų: lovių, kabelinių kopėčių. Kabelinės konstrukcijos ruožuose, kur aukštis <2,5m. nuo priežiūros aikštelių, uždengiami dangčiais užtikrinant IP≥20. Techniniai kabelinių konstrukcijų duomenys turi būti pateikti kabelinių konstrukcijų plane.

  - Visi naudojami kabeliai turi būti su variniais laidininkais atitinkamo skerspjūvio, kad atlaikytų apkrovas bei trumpojo jungimo sroves. Antrinių grandinių laidų ir kabelių gyslų turi būti ne mažiau 1,5mm2. Ten kur reikia kabeliai turi būti ekranuoti ir specialios paskirties (mikroprocesoriniai RAA įtaisai, elektros variklių prijungimo prie dažnio keitiklių, signaliniai, apsaugų ir pan.). Taip pat kabeliai turi būti parinkti pagal jų klojimo aplinką (žemėje, vamzdžiuose, ore ir pan.). Klojant kabelius, turi būti atskirti jėgos ir antrinių grandinių kabeliai. Vietose, kur kabelius galima pažeisti mechaniškai, jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Kabelių gyslų ir jungiamųjų laidų skerspjūvis turi tenkinti jų greitaveikės apsaugos nuo trumpųjų jungimų, leistinų srovių (EĮĮBT), terminio atsparumo (srovės transformatorių grandinių) reikalavimus ir užtikrinti įtaisų matavimo dalies tikslumo klasę. Galios kabelių galinės movos turi būti patikimai pritvirtintos. Kontroliniai kabeliai, kurių ilgis yra mažesnis nei 50 m privalo būti prakloti be sujungimų.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: KABELIŲ LOVELIŲ IR KOPĖTĖLIŲ SISTEMAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Kabelių klojimo loveliai turi būti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 35, 50, 60, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0,75-1 mm. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Loveliai montuojami tik kur yra vienas ar du laidininkai, visur kitur montuojamos kopėčios.

  - Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį)

  - Kabelių lovelių dangčiai 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7-1 mm, antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį). Kabeliniai loveliai turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Kabelinės kopėčios turi būti 6 m ilgio, plotis nuo 200 mm iki 600 mm, šoninio borto aukštis ne mažesnis kaip 56 mm. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai.

  - Naudojamos kopėčių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliuminio-cinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kabelinės kopėčios turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Reikalavimai kabeliams:

| 6KV VIENGYSLIAI KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA, SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. |  |  | Standartas | LST HD 620 arba IEC 60502-2, arba lygiavertis |
| 2. |  |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. |  |  | Vardinė įtampa | 6 kV |
| 4. |  |  | Maksimalioji įtampa | 7,2 kV |
| 5. |  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. |  |  | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore |
| 7. |  |  | Kabelio konstrukcija |  |
| 7.1. |  |  | Laidininkas | Suvytas, supresuotas apvalus aliuminio laidininkas pagal LST EN 60228 (arba lygiavertis) 2 klasę su išilginiu drėgmės barjeru |
| 7.2. |  |  | Laidininko ekranas | Pusiau laidus XLPE |
| 7.3. |  |  | Izoliacija | XLPE |
| 7.4. |  |  | Izoliacijos ekranas | Pusiau laidus XLPE |
| 7.5. |  |  | Išilginis vandens blokavimas | Drėgmėje brinkstanti pusiau laidi juosta ir drėgmėje brinkstantis užpildas |
| 7.6. |  |  | Skersinis drėgmės blokavimas | Persidengianti aliuminio folija pritvirtinta prie išorinio apvalkalo |
| 7.7. |  |  | Kabelio vielinio ekrano konstrukcija | • Vario (Cu) vielų ekranas; Lygiavertė alternatyva: • Alternatyva naudoti ne Cu vielų ekraną, kurio vielų ekrano konstrukcijos elektriniai parametrai atitinka Cu ekrano parametrus, pateiktus 1 lentelėje; • Lygiavertė vielų ekrano konstrukcija turi būti pagaminta iš plonų ir lankščių vielų, vielų skaičius konstrukcijoje ne mažiau 12 vnt.; • Lygiavertė vielų ekrano konstrukcija turi būti pilnai suderinama su esamame tinkle (prie kurio prisijungiama) naudojamomis movomis. Movų komplektuojami ekrano sujungimo elementai yra pritaikyti vieliniam vario (Cu) ekranui. Pateikti siūlomos lygiavertės konstrukcijos kabelio gamintojo oficialų raštą, patvirtinantį, kad siūloma ekrano konstrukcija tinkama movoms, kurių komplektuojami komponentai pritaikyti tik Cu vieliniam ekranui. |
| 7.8. |  |  | Apvalkalas | Atsparus atmosferos bei UV poveikiui PE |
| 8. |  |  | Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas | Pasirenkama projektavimo metu |
| 9. |  |  | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. |  |  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 11. |  |  | Žemiausia klojimo temperatūra | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 12. |  |  | Dielektrinių nuostolių faktorius (tg δ), esant 50Hz, 95–100 °C | < 0,6x10-3 |
| 13. |  |  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 14. |  |  | Maksimali leistinoji tempimo jėga | Sx30 N/mm2 S – bendras laidininkų skerspjūvio plotas, mm2 |
| 15. |  |  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 16. |  |  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |
| IKI 1000 V ĮVADINIAI KABELIAI PLASTKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE (GAMINTOJO DALIS) |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. |  |  | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1, arba lygiavertis |
| 2. |  |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. |  |  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. |  |  | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. |  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. |  |  | Eksploatavimo sąlygos | Nurodoma užsakant: • Uždaroje patalpoje |
| 7. |  |  | Laidininkų skaičius | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 8. |  |  | Laidininkas | Atkaitintas varis |
| 9. |  |  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757, arba lygiavertis |
| 10. |  |  | Išorinis apvalkalas | • Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys |
| 11. |  |  | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų | Užpildas |
| 12. |  |  | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 13. |  |  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | ≥ +250 °C |
| 14. |  |  | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 15. |  |  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 16. |  |  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 17. |  |  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |
| KONTROLINIAI KABELIAI |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės |  | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| 1. |  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas |  | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. |  | Valdymo ir matavimo kabelių charakteristikos ir konstrukcija pagal vieną iš nurodytų standartų |  | LST HD 627 (HD 627) LST HD 603 (HD 603) LST HD 604 (HD 604) DIN VDE 0276-603 DIN VDE 0276-627 arba lygiaverčiai |
| 3. |  | Kabelių atsparumas ugniai turi būti išbandytas pagal |  | LST EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2) arba lygiavertis |
| 4. |  | Kabelių degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 13501-6) |  | Eca |
| 5. |  | Vardinė įtampa U0/U |  | ≥ 450/750 V |
| 6. |  | Bandymo įtampa ne žemiau |  | ≥ 2500 V D.C |
| 7. |  | Eksploatavimo sąlygos, tinkami naudoti |  | Patalpoje |
|  |  |  |  | Lauke apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių |
|  |  |  |  | Apsaugoti žemėje |
| 8. |  | Gyslų žymėjimas |  | Spalvinis arba skaitinis |
| 9. |  | Gyslų skaičius |  | Minimalus gyslų skaičius nurodoma užsakant: (atsižvelgiant į laidininko skerspjūvį) |
| 10. |  | Laidininkas |  | Varinė monolitinė apvali atkaitinto vario gysla |
| 11. |  | Ekrano medžiaga |  | Koncentrinis laidininkas iš vario vielų ir varinės juostos |
| 12. |  | Išorinis apvalkalas |  | PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys |
| 13. |  | Kabelio laidininko skerspjūvio plotas |  | Nurodoma užsakant, bet ne mažiau: • 1,5 mm²; |
| 14. |  | Minimalus lenkimo spindulys |  | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 15. |  | Valdymo ir matavimo kabelių instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei |  | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 16. |  | Valdymo ir matavimo kabelių eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei |  | Pagal gamintojo rekomendacijas |
| 17. |  | Garantinis laikotarpis |  | ≥ 24 mėn. |
| 18. |  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 m. |
| 6 kV VIENGYSLIŲ KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. |  |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas pagal LST HD 629.1 S2 ar lygiavertį standartą. |
| 2. |  |  | Vardinė įtampa | 6 kV |
| 3. |  |  | Maksimalioji įtampa | 7,2 kV |
| 4. |  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. |  |  | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. |  |  | Eksploatavimo sąlygos | Nurodoma užsakant: • Vidaus tipo galinė mova; |
| 7. |  |  | Kabelių konstrukcija: |  |
| 7.1. |  |  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra | ≤+90 °C |
| 7.2. |  |  | Kabelio izoliacija | XLPE |
| 7.3. |  |  | Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjūvis mm2 | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 7.4. |  |  | Kabelių gyslų skerspjūvis (pagal 8.3 punktą) | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 8. |  |  | Movos savybės | • Turi atstatyti visas kabelio savybes; • Elektrinio lauko valdymas; • Atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui, trekingui ir ilgalaikei erozijai. |
| 9. |  |  | Komplektuojami antgaliai | • Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); • A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis; • Antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 ar lygiavertį standartą protokolų kopijas. |
| 10. |  |  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas | • Movos komplekte turi būti varžtinis antgalis, montuojamas ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų); • Įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis negali būti dirbtinai mažinamas. Turi būti įžeminamas visas kabelio ekrano skerspjūvis. Viengyslio kabelio su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu gyslos turi būti ekranuotos. Movos komplekte turi būti visos reikalingos medžiagos gyslų ekranavimui. |
| 11. |  |  | Pateikiami dokumentai Lietuvių kalba | • Movos montavimo instrukcijos; • Antgalių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje); Gamyklinis aprašymas. |
| 12. |  |  | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 13. |  |  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 14. |  |  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |
| 6 kV VIENGYSLIŲ KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOS MOVOS |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas pagal LST HD 629.1 S2 ar lygiavertį standartą. |
| 2. |  | Vardinė įtampa | 6 kV |
| 3. |  | Maksimalioji įtampa | 7,2 kV |
| 4. |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. |  | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. |  | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore |
| 7. |  | Kabelių konstrukcija: |  |
| 7.1. |  | Maksimali leistina kabelio izoliacijos ilgalaikė temperatūra | ≤+90 °C |
| 7.2. |  | Kabelio izoliacija | XLPE |
| 7.3. |  | Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjūvis mm2 | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 7.4. |  | Kabelių gyslų skerspjūvis (pagal 8.3 punktą) | Nurodoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 8. |  | Movos savybės | • Turi atstatyti visas kabelio savybes; • Elektrinio lauko valdymas; • Atspari išilginiam mechaniniam poveikiui; • Išorinis apvalkalas atsparus atmosferos veiksniams. |
| 9. |  | Komplektuojami sujungikliai | • Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); • A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis; Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 ar lygiavertį standartą protokolų kopijas. |
| 10. |  | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 11. |  | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | • Movos montavimo instrukcijos; • Sujungiklių montavimo instrukcija (jei nėra movos montavimo instrukcijoje); • Gamyklinis aprašymas. |
| 12. |  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 13. |  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

| IKI 1kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) ar lygiavertį standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Nustatoma užsakant: • patalpose; |
| 7. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 8. | Kabelio gyslų skaičius | Nustatoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 9. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Nustatoma užsakant: • Pasirenkama projektavimo metu |
| 10. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: • atmosferos veiksniams ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 11. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: • atmosferos veiksniams; • agresyvaus grunto poveikiui; atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
| 12. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 13. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 14. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | • Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija |
| 15. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 16. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

  - Kabelių apsaugos vamzdžiai:

| ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| 1. |  | Standartai | LST EN 61386-24 ar lygiavertis |  |
| 2. |  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |  |
| 3. |  | Medžiaga | PP, PE |  |
| 4. |  | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |  |
| 5. |  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |
| 6. |  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |  |
| 7. |  | Vamzdžių išoriniai skersmenys | Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami pagal 1 lentelėje nurodytus kabelius. |  |
| 7.1. |  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą. | ≥ 750 N; |  |
| 7.2. |  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą. | Normalus (angl. N- normal) |  |
| 7.3. |  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui) apsauginį vamzdį. |  |
| 7.4. |  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (750 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. |  |
| 8. |  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |
| 9. |  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |
| UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  |  | Dydis, sąlyga |
| 1. | Standartai |  |  | LST EN 61386-24 ar lygiavertis |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. |  |  | Pateikti sertifikatą |
| 3. | Medžiaga |  |  | PE |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė |  |  | Lygi |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė |  |  | Lygi |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva |  |  | Raudona arba raudona juostelė |
| 7. | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) |  |  | 75; 110; 125; 160 |
| 8. | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą |  |  | ≥ 1250 N |
| 9. | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą |  |  | Normalus (angl. N- normal) |
| 10. | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu |  |  | • Pasirenkama projektavimo metu |
| 11. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma |  |  | Žymėjimas: • Gamintojas; • Standartas; • Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); • Atsparumas smūgiams; • Vamzdžio nominalus diametras; • Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |
| 12. | Tarnavimo laikas |  |  | ≥ 40 metai |
| 13. | Garantinis laikas |  |  | ≥ 5 metai |

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS GAMYBAI: AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

  - Automatiniai jungikliai turi būti lengvai prieinami aptarnavimui neardant skydo priekinės dalies. Su variklinėmis pavaromis automatiniai jungikliai turi turėti bandymo padėtį, kurioje pagrindiniai kontaktai atjungti, bet mechanizmas lieka valdymo padėtyje ir pagalbiniai kontaktai yra prijungti. Ištraukimo operacija iš darbinės padėties į bandymo padėtį turi būti galima tik kai automatinis jungiklis išjungtoje padėtyje, arba operacijos metu turi automatiškai išjungti jungiklį. Automatinio jungiklio skyriai turi turėti pakankamą pagalbinių kontaktų skaičių siekiant nustatyti automatinio jungiklio padėtį.

  - Automatiniai jungiklių apsaugų blokai turi būti komplektuojami su keičiamais elektroniniais selektyviais blokais (0,5s), kurie turi matavimo funkciją (srovės, įtampos, galios) bei duomenų perdavimą į valdymo sistemą.

  - Turi būti galimybė ištraukti bet kurį automatinį jungiklį be sutrikdymo jokio kito automatinio jungiklio nekontroliuojamo šiuo įrenginiu. Kiekvienas įrenginys turi turėti papildomus aksesuarus tam, kad užtikrinti mechaninį veikimo suderinamumą tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje.

  - Automatiniai jungikliai, kurių vardinė srovė nuo 630A (imtinai) iki 1000A, turi būti lieto korpuso (MCCB) atjungimo geba ≥ 25kA.

  - MCCB turi turėti ištraukiamo (angl. withdrawable) tipo, taip pat 3-jų ar 4-ių polių versijas. Apsaugų blokas turi būti elektroninis su duomenų perdavimo funkcija (matavimais, srovę, įtampą), selektyvūs. Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai gali būti montuojami tiek vertikalioje tiek horizontalioje padėtyje, be jokio nepageidaujamo poveikio mechaniniam veikimui. Turi būti galima apkrovą prijungti tiek prie viršutinių tiek prie apatinių gnybtų. Numatyti automatinių jungiklių užrakinimą įjungtoje ir išjungtoje padėtyje.

  - Didelės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai turi priklausyti B kategorijai, pagal LST EN 60947-2 ar lygiavertį standartą. Pateikti sertifikatų kopijas patvirtinančias atitikmenį šiai kategorijai atsižvelgiant į veikimo lygius šioms bandymo sekoms: darbinė nutraukimo geba (Ics) lygi ne mažesnei nei 70% maksimalios nutraukimo gebos (Icu) ir vardinė trumpo jungimo srovė (Icw) ≥ 19kA/1s.

  - Vardinė maksimali nutraukimo geba (Icu) kiekvieno lieto korpuso automatinio jungiklio turi būti lygi ne mažesnė nei trumpo jungimo srovė (Isc) elektros instaliacijos grandinės taške, išskyrus atvejus kai aukščiau esantis automatinis jungiklis leidžia užtikrinti koordinaciją (kaip apibrėžta standarto LST EN 60947-2 priede A ar lygiaverčio standarto), šiuo atveju koordinacija tarp dviejų automatinių jungiklių turi būti patvirtinta ir garantuota testais.

  - Ši techninė specifikacija taikytina lieto korpuso automatiniams jungikliams (MCCB) nuo 100A iki 630A kintamos srovės (50/60Hz) žemos įtampos tinkle nuo 220V iki 690V įtampos. Automatiniai jungikliai turi būti su elektroniniu atkabikliu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugų veikimą visame įrenginio darbo diapazone. Elektroninė atkabiklio versija turi turėti aukšto tikslumo apsaugas su matavimo, valdymo ir komunikacijos funkcija. Atjungimo geba ≥ 30kA. Vardinė impulsinė įtampa Uimp ≥ 8 kV.

  - Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo 10A iki 100A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai turi būti gaminami laikantis LST EN 60898-1, LST EN 60947-2 (ar lygiavertis) standartų. Automatinių jungiklių užterštumo laipsnis – 3. Automatiniai jungikliai iki 63 A turi turėti suveikimo indikatorių (linijos perkrova, trumpas jungimas). Trumpo jungimo atjungimo geba pagal LST EN 60947-2 (ar lygiavertį) ≥ 10 kA. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 6 kV.

  - Jungtuvai ir automatiniai jungikliai:

| 6 KV VAKUUMINIAI JUNGTUVAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |
| 1. |  | Standartas |  | LST EN 62271-100; LST EN 62271-1; LST EN 62271-102 ar lygiaverčiai Vadovautis galiojančiais standartais. |
| 2. |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje |  | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. |  | Vakuuminiai jungtuvai gamykloje turi būti išbandomi |  | Pateikti bandymų protokolus kartu su vakuuminiais jungtuvais |
| 4. |  | Skirti naudoti |  | Nurodoma užsakant: − Šildomoje patalpoje. |
| 5. |  | Santykinė oro drėgmė |  | ≤ 95 % |
| 6. |  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio |  | ≤ 1000 m |
| 7. |  | Vardinė įtampa |  | ≥ 6 kV |
| 8. |  | Maksimalioji įtampa |  | ≥ 7,2 kV |
| 9. |  | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |
| 10. |  | Tinklo neutralė |  | Izoliuota |
| 11. |  | Vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 12. |  | Trumpojo jungimo srovė (3 s) |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 13. | Smūginė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 14. | Mechaninis resursas: − įjungimo-išjungimo ciklų skaičius − įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei − įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei atjungimo srovei |  | ≥ 10000; ≥ 10000; ≥ 50. |  |
| 15. | Aplinkos izoliacija |  | Oras |  |
| 16. | Pavara |  | Nustatoma užsakant: − spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų; |  |
| 17. | Valdymo/ variklio įtampa |  | Nurodoma užsakant: − 230 V AC. |  |
| 18. | Jungtuvo valdymas |  | Elektrinis ir mechaninis su perjungikliu „vietinis/distancinis“ |  |
| 19. | Jungtuvo valdymo mygtukai |  | − Įjungimo; Išjungimo. |  |
| 20. | Ritės |  | − Įjungimo; Išjungimo. |  |
| 21. | Jungtuvo padėties indikacija |  | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |
| 22. | Jungtuvo pavaros spyruoklės užvedimo indikacija |  | Mechaninė jungtuvo priekinėje dalyje |  |
| 23. | Pagalbinių kontaktų skaičius |  | ≥ 4NA+4NU |  |
| 24. | Laisvi pagalbiniai kontaktai |  | ≥ 4NA+4NU |  |
| 25. | Blokavimo mechanizmai |  | Turi būti numatyta mechaninė ir elektromagnetinė blokavimo galimybė |  |
| 26. | Metalo konstrukcijos |  | Karštai galvanizuotos |  |
| 27. | Techniniai dokumentai |  | − Vakuuminio jungtuvo pasas (bandymo protokolai); − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |  |
| 28. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 29. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 30. | Apžiūros periodiškumas |  | ≥ 6 metai |  |
| 0,4 kV ĮTAMPOS SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  |
| 1. | Standartas |  | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 ar lygiaverčiai |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. |  | Pateikti: • Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; • Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |  |
| 3. | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
| 4. | Vardinė įtampa |  | 230 V/400 V AC |  |
| 5 | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |
| 6. | Vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant: |  |
| 7. | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą: |  | − B; − C; − D; |  |
| 8. | Apsaugos laipsnis |  | IP2X |  |
| 9. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) |  | (≥ 25 mm2): − ......... mm2. |  |
| 10. | Laidininko prijungimas |  | − varžtiniais apkabiniais gnybtais. |  |
| 11. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) |  | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
| 12. | Atkabiklio poveikis |  | − Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |  |
| 13. | Polių skaičius |  | − 1; − 3. |  |
| 14. | Tvirtinimo būdas |  | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 ar lygiavertį standartą |  |
| 15. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui |  | Pagal LST EN 60947-1 (ar lygiavertis), skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |
| 16. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: |  | − Vardinė srovė (In); − Vardinė įtampa (Ue); − Atjungimo geba (Icu); − Servisinė atjungimo geba (Ics); − Impulsinė įtampa (Uimp); − Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); − Mnemoschema; − Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2 ar lygiavertis). |  |
| 17. | Grandinės izoliavimas |  | − Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 (ar lygiavertis) standarto 7.1.7 skyrių |  |
| 18. | Techniniai dokumentai: |  | − Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Gabaritinis brėžinys. |  |
| 19. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 20. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |

  - Skyrikliai:

| 6 KV VIDAUS TIPO GALIOS SKYRIKLIAI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Standartas | LST EN 62271-102, LST EN 62271-200 ar lygiaverčiai |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. | Galios skyriklis gamykloje turi būti išbandomas | Pateikti bandymų protokolus kartu su galios skyrikliu |
| 4. | Komplektuojami | Su valdymo pavaromis ir tvirtinimo metalo konstrukcijomis |
| 5. | Skirti naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 6. | Vardinė įtampa | ≥ 6 kV |
| 7. | Maksimalioji įtampa | ≥ 7,2 kV |
| 8. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 9. | Vardinė srovė | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 10. | Galios skyriklio aplinkos izoliacija | Oras |
| 11. | Konstrukcija | Nurodoma užsakant: − be saugiklių su įžemikliu; |
| 12. | Polių skaičius | Trijų polių, valdomi kartu |
| 13. | Galios skyriklio pavara | Nurodoma užsakant: − mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą; − mechaninė-variklinė. |
| 14. | Galios skyriklio įžemiklio pavara | Mechaninė su spyruokle palengvinančia įjungimą |
| 15. | Galios skyriklio pavaros variklio įtampa | Nurodoma užsakant: − 230 V AC. |
| 16. | Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija | Nurodoma užsakant: − mechaninė arba šviesinė su informacijos perdavimo į TSPĮ galimybe. |
| 17. | Laisvi pagalbiniai kontaktai | ≥ 2NA+2NU |
| 18. | Antrinių grandinių laidai | Turi turėti žymenis |
| 19. | Blokuotės tipas | Nurodomas užsakant: − mechaninė-elektromagnetinė. |
| 20. | Blokuotės: | − Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; − Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis. |
| 21. | Techniniai dokumentai: | − Galios skyriklio pasas (bandymo protokolai); − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; − Gabaritinis brėžinys. |
| 22. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 23. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| 24. | Apžiūros periodiškumas | ≥ 6 metai |

  - Viršįtampių ribotuvai:

| 6 kV DH TIPO VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas | ISO 14001 arba lygiavertis |
| 3. | Gaminys atitinka standartą | LST EN 60099-4: 2015 IEC 60099-4 (Edition 3.0) (ar lygiaverčiai) |
| 4. | Gaminiui turi būti atlikti Tipo bandymai | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |
| 5. | Gaminio Tipo bandymai. Tipo bandymai gali būti atliekami visam gaminiui arba tik vienai jo sudedamajai daliai – metalo oksido sekcijai. | Veikimo patikrinimo Tipo bandymai (angl. Operating duty test) pagal LST EN 60099-4: 2015 ar lygiavertį IEC 60099-4 (Edition 3.0) ar lygiavertį |
| 6. | Vardinė tinklo įtampa | 6 kV |
| 7. | Ilgalaikė maksimali darbo įtampa, Uc | 7,2 kV |
| 8. | Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 9. | Pateikiami gamykliniai dokumentai (pateikiami kartu su gaminiu) | • Gamyklinis aprašymas su brėžiniu; • Montavimo instrukcija Lietuviu kalba. |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

  - Narveliai: visi narveliai ir jėgos spintos ir šynos parenkamos pagal maksimalią trumpo jungimo srovę, jėgos grandinėms turi būti atlikti dinaminio ir mechaninio atsparumo skaičiavimai.

| TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 6 kV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ NARVELIAI. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| 1. |  | Standartas | LST EN 62271-200, LST EN 60694 ar lygiaverčiai |
| 2. |  | Narveliams turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje laboratorijoje vadovaujantis LST EN 62271-200, nurodant pagrindinius narvelio elementus. Narveliams turi būti atliktas vidinio elektros lanko (internal arcing test) bandymas. | 6 kV narvelių tipinių bandymų protokolų kopijos turi būti pateikiamos konkurso medžiagoje |
| 3. |  | Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais bandymais vadovaujantis LST EN 62271-200, papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus | 6 kV narvelių bandymų protokolai pateikiami kartu su narveliais |
| 4. |  | Skirtas naudoti | Uždaroje patalpoje |
| 5. |  | Vardinė įtampa | ≥ 6 kV |
| 6. |  | Maksimalioji įtampa | ≥ 7,2 kV |
| 7. |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 8. |  | Tinklo neutralė | Izoliuota |
| 9. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: |  | − Šynų ; − Įtampos transformatoriaus; Žemosios įtampos. |
| 10. | Narvelio konstrukcija |  | − Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių; Elektros lanko dujų išėjimo kanalas (kanalo būtinumas nurodomas užsakant). |
| 11. | Apšvietimo vieta |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 12. | Apšvietimo įtampa |  | 230 V AC |
| 13. | Narvelio aptarnavimas |  | Vienpusis |
| 14. | Narvelio izoliacija |  | Oras |
| 15. | Renkamosios šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 16. | Prijunginio šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 17. | Atraminių izoliatorių izoliacija |  | Polimeras |
| 18. | Renkamųjų šynų vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 19. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 20. | Renkamųjų šynų smūginė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 21. | Narvelio apsaugos laipsnis |  | IP4X |
| 22. | Kabelių prijungimas prie narvelio |  | Valdymo ir kontroliniai kabeliai iš viršaus nuo kabelių kopėtėlių |
| 23. | Papildomi pagalbiniai kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį: |  | 4 NA –vežimėlis bandymo padėtyje; 4 NA – vežimėlis darbo padėtyje. |
| 24. | Šynų įžeminimo įžemiklio tipas |  | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |
| 25. | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį |  | 4 NA ir 4 NU |
| 26. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas |  | Įžemintos pagrindinės šynos |
| 27. | Įžemiklio valdymo blokavimas: |  | − Vežimėlis darbo padėtyje; − Vežimėlis tarpinėje padėtyje; Bent vienas šynų sekcijos vežimėlis yra darbinėje padėtyje. |
| 28. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas |  | Elektromagnetu arba mechaniškai |
| 29. | Elektromagnetų valdymo įtampa |  | Nurodoma užsakant: 230 V AC. |
| 30. | Vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija |  | RAA terminalo displėjuje |
| 31. | Šynų įtampos indikacija: |  | Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; Informacijos perdavimo į SCADA galimybė. |
| 32. | RAA įrenginių įrengimo vieta |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 33. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 34. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, įtampos grandinėms bei apšvietimo maitinimui |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 35. | Automatinių jungiklių skaičius |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 36. | Plombuojamas automatinis jungiklis apskaitos grandinėms |  | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal automatinių jungiklių techninius reikalavimus. Grandinės sumontuojamos. |
| 37. | Plombuojamų automatinių jungiklių apskaitos grandinėms skaičius |  | 1 vnt. |
| 38. | Elektros energijos apskaitos įtampos grandinių gnybtynas |  | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas. Grandinės sumontuojamos. |
| 39. | RAA įrenginių įrengimo vieta |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 40. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių |  | Išpildyti tarpinius gnybtus |
| 41. | Antrinių grandinių laidai |  | Turi turėti žymenis |
| 42. | Įtampos grandinių gnybtinai |  | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |
| 43. | Užrašai (lietuvių kalba) |  | Turi būti reikiami užrašai ant: − valdymo elementų; − RAA įrenginių; − aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); − automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
| 44. | Mnemoschema |  | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |
| 45. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti |  | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |
| 46. | Atsarginės dalys |  | Nurodomos užsakant: |
| 47. | Techniniai dokumentai: |  | − Narvelio pasas lietuvių arba anglų kalbomis; − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; Gabaritinis brėžinys |
| 48. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metų |
| 49. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |
| 6 kV JUNGTUVO NARVELIAI. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |
| 1. | Standartas |  | LST EN 62271-200, LST EN 60694 ar lygiaverčiai |
| 2. | Narveliams turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje laboratorijoje vadovaujantis LST EN 62271-200, nurodant pagrindinius narvelio elementus. Narveliams turi būti atliktas vidinio elektros lanko (internal arcing test) bandymas. |  | 6 kV narvelių tipinių bandymų protokolų kopijos turi būti pateikiamos konkurso medžiagoje |
| 3. | Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais bandymais vadovaujantis LST EN 62271-200, papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  | 6 kV narvelių bandymų protokolai pateikiami kartu su narveliais |
| 4. | Skirtas naudoti |  | Uždaroje patalpoje |
| 5. | Vardinė įtampa |  | ≥ 6 kV |
| 6. | Maksimalioji įtampa |  | ≥ 7,2 kV |
| 7. | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |
| 8. | Tinklo neutralė |  | Izoliuota |
| 9. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: |  | − Šynų; − Jungtuvo; − Kabelių; − Žemosios įtampos. |
| 10. | Narvelio konstrukcija |  | − Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių; − Elektros lanko dujų išėjimo kanalas (kanalo būtinumas nurodomas užsakant); − Kabelių skyriaus durelių atidarymas turi būti mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje. |
| 11. | Apšvietimas |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 12. | Apšvietimo įtampa |  | 230 V AC |
| 13. | Narvelio aptarnavimas |  | Vienpusis |
| 14. | Narvelio izoliacija |  | Oras |
| 15. | Renkamosios šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 16. | Prijunginio šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 17. | Atraminių izoliatorių izoliacija |  | Polimeras |
| 18. | Renkamųjų šynų vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 19. | Narvelio apsaugos laipsnis |  | IP4X |
| 20. | Jungtuvo tipas |  | Vakuuminis |
| 21. | Jungtuvo vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 22. | Jungtuvo pavara |  | Nustatoma užsakant: − spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų; − elektromagnetinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų. |
| 23. | Jungtuvo valdymas: |  | − Iš RAA terminalo; − Iš SCADA sistemos; − Mechaniniais mygtukais jungtuve. |
| 24. | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa |  | Nurodoma užsakant: 230 V AC. |
| 25. | Ritės: |  | − Įjungimo; − Išjungimo. |
| 26. | Papildomi pagalbiniai kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį: |  | − 4 NA –vežimėlis bandymo padėtyje; − 4 NA – vežimėlis darbo padėtyje. |
| 27. | Įžemiklio tipas |  | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |
| 28. | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį |  | 4 NA ir 4 NU |
| 29. | Apsauga nuo viršįtampių |  | 6 kV pirmos klasės vidaus tipo viršįtampių ribotuvai pirmos klasės |
| 30. | Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 31. | Kabelių skerspjūvis |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 32. | Kabelio tvirtinimas |  | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros. Kabeliai užvedimui į narvelį turi būti naudojamos specialios sandarinimo įvorės. |
| 33. | Jungtuvo įjungimo blokavimas: |  | − Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje; − Dingusi valdymo įtampa. |
| 34. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas: |  | − Įjungtas jungtuvas; − Įjungtas įžemiklis; − Įžemintos pagrindinės šynos; − Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 35. | Vežimėlio ištraukimo blokavimas |  | Įjungtas jungtuvas |
| 36. | Įžemiklio valdymo blokavimas: |  | − Vežimėlis darbo padėtyje; − Vežimėlis tarpinėje padėtyje; − Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |
| 37. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas |  | Elektromagnetu arba mechaniškai |
| 38. | Elektromagnetų valdymo įtampa |  | Nurodoma užsakant: 230 V AC. |
| 39. | Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija |  | RAA terminalo displėjuje arba narvelio fasade |
| 40. | Prijunginio įtampos indikacija: |  | − Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; − Informacijos perdavimo į valdymo sistemą galimybė. |
| 41. | RAA įrenginių įrengimo vieta |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 42. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas |  | Žr. RAA projekto dalyje |
| 43. | JRĮ raktas |  | Montuojamas narvelio RAA spintos durelėse. Rakto padėties signalas į valdymo sistemą |
| 44. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros bei apšvietimo maitinimui |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 45. | Automatinių jungiklių skaičius |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 46. | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas |  | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas. Grandinės sumontuojamos. |
| 47. | Elektros energijos skaitiklis |  | Narvelio žemosios įtampos skyriuje numatoma vieta montavimui. Grandinės sumontuojamos. |
| 48. | Srovės transformatoriai |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 49. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių |  | Išpildyti tarpinius gnybtus |
| 50. | Antrinių grandinių laidai |  | Turi turėti žymenis |
| 51. | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai |  | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |
| 52. | Užrašai (lietuvių kalba) |  | Turi būti reikiami užrašai ant: − valdymo elementų; − RAA įrenginių; − aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); − automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
| 53. | Mnemoschema |  | Išpildyta ant narvelio fasado arba RAA terminalo displėjuje |
| 54. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti |  | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |
| 55. | Atsarginės dalys |  | Nurodomos užsakant |
| 56. | Techniniai dokumentai: |  | − Narvelio pasas lietuvių arba anglų kalbomis; − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; − Gabaritinis brėžinys. |
| 57. | Durų spynos, spynelės ir raktai |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 58. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metų |
| 59. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |
| 6 kV LINIJOS NARVELIAI SU GALIOS SKYRIKLIU. TECHNINIAI REIKALAVIMAI. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |
| 1. | Standartas |  | LST EN 62271-200, LST EN 60694 ar lygiaverčiai |
| 2. | Narveliams turi būti atlikti tipiniai bandymai akredituotoje laboratorijoje vadovaujantis LST EN 62271-200, nurodant pagrindinius narvelio elementus. Narveliams turi būti atliktas vidinio elektros lanko (internal arcing test) bandymas. |  | 6 kV narvelių tipinių bandymų protokolų kopijos turi būti pateikiamos konkurso medžiagoje |
| 3. | Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais bandymais vadovaujantis LST EN 62271-200, papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  | 6 kV narvelių bandymų protokolai pateikiami kartu su narveliais |
| 4. | Vardinė įtampa |  | ≥ 6 kV |
| 5. | Maksimalioji įtampa |  | ≥ 7,2 kV |
| 6. | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |
| 7. | Tinklo neutralė |  | Izoliuota |
| 8. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: |  | − Šynų; − Galios skyriklio – kabelių; − Žemosios įtampos. |
| 9. | Narvelio konstrukcija |  | − Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių; − Elektros lanko dujų išėjimo kanalas (kanalo būtinumas nurodomas užsakant); − Kabelių skyriaus durelių atidarymas turi būti mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje. |
| 10. | Apšvietimas |  | Žemosios įtampos skyriuje |
| 11. | Apšvietimo įtampa |  | 230 V AC |
| 12. | Narvelio aptarnavimas |  | Vienpusis |
| 13. | Narvelio izoliacija |  | Oras |
| 14. | Renkamosios šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 15. | Prijunginio šynos |  | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |
| 16. | Atraminių izoliatorių izoliacija |  | Polimeras |
| 17. | Renkamųjų šynų vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 18. | Narvelio apsaugos laipsnis |  | IP4X |
| 19. | Galios skyriklis su įžemikliu |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 20. | Galios skyriklio vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 21. | Galios skyriklio pavara |  | Nustatoma užsakant: − mechaninė-variklinė; |
| 22. | Galios skyriklio valdymas |  | Nustatoma užsakant: − iš valdymo sistemos; − mechaniškai. |
| 23. | Galios skyriklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa |  | Nurodoma užsakant: − 230 V AC. |
| 24. | Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija |  | Mechaninė arba šviesinė su informacijos perdavimo į valdymo sistemą galimybe |
| 25. | Apsauga nuo viršįtampių |  | 6 kV pirmos klasės vidaus tipo viršįtampių ribotuvai pirmos klasės. |
| 26. | Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 27. | Kabelių skerspjūvis |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 28. | Kabelių prijungimas prie narvelio |  | 6 kV viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios (rūsio, pusrūsio. Valdymo ir kontroliniai kabeliai iš viršaus nuo kabelių kopėtėlių. |
| 29. | Kabelio tvirtinimas |  | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros. Kabeliai užvedimui į narvelį turi būti naudojamos specialios sandarinimo įvorės. |
| 30. | Blokuotės: |  | − Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; − Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; − Narvelio durų atidarymas mechaniškai deblokuotas, jei įjungtas įžemiklis. |
| 31. | Prijunginio įtampos indikacija: |  | − Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; − Informacijos perdavimo į valdymo sistemą galimybė |
| 32. | Automatiniai jungikliai galios skyriklio pavaros bei apšvietimo maitinimui |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 33. | Automatinių jungiklių skaičius |  | Nurodoma užsakant |
| 34. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių |  | Išpildyti tarpinius gnybtus |
| 35. | Antrinių grandinių laidai |  | Turi turėti žymenis |
| 36. | Užrašai (lietuvių kalba) |  | − Turi būti reikiami užrašai ant: − valdymo elementų; − RAA įrenginių; − aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); − automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |
| 37. | Mnemoschema |  | Išpildyta ant narvelio fasado |
| 38. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti |  | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus |
| 39. | Atsarginės dalys |  | Nurodomos užsakant |
| 40. | Techniniai dokumentai: |  | − Narvelio pasas lietuvių arba anglų kalbomis; − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jei gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis; − Gabaritinis brėžinys. |
| 41. | Durų spynos, spynelės ir raktai |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 42. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metų |
| 43. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |

  - Elektros skydas:

| 0,4 KV ĮTAMPOS KINTAMOS SROVĖS SKYDAS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |
| 1. |  | Standartas |  | LST EN 60947-5+A1:2000 ar lygiavertis |
| 2. |  | Skydo korpusas |  | Pagamintas iš lakštinio plieno, kuris apdirbamas elektroforeze ir padengiamas karštai, kietėjančiais epoksidiniais poliesteriniais milteliniais dažais |
| 3. |  | Skydo gabaritai (AxPxG) |  | Parenkami projektavimo metu |
| 4. |  | Apsaugos lygis |  | 0,4kV skirstykloje ≥ IP44, Gamybinėje patalpoje ≥ IP54 |
| 5. |  | Aptarnavimas |  | Vienpusis |
| 6. |  | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |
| 7. |  | Vardinė įtampa |  | 400/230 V |
| 8. |  | Maksimali trumpojo jungimo srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |
| 9. |  | Ventiliavimas |  | natūrali konvekcija; |
| 10. | Skydo durys |  | Su užraktais |  |
| 11. | Skyde šynų sekcijų įvadai turi būti |  | Skirtingose spintose |  |
| 12. | Skydo duryse turi būti |  | Išpjovos valdymo, matavimo prietaisams |  |
| 13. | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 14. | Ant skydo turi būti |  | Vidinių sujungimų mnemoschema |  |
| 15. | Reikalavimai skydo elementų komplektavimui |  | - 2500A Įvadiniai automatiniai jungikliai ant ištraukiamų vežimėlių; - Šyninis skyrius jėgos kabelių prijungimui - Srovės transformatoriai - Viršįtampių ribotuvai; - Šynos; - Nulinė (PEN) šyna. |  |
| 16. | Įvadinių automatinių jungiklių vardinė srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 17. | Įžeminimo kontūro prijungimo vieta |  | Prijungimui skirtas gnybtas |  |
| 18. | Įžeminimo laidininkas jungiantis skydo korpusą su durelėmis |  | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva |  |
| 19. | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas |  | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |  |
| 20. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus |  | Ant durelių išorinės pusės, atsparus atmosferiniams poveikiams |  |
| 21. | Operatyviniai užrašai ant skydo |  | Lietuvių kalba ir suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. |  |
| 22. | Techniniai dokumentai: |  | -skydo pasas lietuvių kalba; -transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; -matmenų brėžinys. |  |
| 23. | Dangos tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai (vidaus sąlygomis) |  |
| 24. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 25. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |

  - Transformatoriai:

| 6/0,4 kV TRIFAZIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI SU KIETA POLIMERINE IZOLIACIJA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |
| 1. |  | Gaminys atitinka standartą |  | LST EN 60076 ar lygiavertis |
| 2. |  | Gaminys atitinka ES reglamentą |  | ES reglamentas Nr. 548/2014 |
| 3. |  | Tipo bandymai turi būti atlikti pasirinktinai vienai transformatoriaus galiai: • 630-2500 kVA. Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. |  | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu. |
| 3.1. |  | Galios transformatorių tipo bandymai |  | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2 ar lygiavertį. |
| 3.2. |  | Galios transformatorių tipo bandymai |  | Izoliacijos bandymai (angl. Lighting impulse test) pagal LST EN 60076-3 ar lygiavertį. |
| 4. |  | Kiti bandymai turi būti atlikti pasirinktinai vienai transformatoriaus galiai: • 630-2500 kVA. Bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. |  |  |
| 4.1. |  | Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) |  | LST EN 60076-10 ar lygiavertis. |
| 4.2. |  | Atsparumo degumui matavimas (angl. Fire behavior test) |  | LST EN 60076-11 ar lygiavertis. |
| 5. |  | Išpildymo tipas |  | Trifazis transformatorius su kieta polimerine izoliacija |
| 6. |  | Skirti naudoti |  | Nešildomoje patalpoje |
| 7. |  | Vardinė pirminės apvijos įtampa |  | 6 kV |
| 8. | Vardinė antrinės apvijos įtampa |  | 400 V |  |
| 9. | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |
| 10. | Maksimalioji pirminės apvijos įtampa, Um |  | 7,2 kV |  |
| 11. | Apvijų izoliacijos atsparumas kaitimui |  | F/F |  |
| 12. | Aušinimo tipas |  | Nurodoma užsakant: • AN (natūrali oro cirkuliacija); |  |
| 13. | Galimybė sumontuoti aušinimo įrenginius |  | Numatyta vieta ventiliatorių įrengimui |  |
| 14. | Apvijų temperatūros kontrolės įtaisas su aušinimo valdymo galimybe |  | Apvijų temperatūros programuojamas kontrolės modulis su davikliais (montuojamais apvijose), kontroliuojančiais kiekvienos fazės apvijų temperatūrą. Kontrolės modulis turi tūrėti 4 išėjimo relės sekantiems signalams: aliarmas, išjungimas, gedimas, ventiliatorių valdymas. |  |
| 15. | Ženklas įspėjantis apie elektros srovės pavojų |  | Montuojamas ant transformatoriaus korpuso |  |
| 16. | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas |  | Pažymėtos ženklu |  |
| 17. | Įžeminimas |  | Dviejose vietose, pažymėti ženklu |  |
| 18. | Techninių duomenų lentelė |  | Montuojama transformatoriaus aukštosios apvijos pusėje |  |
| 19. | Transformatorius pateikiamas |  | Su gnybtais, visiškai sukomplektuotas prijungimui prie tinklo |  |
| 20. |  |  | Su 90° kampu pasisukančiais ratukais |  |
| 21. | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 22. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 23. | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: |  | Transformatoriaus pasas lietuvių arba anglų kalbomis. |  |
| 24. |  |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 25. |  |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 26. |  |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus kartu su galios transformatoriais (Transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (angl. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-11 ar lygiaverčio reikalavimus). |  |
| 27. |  |  | Nedegumo sertifikatas |  |
| 28. |  |  | Gabaritinis brėžinys |  |
| 0,4 KV SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  |
| 1. | Standartas |  | LST EN 60044-1+A1:2001 ar lygiavertis |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje |  | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
| 3. | Srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką |  | Pateikti metrologinės patikros liudijimus ir matavimo priemonės tipo tvirtinimo pažymėjimo (galiojančio) kopiją kartu su transformatoriais |  |
| 4. | Vardinė įtampa |  | 0,4 kV |  |
| 5. | Maksimali įtampa |  | 0,72 kV |  |
| 6. | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |
| 7. | Vardinė pirminės apvijos srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 8. | Vardinė antrinės apvijos srovė |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant |  |
| 9. | Vardinė tikslumo klasė |  | 0,5SFs5 |  |
| 10. | Techninių duomenų lentelė: |  | turi būti pagaminta iš atsparios klimatiniams poveikiams medžiagos; |  |
|  |  |  | turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima jos pasiekti nenutraukiant Tiekėjo uždėtos plombos; |  |
|  |  |  | užrašų (srovės transformatoriaus Nr. ir transformacijos koeficiento reikšmių) raidžių dydis turi būti ne mažesnis nei 2 mm; |  |
|  |  |  | srovės transformatorių Nr. ir koeficiento reikšmės ant duomenų lentelės turi būti įspaustos, graviruotos ar kitaip apsaugotos nuo galimybės jas pakeisti. |  |
| 11. | Korpusas: |  | ant korpusų turi būti pažymėti (įspausti, išlieti, iškalti) pirminės ir antrinės apvijos vardinės srovės dydžiai; |  |
|  |  |  | konstrukcija turi užtikrinti, kad nebūtų galimybės prieiti prie antrinių apvijų nenuplėšus metrologinės patikros plombos; |  |
|  |  |  | antrinių apvijų apsaugai transformatoriaus korpuso dalys turi būti suklijuotos, apvijos užlietos ir t.t. |  |
| 12. | Srovės antrinių apvijų ir įtampos gnybtų kaladėlės: |  | turi būti sukonstruota iš priekio (ne iš šono) žiūrint iš aptarnaujančio personalo pusės; |  |
|  |  |  | turi būti po plombuojamais gaubtais; |  |
|  |  |  | plombuojamame gaubte turi būti numatytos specialios vietos laidams išvesti. Gaubto ar specialių vietų konstrukcija turi užtikrinti neprieinamumą prie antrinių grandinių gnybtų; |  |
|  |  |  | laidininko užveržimas turi būti patogus. Užveržimo varžtai turi būti eksploatuojami iš viršaus; |  |
|  |  |  | srovės antrinių apvijų gnybtuose turi būti numatyta iki 4 mm2 skerspjūvio dviejų laidų, o įtampos gnybte – 2,5 mm2 vieno laido pajungimo galimybė; |  |
|  |  |  | antrinių apvijų kontaktiniai paviršiai turi būti pritaikyti aliumininių ir varinių laidininkų pajungimui; |  |
|  |  |  | įtampos gnybtas su pirminės grandinės šyna turi būti sujungtas izoliuotu daugiagysliu variniu, ne mažesnio kaip 2,5 mm2 skerspjūvio, laidininku. |  |
| 13. | Tvirtinimo tipas: |  | universalūs, t.y. galima tvirtinti kaip atraminius ar kaip šyninius |  |
| 14. | Konstrukcija |  | transformatorių atramų tvirtinimas prie įrenginių korpuso turi būti unifikuotas, pritaikytas tvirtinti naudojant atsuktuvą ar raktą; |  |
| 15. | Komplektacija |  | visi 50 A ÷ 600 A transformatoriai turi būti pateikti su pirminės grandinės šyna ir tvirtinimo detalėmis; |  |
|  |  |  | srovės matavimo transformatoriaus pasas lietuvių kalba. |  |
| 16. | Garantinis laikas |  | ≥2 metai nuo eksploatacijos pradžios ir ≥3 metai nuo transformatorių išsiuntimo iš gamyklos |  |
| 17. | Tarnavimo laikas |  | ≥25 metai |  |
| 6 kV VIDAUS TIPO VIENFAZIAI SROVĖS TRANSFORMATORIAI. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  |
| 1. | Standartas |  | LST EN 61869-2 (IEC 61869-2) ar lygiavertis |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje |  | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
| 3. | Srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką |  | Pateikti metrologinės patikros liudijimus kartu su transformatoriais |  |
| 4. | Srovės transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi |  | Pateikti bandymų protokolus kartu su transformatoriais |  |
| 5. | Vardinė įtampa |  | ≥ 6 kV |  |
| 6. | Maksimalioji įtampa |  | ≥ 7,2 kV |  |
| 7. | Tinklo neutralė |  | Izoliuota |  |
| 8. | Antrinės apvijos komercinės apskaitos kontaktų plombavimas |  | Plombuojami atskirai |  |
| 9. | Prijungimo gnybtai |  | − Pirminių ir antrinių grandinių varžtai (vežlės) ir spyruokliuojančios povežlės. Įžeminimo varžtas, veržlė ir povežlės. |  |
| 10. | Techniniai dokumentai: |  | − Transformatoriaus pasas (antrinių apvijų varžų dydžiai (R, Ω) ir voltamperines charakteristikos); − Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopiją; − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |  |
| 11. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 12. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6 kV VIDAUS TIPO VIENFAZIAI ĮTAMPOS TRANSFORMATORIAI. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  |
| 1. | Standartas |  | LST EN 61869-3 (IEC 61869-3) ar lygiavertis |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje |  | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |
| 3. | Srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir metrologiškai patikrinti pagal Lietuvos valstybinės metrologinės tarnybos nustatytą tvarką |  | Pateikti metrologinės patikros liudijimus kartu su transformatoriais |  |
| 4. | Srovės transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi |  | Pateikti bandymų protokolus kartu su transformatoriais |  |
| 5. | Tipas |  | Vienpolis, jungiamas tarp fazės ir žemės |  |
| 6. | Vardinė įtampa |  | ≥ 6 kV |  |
| 7. | Maksimalioji įtampa |  | ≥ 7,2 kV |  |
| 8. | Tinklo neutralė |  | Izoliuota |  |
| 9. | Antrinės apvijos komercinės apskaitos kontaktų plombavimas |  | Plombuojami atskirai |  |
| 10. | Prijungimo gnybtai |  | − Pirminių ir antrinių grandinių veržlės, varžtai ir spyruokliuojančios povežlės. Įžeminimo varžtas, veržlė ir povežlės. |  |
| 11. | Techniniai dokumentai: |  | − Transformatoriaus pasas; − Matavimo priemonės tipo tvirtinimo galiojančio pažymėjimo kopiją; − Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; − Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |  |
| 12. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
| 13. | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |

# REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMUI

  - Suprojektuoti išorinį ir vidinį įžeminimo kontūrus. Suprojektuoti žaibosaugą statiniams suprojektuotiems virš žemės.

  - Potencialų išlyginimui ir statinio krūvio nuėmimui patalpose perimetru numatyti vidinio įžeminimo kontūro magistralę iš karštai cinkuotos plieno juostos 40x4mm, kuri klojama ant sienos alt.+0.4 m nuo grindų, o iki įrenginių ant grindų. 40x4mm cinkuotą plieninę juostą tvirtinti naudojant gamyklinius standartinius cinkuotus laikiklius.

  - Nuo vidinio įžeminimo kontūro magistralės turi būti įžeminami visi įrenginiai turintys ir galintys gauti įtampą: el. skydai, dažnio keitikliai, technologiniai įrenginiai, variklių korpusas, metaliniai vamzdynai, metaliniai ortakiai, aptarnavimo aikštelės, kabelinės konstrukcijos, ir kt. metalinės konstrukcijos ir technologiniai įrenginiai. Visos metalinės konstrukcijos, visi elektros vartotojai, kuriuose pažeidus izoliaciją gali atsirasti žmogui pavojinga įtampa, turi būti įžemintos.

  - Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). Apsauginio įžeminimo šynos turi būti nudažytos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis juostelėmis. Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti.

  - Įrengus pastato išorės įžeminimą jo varža turi būti ≤10 Ω, o matavimo rezultatus reikia priduoti Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2. atstovams. Tik Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2.  leidus leidžiama kontūrą užkasti ir prie jo jungti technologinius ir elektrinius įrenginius.

  - Įrengiant įžeminimą vykdyti jam visų LR galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Įžeminimo įrenginius sujungti suvirinimo būdu negalima. Prieš paduodant siurblinei ar pamaišymo mazgui įtampą Rangovas turi pateikti viso įžeminimo kontūro pasą ir įžeminimo įrenginių gamyklinius sertifikatus. Elektros spintose ir skyduose turi būti įrengta kilnojamųjų įžemiklių prijungimo prie įžeminimo įrenginio vieta. Skydai, jei jie montuojami turi būti sujungti su įžeminimo įrenginiu ne mažiau dvejose vietose.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS: APŠVIETIMUI

  - Suprojektuoti ir sumontuoti vidaus ir išorės apšvietimą.

  - Lauko apšvietimui, jei toks numatomas ir nepakanka esamo gatvių apšvietimo, suprojektuoti ir įrengti automatinį valdymą foto relės pagalba. Sugedus apšvietimo valdymui, signalas turi būti perduodamas į valdymo sistemą.

  - Visų elektros spintų viduje, atidarius duris, turi automatiškai įsijungti spintos vidaus apšvietimas. Spintų apsaugos klasė IP55 arba didesnė. Elektros spintose turi būti numatyti ne mažiau kaip 3 vnt. 230 V įtampos kištukiniai lizdai.

  - Patalpų apšvietimui (vidaus) turi būti įrengti šviestuvai su puslaidininkinių šviesos diodų (LED) lempomis. Šviestuvo apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP65. Avarinis ir evakuacinis apšvietimas, jei toks reikalingas vykdant norminių dokumentų reikalavimus, turi būti suprojektuotas vykdant galiojančių taisyklių ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

# REIKALAVIMAI DAŽNIO KEITIKLIAMS

  - Dažnio keitikliai (toliau – DK) turi būti montuojami patalpoje, apsaugotoje nuo dulkių. Jei DK bus montuojami siurblinės patalpose jų apsaugos klasė turi būti ne mažiau nei IP55 pagal LST EN 60529 (arba lygiaverčio).

  - DK galia ne mažesnė 1,2xIv (Iv - variklio vardinė srovė).

  - DK turi užtikrinti mechanizmų darbą pilnu našumu, t.y. turi būti užtikrintos elektros variklio apsukos nuo 0 iki 50 Hz.

  - DK darbo režimas ilgalaikis ir nepertraukiamas.

  - DK valdymo panelyje turi būti “išvesta” paskutinių gedimų istorija ir signalizacijų atvaizdavimai. Panelyje turi būti atvaizduojama DK vardiniai pagrindiniai parametrai ir elektros variklio darbo laiko apskaita.

  - DK generuojamos į tinklą srovės ir įtampos harmonikas turi atitikti IEE519 standarto arba jam lygiaverčio reikalavimus dėl harmonikų skleidimo. DK privalo būti žemų harmonikų.

  - DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo visų rūšių elektros variklio gedimų.

  - DK turi būti atskiri nuo variklio (neintegruoti į variklio korpusą). Išimtinais atvejais leidžiama, jei gaminamas mechanizmas su varikliu ir tik su integruotu DK.

  - DK turi būti standartinis ir turėti visas variklio gamintojo numatytas apsaugas nuo visų rūšių elektros variklio gedimų.

  - DK gamintojo pilnas techninis palaikymas ne trumpesnis nei 12 metų nuo įsigijimo datos.

  - DK turi turėti ,,Profibus-DP“ sąsajas arba kitas sąsajas numatytas Projekte siurblių valdymui ir signalizavimui su dispečerio darbo vieta Elektrinės g.2, Vilniuje.

  - DK nustatymų „įvedimui“ turi būti numatytas vietinis valdymo pultelis. DK išsijungus nuo srovės padidėjimo ar įtampos apsaugų sukeltų išorinio trikdžio, ir jei įrenginys nėra pažeistas, tada DK turi „nusimesti“ gedimą ir kaip atsiranda įtampa automatiškai įsijungti iki trijų kartų.

  - Kartu su DK turi būti pateikta licencijuota programinė įranga bei visi reikalingi priedai DK sujungimui su asmeninio nešiojamo kompiuterio USB 3.0 prievadu, dažnio keitiklio duomenų nuskaitymui, įrašymui ir parametrų keitimui (DK konfigūravimui).

  - DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildomu išlyginamuoju, reikiamo skerspjūvio, įžeminimo kontūru.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUI IR JO ĮRENGINIAMS

  - Statinių grupės sudėtis - Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai).

  - Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai - Šilumos tinklai skirti tiekti šiluminę energiją iš Titnago g.74 projektuojamų šilumos gamybos įrenginių  į CŠT.

  - Parengti projektą šilumos tinklų statybai, rekonstravimui ir diametro padidinimui iki nemažesnio kaip Dn 450 mm., (tarp ŠK 93004-01 ir ŠK 93004-02 ties Paneriškių g. iki esamų trijų šilumos tiekimo magistralinių tinklų kamerose ŠK93301, ŠK93201, ŠK93101); ir nuo Paneriškių g. naujos nemažesnės kaip Dn 450 mm., trasos statybai iki Pastato Unik. Nr. 1398-6001-9027 Koordinatė/vieta 54.67872371042754, 25.155703621773803;

  - Kaip alternatyvą vertinti naujos ≥ Dn 450 mm., šilumos tinklų statybai nuo Pastato Unik. Nr. 1398-6001-9027 Koordinatė/vieta 54.67872371042754, 25.155703621773803 iki pasijungimo vietos prie esamų trijų šilumos tiekimo magistralinių tinklų kamerose ŠK93308, ŠK93108, ŠK93208.

  - Projektuojamų šilumos tinklų parametrai:

    - leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;

    - leistina (projektinė) temperatūra 120 °C;

    - vamzdyno diametrai ≥ DN 450.

  - Statinio statybos rūšis - galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys:

    - statinio rekonstravimas

    - nauja statyba

  - Esamiems statiniams suteikti Unik. Nr: 1399-9003-5015; 4400-5556-0760; 1399-7003-0010.

  - Statomo ir rekonstruojamo ruožo principinė schema pavaizduota Priede Nr. 3 statomos šilumos tiekimo trasos principinė schema.

  - Sutikimų gavimas - Paslaugos tiekėjas turi gauti sklypų, pastatų/patalpų, kuriuose statomi ar rekonstruojami  šilumos tinklai, raštiškus sutikimus (derinimus). Taip pat ir raštiškus sutikimus (derinimus) pastatų/patalpų, kuriuose rekonstruojami tranzitiniai šilumos tiekimo tinklai.

  - Paslaugos tiekėjas per 20 (dvidešimt)  darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą (koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:

    - žemės sklypų unikalius numerius,

    - žemės sklypų kadastro numerius,

    - žemės sklypų nuosavybę,

    - savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),

    - kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu),

    - sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),

    - nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu).

  - Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ne rečiau nei karta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  - Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų projekto sprendinių parengimui iš visų  suinteresuotų šalių:

    - naujų prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais užsakymas, papildymas, pratęsimas ir gavimas;

    - projekto sprendinių parengimui trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir geotechninių dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas;

    - projekto sprendinių parengimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija);

    - sutikimų rengti projektinius pasiūlymus ir rekonstruoti / statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas.

    - atlikti esamų statinių (ŠK) statybinius tyrinėjimus;

  - Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.),  suderinęs projekto sprendinius su Užsakovu,  Akcininku Nr. 1 privalo:

    - parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės, pasijungimo vietas prie veikiančiu tinklų  techninius sprendinius (įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų papildomų investicijų.

  - Paslaugos tiekėjas prieš atliekant darbus, visas šilumos kameras, kolektorius, boilerines, apžiūri su Užsakovo,  Akcininku Nr. 1  darbuotojais. Įvadinius tinklus, tranzitinius tinklus per pastatus, šilumos punktus apžiūri savarankiškai, gavęs iš Užsakovo kontaktus. Jei kontaktai netinkami, ar nepavyksta patekti prie rekonstruojamo vamzdyno, privalo informuoti Užsakovą, dėl informacijos patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdynų. Paslaugos tiekėjas privalo apžiūrėti kiekvieną rekonstruojamo vamzdyno metrą esantį pastatuose, šilumos  punktuose ir t.t. Informuoti Užsakovą,  Akcininko Nr. 1 apie esamus neatitikimus jo informacinėje sistemoje (paklojimo būdas, vamzdžių vieta, uždaromoji armatūra ir kt.). Projekte privalo nurodyti vamzdynų paklojimą pastatuose, pateikti sujungimo su esamais vamzdynais brėžinius, detalizuoti medžiagas ir įtraukti jas į žiniaraštį. Pateikti aktualius kontaktus patekimo prie vamzdyno vietų.

  - Paslaugos tiekėjas turi atlikti Projektinių pasiūlymų  pataisymą ir/ar papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;

  - Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą (išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo parengti galimas trasuotės alternatyvas įvertinant/palyginant ekonominius rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties terminą.

  - Atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;

  - Planuoti šilumos tinklų statybos ir rekonstravimo darbus etapais.

  - Etapus planuoti atsižvelgiant į šiuos aspektus:

    - rekonstravimo darbai gali būti vykdomi ne šildymo sezono metu, bet kokiu metu, išskyrus pasijungimą į magistralinius tinklus, derinti su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1;

    - rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 (penki) parų, bet ne ilgesni negu 10 (dešimt) parų per metus.

    - rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti aukščiau išvardintame tekste.  Nesant galimybės  įgyvendinti atjungimo terminų, turi būti suprojektuoti prisijungimo taškai mobilios katilinės prijungimui.

    - Detalizuoti etapų, jei darbai bus vykdomi etapais, perjungimo mazgus.

  - Naujos trasos statybos darbų vykdymo etapus projektuoti taip, kad pagal fizinių ar juridinių asmenų sklypais einančios trasos darbai vyktų minimalų laiko tarpą ir kuo mažiau sutrikdant ūkinę veiklą.

  - Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.

  - Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:

    - parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;

    - iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

    - parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

    - per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą ir Akcininką Nr. 1 apie žymos padarymą.

  - Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui ir Akcininkui Nr. 1 žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo/ Akcininko Nr. 1 vardu, pagal Užsakovo/  Akcininko Nr. 1 suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo/  Akcininko Nr. 1  vidaus aktų reikalavimais.

  - Kiti reikalavimai projektavimo paslaugoms nurodomi lentelėje:

| Nr. | Tema | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo/ Akcininko Nr. 1 naudojamus įmonėje. Jei taikoma, įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes privalo suderinti su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 15 punkte nustatytų reikalavimų. Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis (aktualiomis redakcijomis): - 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“; - 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. |
| 2 | Bendri reikalavimai gedimų kontrolės sistemai | Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: - sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stebėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus. - pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. - sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. - vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad esant poreikiui, būtų galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. Rekonstruojamus ir/ar naujai statomus vamzdynus numatyti prijungti prie naujo detektoriaus. Numatyti naujo detektoriaus arba tik judriojo ryšio modemo įrengimą ir jo elektros maitinimą. Projektavimo metu atlikti ryšio kokybės patikrinimą numatytame taške. Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: - mažiausiai 4 matavimo kanalai. - Ethernet jungtis duomenų perdavimui į Akcininko Nr. 1 gedimų kontrolės serverį. - Užsakovas ir Akcininkas Nr. 1 pirmenybę teikia funkcionalumui, kad duomenis iš trasų kontrolės detektoriaus būtų surenkami į Akcininko Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) Scada sistemą naudojant įrenginio Ethernet sąsają. Minimi “duomenys” yra laikoma visa informacija, kad Akcininkas Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) gebėtų nustatyti: yra šilumos trasos gedimo signalas, kuriame detektoriaus kanale yra gedimas ir kokiu atstumu nuo detektoriaus yra gedimas. - Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu į Akcininko Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) sistemas Šiuo punktu nurodomas alternatyvus sprendimas, kuomet nėra galimybės techniškai perduoti pilnos informacijos (kuriame kanale ir kokiu atstumu yra gedimas). Šiuo atveju matavimo signalu yra laikoma informacija apie gedimą, kuri turi būti perduoda į AB Miesto gijų sistemą naudojant signalo keitiklį (į Modbus/TCP protokolą) ir judriojo ryšio modemu perduodami į Užsakovo ir Akcininko Nr. 1 nurodytą sistemą. - Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo (bandažo) juosta. Apsauginė plėvelė turi būti užleista ant gamykloje izoliuoto vamzdžio plastikinio apvalkalo ir patikimai pritvirtinta. - Sprendiniai detalizuojami ar tikslinami Techninio darbo projekto rengimo etape. |
| 3 | bendroji dalis | Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės aktų redakcijos). |
| 4 | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų dangų ir gerbūvio atstatymas pagal esamų dangų tipus ir ar neatsiribojant Savivaldybės keliamų reikalavimų, želdinių išsaugojimas ir persodinimas. |
| 5 | konstrukcijų daliai | Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės aktų redakcijos). Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. Jei joje yra atjungtų ir nenaudojamų ŠT su kanalais, vamzdynai privalo būti demontuojami, užaklinami ir užmūrijami kanalai. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją, kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Kai šalia rekonstruojamos trasos pakloti atjungti neveikiantys vamzdynai, numatyti jų perdengimo plokščių ir vamzdynų demontavimą, jei esami kanalai iš surenkamų mažų gelžbetoninių detalių, numatyti ir jų demontavimą. Atjungtos neveikiančios trasos kanalai gali būti panaudoti naujų vamzdynų paklojimui. Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikiančiomis šilumos ar karšto vandens trasomis, numatyti jų perdengimo plokščių ir vamzdynų demontavimą, vamzdynų užaklinimą ir kanalų užmūrijimą. Įrengiant antžeminės trasos dalis įvertinti esamų laikančiųjų elementų būklę ar poreikį įrengti naujas atramas. |
| 6 | telekomunikacijų; | Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinė teisės aktų redakcijos). Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du variantus ir suderinti su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 optimaliausią sprendinį: prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; projektuoti judriojo ryšio modemą. Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių. Duomenų perdavimo įrangos techninio sprendinio komplektą, projektuotojas turi suderinti su Užsakovu, remiantis atliktais ryšio kokybės numatytame taške matavimų rezultatais. Ryšio kokybės matavimus atlieka Projektuotojas. Reikalavimai judriojo ryšio įrenginiams: - El. maitinimas - nuolatinės srovės 12-57 V įtampos per PoE-IN prievadą palaikantį IEEE 802.3af//at (ar lygiavertis) standartą; - 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 6; - 4G dažnių juostos: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900 MHz), B20 (800MHz), B28 (700MHz), B38 (2600MHz), B40 (2300MHz). - Ryšio įrenginys su judriojo ryšio modemu laidinio tinklo charakteristikos - ne mažiau 2 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u (ar lygiaverčiai) standartus; - Antena integruota vidinė; Stiprinimo koeficientas - ne mažiau 9 dBi Palaikoma galimybė prijungti išorinę anteną. VPN funkcijos - ryšio įrenginys turi turėti VPN funkcijas (OpenVPN serveris, OpenVPN klientas, L2TP serveris, L2TP klientas). SIM kortelę išduoda Akcininko Nr. 1 atstovas (adresu Elektrinės g. 2. Vilnius), duomenų perdavimo įrangos konfigūravimą derinti su Užsakovu, įranga objekte montuojama tik išbandyta ir sukonfigūruota. |
| 7 | Lauko telekomunikacijų; | Suprojektuoti kartu su šilumos trasa šviesolaidinį kabelį nuo Jungtinės siurblinės, esančios adresu Paneriškių g. 13, Vilnius esamos komutacinės ryšių spintos iki Vilniaus vandenų nuotekų siurblinės šilumos siurblio valdiklių/ryšių spintos. Šviesolaidinis kabelis turi būti vienmodis, ne mažiau kaip dvylikos skaidulų. Turi būti numatyta šviesolaidinio kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Šviesolaidinio kabelio abu galai turi būti spintose ir užsibaigti ODF panelėse. Valdiklių ryšių spintose suprojektuoti ODF ir kabeliu tvarkymo paneles. ODF paneles projektuoti su SC jungtimis. |
| 8 | šilumos gamybos ir tiekimo; | Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės aktų redakcijos). Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir reikalavimus: - Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų. - Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 Mpa. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai (ar lygiavertis). Vamzdynai praeinantys tranzitu per pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022 Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams (ar lygiaverčiai standartai). Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti įsidiegęs ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” žymėjimą. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės, PN ≥ 1,6 MPa, sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje nėra galimybės dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra projektuojamos peteliškės tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkryčio ne blogiau B, uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 11 Bar ne blogiau B. Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: Sąlyginis skersmuo DN, mm; DN, (mm). 300; 400; 500; 600. Pralaidumas KV; Kv ≥ 4600; Kv ≥ 11000; Kv ≥ 15000; Kv ≥ 25000. Sparnuotų sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: Sąlyginis skersmuo DN, mm; DN, (mm). 300; 400; 500; 600. Pralaidumas KV; Kv ≥ 5000; Kv ≥ 8000; Kv ≥ 14000; Kv ≥ 19000. Tarpiniams skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. Visos bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės sklendės su drenavimo ir nuorinimo įtaisais, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. Nuo DN250 su stacionariu rankinio valdymo reduktoriumi. Tai turi būti nurodyta Projekto techninėje specifikacijoje, sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir techniniame darbo projekte. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietos ir galutinis jų poreikis turi būti suderinti su Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais. Šilumos trasos prijungimo vietose reikalingas vietinis bei nuotolinis iš Akcininko Nr. 1 tinklo valdymo pulto uždaromosios armatūros, skirtos prijungti/perjungti termofikacinio vandens srautus į šilumos tiekėjo magistrales, taip pat prevencijai nuo užšalimo schemai surinkti valdymas. Taip pat fiksuojamų temperatūros ir slėgio parametrų, šilumos apskaitos duomenų perdavimas. |
| 9 | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; | Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus (aktuali suvestinės teisės aktų redakcijos). |
| 10 | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objekte, įvertinti esamą situaciją, galimas alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. Derinimas vyksta el. paštu, pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti. Projektinių pasiūlymų darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą, Akcininką Nr. 1 ir Akcininką Nr. 2. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2 sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar išaiškėja kitos projekto klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 (penkias) darbo dienas neatlygintinai bei atlyginti susidariusius nuostolius jei tokie pareiškiami. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti naują projektinių pasiūlymų laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą neatlygintinai. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę užduotį ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo ir Akcininko Nr. 1 sudarytai derinimo komisijai. Paslaugų teikėjas atsako už visus reikalingus darbus, susijusius su projektinių pasiūlymų parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą Užsakovo vardu. Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui ir Akcininkui Nr. 1 pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo Užsakovas ir Akcininkas Nr. 1. Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui ir Akcininkui Nr. 1 pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS Infostatyba). |

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TRASOS RANGOS DARBAMS

  - Suvirinimo darbus atlikti vadovaujantis Suvirinimo darbų vykdymo  AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija (Priedas Nr.11).

  - Sumontuotus šilumos tiekimo tinklus Rangovas turi nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

  - Užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams, tam pasitelkiant laikinų trasų statybą (laikinoms trasoms projektavimo ir derinimo darbų nereikės, jei laikinos trasos bus numatytos statybos darbų zonoje, t. y. nebus iškeliamos iš statybos darbų zonos), mobilios katilinės (mobilios katilinės išlaidos tenka Rangovui,  Užsakovas negarantuoja, kad reikiamu metu galės ją išnuomoti) arba tūrinių vandens šildytuvų panaudojimą.

  - Neatjungti Vartotojų ilgesniam nei 5 (penkių) parų laikotarpiui vieno atjungimo metu. Visi atjungimai su Užsakovu turi būti derinami atskirai. Bendras Vartotojų atjungimo laikas neturi viršyti 10 (dešimt) parų, kaip numatyta tipinėje karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje (ši informacija yra vieša ir visiems randama internete: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/siluma/hidrauliniai-bandymai-ir-karsto-vandens-atjungimai/.

  - Jeigu TS ir/ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu pastatytų statinių vieta pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia - Rangovas privalo gauti trečiųjų šalių sutikimus (jei reikia) ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikti duomenis dėl pasikeitusių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei jas registruoti ir informuoti Užsakovą apie įregistravimą.

  - Jeigu apibūdinant objektą TS ir/ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą TS ir/ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - TS gali būti nurodytas konkretus ūkio subjektas konkrečių darbų atlikimui Vilniaus mieste, dėl jo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turimų sutarčių dėl tokių darbų atlikimo. Toks nurodymas turi būti suprantamas tik kaip informacinio pobūdžio, neįpareigojantis Rangovo tokių darbų atlikimui pasitelkti nurodyto ūkio subjekto. Bet tokiu atveju, Rangovui nusprendus pasitelkti TS nurodytą ūkio subjektą ar bet kokį kitą ūkio subjektą, kuris turi teisę ir kvalifikaciją atlikti Darbus, visa atsakomybė dėl sutarties tinkamo ir laiku įvykdymo tenka Rangovui.

# SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA APIE ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUS

  - Atlikus Darbus, iki galutinio perdavimo akto pasirašymo, Užsakovui turi būti pateikta atliktų Darbų techninė dokumentacija:

    - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma;

    - Vilniaus miesto savivaldybės atsakingų darbuotojų suderinimo pažyma priimant naudoti statinį (Infrastruktūros skyriaus atstovas, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atstovas);

    - statybą leidžiantis dokumentas;

    - vamzdyno gamybos ir montavimo kokybės pažymėjimas;

    - atliekų valdymo planas su atliekų pridavimą patvirtinančiais dokumentais;

    - techninio įrenginio pasas;

    - pildo ir pateikia (el. versiją) elektroninį statybos darbų žurnalą (https://www.statyboszurnalas.lt/);

    - technologinio vamzdyno trasos nužymėjimo aktas;

    - vamzdyno montavimo schema;

    - gedimų kontrolės montavimo schema;

    - geodezinė nuotrauka;

    - suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija;

    - gedimų kontrolės sistemos patikros aprašymas;

    - techninis ir darbo projektas su statybos vadovo įrašais „Taip pastatyta“. Darbo projektui turi pritarti techninio projekto vadovas;

    - Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas/polisas su apmokėjimą už draudimą patvirtinančiais dokumentais;

    - Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktai;

    - Statybos užbaigimo dokumentai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

    - Suvirinimo siūlių formuliaras/ai;

    - Suvirinimo medžiagų sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

    - Suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

    - Suvirinimo darbų aprašai (SPA);

    - Naujai pastatytų įrenginių naudojimo instrukcijos;

    - Darbo projekto rengėjo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentai su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais;

    - Garantinio laikotarpio sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą patvirtinantys dokumentai su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais;

    - Visų elektros įrenginių gamintojų pasai, gamyklinės aptarnavimo instrukcijos bei sumontuotos įrangos bandymų, testavimų ir matavimų programos, protokolai (aktai);

    - Šviesolaidinio kabelio testavimo protokolas;

    - Inžinerinių statinių kadastro duomenų bylos su VĮ Registrų centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų centrui, turi būti suderinama su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 (Užsakovo atliekamo dokumentų suderinimo trukmė – iki 10 (dešimt) darbo dienų));

    - Kiti būtini dokumentai esantys Techninio projekto apimtyje.

  - Visa išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi būti pateikta lietuvių kalba 1 egzempliorius spausdintina forma bei el. formoje (tekstiniai dokumentai *.pdf (darbo projektas papildomai pateikiamas *.doc, formatu), brėžiniai *.pdf, *.dwg formatais).

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI

  - Šio skirsnio reikalavimai taikomi projektuojant pagalbinius ŠAT įrengimus. Netaikoma ŠVOK daliai.

  - Bendri technologinių matavimų ir įrangos reikalavimai:

    - Vietinių parodančių prietaisų tikslumo klasė turi būti nemažesnė nei 1,5 %.

    - Tiekėjas turi įsivertinti, kad projektuojamos matavimo priemonės privalės turėti pirminės metrologinės parengties dokumentus (metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES šalių metrologinius ženklus ant matavimo priemonės, liudijančius apie pirminę patikrą.

    - Technologinių parametrų matavimo priemonės turi būti suprojektuotos kuo arčiau matavimo vietos, taip užtikrinant jų apsaugą nuo temperatūrų poveikio ir pernelyg didelių vibracijų bei prieinamumą techniniam aptarnavimui.

    - Kiekvienam slėgio matavimo keitikliui naudojamam valdymui ir apsaugoms turi būti suprojektuota atskira impulsinė linija bei uždarymo įtaisai. Turi būti įvertinta ar yra pakankami tiesūs ruožai srauto matuoklių tinkamam darbui užtikrinti.

    - Naudojant debito matavimo prietaisus, kurie veikia skirtuminio slėgio matavimu, turės būti pateiktas jų diafragmų skaičiavimas pagal EN ISO 5167 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

    - Diferencinio slėgio matavimo priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad be pažeidimų atlaikytų diferencinį slėgį iš abiejų pusių, lygų vardiniam slėgiui.

    - Jei projektuojami srauto matuokliai yra jautrūs vandens, kuro arba oro tankio svyravimams, jiems turi būti įvertinti/taikomi tankio kompensavimo būdai.

    - Temperatūros matavimams iki 250 °C turi būti projektuojami varžos temperatūros jutikliai (RTD) pagal LST EN 60751 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Šie prietaisai turi būti sukomplektuoti su termolizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, metaliniame apsauginiame korpuse su aliuminio oksido miltelių izoliacija. Projektuojamų varžos temperatūros jutiklių konstrukcija turi būti atspari vibracijai. Tikslumas turi atitikti ne žemesnę nei B klasę.

    - Projektuojami lizdai temperatūros jutikliams turi būti pagaminti pagal standartų DIN 43763 ir IEC 61520 arba lygiaverčius, bei naujesnės redakcijos reikalavimus.

    - Temperatūros jutiklių lizdų įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį.

    - Slėgio matuokliai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės. Jie turi atlaikyti maksimalų sistemos, prie kurios yra prijungti, slėgį be jokio kalibravimo pasikeitimo ar nulio poslinkio.

    - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti tokie, kad užtikrintų HART ryšio protokolą bei galimybę imituoti išėjimo signalo tam tikrą reikšmę.

    - Matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti taip, kad turėtų vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. Vietinio valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (išėjimo signalo imitavimas, ribų nustatymas).

    - Projektuojamų matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,1 % / 10 ºC. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti geresnis už ± 0,5 % nuo diapazono ribinių reikšmių 5 metų laikotarpyje. Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05 % / V.

    - Projektuojamų matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC.

    - Visi slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitikliai turėtų būti vienodo tipo.

    - Matavimo priemonės ir montuojama įranga turi būti parenkami pagal jų patikimą ilgalaikį funkcionavimą darbo aplinkoje.

    - Šalia įrengimų projektuojamų matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę, o skyduose projektuojamų prietaisų apsaugos klasė turi būti ne žemesnė už IP 21 pagal standarto LST EN 60529 arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Visos matavimo priemonės turi būti projektuojamos taip, kad būtų apsaugotos nuo esamos aplinkos keliamos korozijos poveikio panaudojant korozijai atsparias medžiagas.

    - Matavimo priemonės turi būti projektuojamos tokiose vietose, kur jos būtų maksimaliai apsaugotos nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio, lietaus, atsitiktinai išsiliejančio ar plovimui naudojamo vandens žalingo poveikio.

| Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| Slėgio matavimo keitikliai |  |  |  |
| 1. |  | Skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt. |  |
| 2. |  | Darbinė aplinkos temperatūra | -40..+80 °C |
| 3. |  | Temperatūros kompensacija | ≥ -25…+80 °C |
| 4. |  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
| 5. |  | Matavimo paklaida | ≤ ±0,2% per nustatytą matavimo ribą |
| 6. |  | Maitinimo įtampa | 24VDC |
| 7. |  | Išėjimo signalas | 4...20 mA |
| 8. |  | Apsaugos klasė | ≥ IP54 |
| 9. |  | Matavimo ribos | Pagal matuojamo parametro dydį |
| 10. |  | Nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija |  |
| 11. |  | Visi slėgio matavimo keitikliai turi būti to paties gamintojo |  |
| Slėgio skirtumo matavimo keitikliai |  |  |  |
| 1. | Turi atlaikyti slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės. |  |  |
| 2. | Slėgio skirtumo jutiklis privalo būti atsparus pilnam matuojamo parametro maksimaliam slėgiui, kai vienas proceso prijungimas yra uždarytas. |  |  |
| 3. | Darbinė aplinkos temperatūra |  | -40..+80 °C |
| 4. | Matavimo paklaida |  | ≤ ±0,1% per nustatytą matavimo ribą |
| 5. | Prietaiso matavimo diapazono mažinimo galimybės |  | ≥ nei 1 : 100 |
| 6. | Maitinimo įtampa |  | 24 VDC |
| 7. | Išėjimo signalas |  | 4...20 mA |
| 8. | Apsaugos klasė |  | ≥ IP54 |
| 9. | Matavimo ribos |  | Pagal matuojamo parametro dydį |
| 10. | Elektroniniai diferenciniai slėgio davikliai turi būti pateikiami su parametrizavimo funkcija. |  |  |
| 11. | Visi slėgio skirtumo keitikliai turi būti to paties gamintojo. |  |  |
| Temperatūros jutikliai |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija |  | Varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu. Keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje). |
|  |  |  | Varžinis termometras į termofikato vamzdyną turi būti statomas su gilze. Termometras turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint išsukti termometrą iš gilzės. |
|  |  |  | Termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso. |
| 2. | Atsparumas mechaninėms vibracijoms |  | Pagal IEC 485 (ar lygiavertis) standartą |
| 3. | Varžinio jutiklio tikslumas |  | Privalo atitikti DIN A reikalavimus |
| 4. | Pajungimo schema |  | Trilaidė arba keturlaidė |
| 5. | Maitinimo įtampa |  | 24VDC |
| 6. | Apsaugos klasė |  | ≥ IP54 |
| 7. | Išėjimo signalas |  | 4...20 mA |
| Rodantys manometrai |  |  |  |
| 1. | Universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse |  |  |
| 2. | Dalys, besiliečiančios su matavimo terpe, turi būti iš nerūdijančio plieno arba turėti atskyrimo membraną |  |  |
| 3. | Tikslumo klasė |  | ≥ 1% |
| 4. | Manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos poveikio naudojant manometrinius „O“ arba „U“ formos vamzdelius priklausomai nuo proceso vamzdžio padėties |  |  |
| 5. | Korpusas |  | Nerūdijantis plienas, skersmuo 100 mm (esant reikalingumui 160 mm) |
| 6. | Manometras turi turėti gamintojo numatytą raudoną rodyklę |  |  |
| 7. | Matavimo ribos |  | Pagal matuojamo parametro dydį |
| Valytų nuotekų srauto skaitiklis |  |  |  |
| 1. | Tipas |  | Ultragarsinis arba elektromagnetinis |
| 2. | Tikslumo klasė |  | 2 |
| 3. | Ultragarsinis arba elektromagnetinis debitomatis; flanšinis; komplekte su atsakomaisiais flanšais, varžtais, tarpinėmis ir t.t; su metrologine patikra. |  |  |
| 4. | Skaitiklio maitinimas |  | 230V AC |
| 5. | Išėjimai |  | ModBus ryšio kanalas + 4-20mA (srautas) |
| 6. | Apsaugos klasė |  | ≥ IP54 |
| Šilumos kiekio skaitikliai |  |  |  |
| 1. | Tipas |  | Ultragarsinis |
| 2. | Tikslumo klasė |  | 1 |
| 3. | Ultragarsinis debitomatis; flanšinis; su atsakomaisiais flanšais komplekte; su metrologine patikra pagal MID direktyvą |  |  |
| 4. | Skaitiklio maitinimas |  | 230V AC + baterija |
| 5. | Išėjimai |  | 2xM-Bus ryšio kanalas + 2x4-20mA (srautas ir galia) |
| 6. | Tikslumo klasė |  | ± (0.15 + 2/ΔΘ) % šiluminei energijai |
| 7. | Apsaugos klasė |  | ≥ IP54 |

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI - TDP APIMTIS

  - TDP elektros įvado dalies apimtis:

    - Suprojektuoti elektros įvadą ir jo prijungimą į Orapūtės pastatą (adresas: Titnago g. 74, Vilnius; preliminarios koordinatės: 54.67870732674108, 25.155669219573415) arba Rangovo projektavimo darbų metu numatytą kitą vietą Objekte, kuri privalo būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2, nuo prijungimo vietos Jungtinėje siurblinėje (preliminarus adresas: Paneriškių  g. 13, Vilnius, preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556) (žr. Priedas Nr. 13 ir Priedas Nr. 14). Pastaba: Tiksli Objekto elektros įvado/atvado prijungimo vieta ir pati elektros energijos infrastruktūra Jungtinėje siurblinėje bus numatyti kitu projektu (ne šio Pirkimo dalis);

    - Numatyti telekomunikacijas, ryšį ir valdymo infrastruktūrą nuo Objekto elektros įvado prijungimo vietos Jungtinėje siurblinėje (preliminarus adresas: Paneriškių  g. 13, Vilnius, preliminarios koordinatės: 54.666295954021614, 25.160157890989556) iki Orapūtės pastato arba iki Rangovo projektavimo darbų metu numatytos kitos Objekto vietos, kuri privalo būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2;

    - Numatyti telekomunikacijas, ryšį ir valdymo infrastruktūrą Orapūčių pastate (arba iki Rangovo projektavimo darbų metu numatytos kitos Objekto vietos, kuri privalo būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2) naujai projektuojamai elektros energijos infrastruktūrai. Užtikrinti įrangos valdymą iš, Orapūčių pastate įrengtos, inžinerinės darbo stoties patalpos.

  - Atlikti darbus pagal parengtą TDP elektros įvado dalį su visomis reikalingomis medžiagomis/įranga/įrenginiais pilna apimtimi (toliau – Elektros įvado darbai). Už visų medžiagų ir įrangos gavimą/įsigijimą/panaudojimą bei leidimų gavimą Elektros įvado darbams atlikti atsakingas Rangovas.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI

  - Paslaugų teikėjas turės susiderinti tikslią kabelio atvedimo vietą su Kitu (-ais) Rangovu (-ais), vykdančiais Objekto, šilumos siurblių ir jų įrangos statybą ir (ar) rekonstrukciją ir (ar) kitą sklypo dalį ar vietą, kurioje bus numatyta įranga, kuriai bus atliekami numatyti Elektros įvado darbai. Užsakovas, Akcininkas Nr. 1 ir Akcininkas Nr. 2 įsipareigoja suteikti kontaktus ir (ar) kitą turimą reikalingą informaciją šiai sąlygai įvykdyti.

  - Paslaugų teikėjas turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Elektros įvado darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybvietėje (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje statinių, įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus. Projektavimo ir montavimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, Rangovo atsakomybė juos išspręsti nedidinant Sutarties kainos.

  - Paslaugų teikėjas privalės gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), parengti visus būtinus dokumentus ir organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą.

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti/detalizuoti/koreguoti techninį darbo projektą pagal savo siūlomą įrangą ir atsižvelgiant į racionalius įrenginių ir statybinių konstrukcijų gamintojų/montuotojų (jei privaloma), statybos techninio prižiūrėtojo pasiūlymus/reikalavimus (jei privaloma) bei rekomendacijas, prieš tai raštu suderinęs su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais techninio darbo projekto naujų arba tikslinamų sprendinių taikymą. Vykdyti ir užbaigti Elektros įvado darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) ir šiose Techninėse sąlygose numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Jeigu Elektros įvado darbams, medžiagoms, įrangai ir (ar) įrenginiams padaroma žala ir (arba) jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Paslaugų teikėjas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Akcininkui Nr. 1 ir Akcininkui Nr. 2, tai Paslaugų teikėjas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ir (ar) žalą taip, kad Elektros įvado darbai, medžiagos, įranga ir (ar) įrenginiai atitiktų Sutartį, TS, Projektą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas turi atlikti visus montavimo, paleidimo-derinimo ir bandymo darbus laikantis privalomų LR įstatymų, ES ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų šiam objektui. Visos pateikiamos medžiagos ir įranga privalo atitikti nurodytų galiojančių standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti ir savo lėšomis atsiskaityti už visą reikalingą įrangą, jos tiekimą, sumontavimą ir bandymus, kurių reiks TDP parengimui ir (ar) Darbų atlikimui.

  - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti nauja, sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų tiek prieš įvedimo į eksploataciją, tiek jos metu, jei tą numato LR teisės aktų ir/ar atitinkamų institucijų reikalavimai.

  - Paslaugos teikėjas negali siūlyti Darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Paslaugų teikėjas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau - PĮ) 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Darbams reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

    - techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

    - techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jei vykdant Elektros įvado darbus bus išardomos esamų pastatų fasado konstrukcijos ir (ar) detalės, stogo ir (ar) pačio pastato perdangos ir (ar) sienos, atitvarai (ar jų dalis), jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais.

  - Paslaugos teikėjas turės, reikalui esant, gauti/ atnaujinti Elektros prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir (ar) kitus TDP elektros įvado dalies rengimui reikalingus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, topografinius tyrinėjimus ir pan., gauti Elektros įvado darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ir (ar) Sutarties įgyvendinimo terminams ir privalo būti suderinti su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais.

  - Paslaugos teikėjas, siekdamas tinkamo Elektros įvado darbų atlikimo ir techninio darbo projekto sprendinių pagerinimo, prieš tai raštu suderinęs su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais, savo sąskaita organizuoja ir įgyvendina Projekto pakeitimus bei patikslinimus su sąlyga, kad jie nepablogins pastato / įrangos / įrenginių savybių ir kad jiems pritarė Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovai.

  - Jeigu apibūdinant Paslaugos teikėjo darbus šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „ar lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 pavedimu Paslaugos teikėjas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas, bet neapsiribojant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR „Infostatyba“, Komisijai kt.). Apmokėti išlaidas, susijusias su užbaigimui reikalingų dokumentų gavimu, jei to prireiktų.

  - Paslaugų teikėjas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui, jei to prireiktų.

  - TDP elektros įvado sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, TDP elektros įvado sprendiniai turi būti tarpusavyje susieti, sprendiniai atskiruose TDP dokumentuose ir tarp atskirų TDP dalių turi neprieštarauti vieni kitiems, TDP elektros įvado sprendinių apimtis ir detalumas turi atitikti juos reglamentuojančių statybos techninių reglamentų reikalavimus.

  - Laikytis visų kitų, šiose Techninėse specifikacijose nurodytų, reikalavimų ir apimčių.

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: ELEKTROTECHNINĖS DALIES REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI

  - Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir atitinkamą kvalifikaciją turintis personalai. Sumontuota elektros įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar kitiems statybos vietoje esantiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur galimas kontaktas su pavojų keliančiomis įrangos dalimis, kol bus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir gerai įskaitomi.

  - Statybai Paslaugų teikėjas turės pasirūpinti laikinu reikiamos galios įvadu ir paskirstymo skydu, komercine elektros apskaita ir ją prijungti (užsimaitinti), jeigu bus poreikis.

  - Narvelių atskiruose aparatūros skyriuose turi būti įrengtas apšvietimas. Jis automatiškai turi įsijungti, kai atidaromos atitinkamo skyriaus durys.

  - Skydai, narveliai ir spintos turi būti tvirtinami prisukant betarpiškai prie konstrukcijos arba prie iš anksto įbetonuotų įdėtinių detalių ar pamato. Prieš montuojant, visi aparatai ir prietaisai turi būti patikrinti vizualiai. Įsitikinus, kad jie nepažeisti, prietaisai turi būti sumontuoti ir prijungti. Iš atskirų agregatų sudarytiems įrenginiams būtina sumontuoti renkamąsias šynas. Po to, būtina sustatyti atitinkančius saugiklius, užveržti visus varžtus mechaninėse ir elektrinėse jungtyse, uždėti visus montavimo metu nuimtus gaubtus. Po to, turi būti patikrintas montavimo darbų atitikimas techninių specifikacijų ir normų reikalavimams. Atliekama vizuali apžiūra ir elektriniai bei mechaniniai bandymai.

  - Pramoniniu būdu pagaminti įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant techniniuose dokumentuose nurodytus arba griežtesnius reikalavimus. Kartu su įrenginiais turi būti pateikiama atitikties deklaracija, sertifikatas ir naudojimo instrukcija.

  - Visiems elektros įrenginiams ir schemų elementams (pirminių ir antrinių schemų, valdymo ir signalizacijos įrenginiams) suprojektuoti operatyvinius pavadinimus ir juos suderinti su Užsakovo, Akcininko Nr. 1 ir Akcininko Nr. 2 atstovais. Operatyvinis pavadinimas suteikiamas iš pirmų pavadinimo žodžių raidžių. Jei bus keli to paties tipo įrenginiai – jiems prie operatyvinio pavadinimo suteikiamas numeris.

  - Naujai suprojektuotų įrenginių patalpų viduje ir teritorijoje turi būti suprojektuotas ir įrengtas įžeminimo kontūras, statinių žaibosaugos sistema ir visi elektros įrenginiai, kuriuose pažeidus izoliaciją gali atsirasti žmogaus gyvybei pavojinga įtampa, turi būti įžeminti.

  - Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti ir įdiegti visų elektros vartotojų valdymo, vizualizacijos, duomenų surinkimo – perdavimo, signalizacijos ir automatikos sistemas.

  - Elektros sistemos signalai apie gedimus ir įspėjimus vietos skyduose turi būti suprojektuoti bei įdiegti ir perduodami į Akcininko Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) dispečerinę, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius. Suprojektuotas elektros energijos apskaitos duomenų perdavimas į bendrą Akcininko Nr. 1 (AB „Miesto gijos“) apskaitos sistemą.

  - Visi pilnos apimties techninio darbo projekto (su visomis dalimis) parengimui ir elektros įvado rangos darbams numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekančius normatyvinius ir teisinius dokumentus:

  - Įrenginių gamintojų instrukcijos;

    - Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

    - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

    - Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

    - Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

    - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

    - Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52;

    - Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

    - Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;

    - Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

    - LST EN 50178:2001 Elektroninių įrenginių naudojimas elektros įrangoje (arba lygiavertis);

    - LST EN 50334:2002 Elektros kabelių gyslų ženklinimas atpažįstamaisiais užrašais (arba lygiavertis);

    - LST EN 60204-1+AC:2000 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (arba lygiavertis);

    - LST HD 60364-4-443:2006 Elektriniai pastatų įrenginiai. 4-44 dalis. Saugos priemonės. Apsauga nuo įtampos trikdžių ir elektromagnetinių trikdžių. 443 skyrius. Apsauga nuo atmosferinės kilmės arba perjungimo viršįtampių (arba lygiavertis);

    - LST EN 60529:1999 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodai) (arba lygiavertis);

    - LST EN 60617:2001 Grafiniai schemų simboliai. 1-13 dalys (arba lygiavertis);

    - LST EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas pramoninės aplinkos poveikiui (IEC 61000-6-2:2005) (arba lygiavertis);

    - IEC/TS 61000-6-5:2001 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-5-oji dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas elektros stočių ir pastočių aplinkai (arba lygiavertis);

    - LST EN 61082-1: 2006 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 1 dalis Taisyklės (arba lygiavertis);

    - LST EN 61082-2:2001 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 2 dalis. Funkcinės schemos  (IEC 61082-2:1993) (arba lygiavertis);

    - LST EN 61082-3:2001 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 3 dalis. Sujungimų schemos, lentelės ir sąrašai (IEC 61082-3: 1993) (arba lygiavertis);

    - LST EN 61082-4:2001 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 4 dalis. Išdėstymo ir įrengimo dokumentai (IEC 61082-4: 1996) (arba lygiavertis);

    - LST EN 61175:2001 Signalų ir sujungimų žymėjimas (arba lygiavertis);

  - IEC 61312-1:1995 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų.  1 dalis. Bendrieji principai (arba lygiavertis);

  - IEC/TS 61312-4:1998 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų. 4 dalis. Įrenginių apsauga egzistuojančiuose statiniuose (arba lygiavertis);

    - LST EN 61355:2001 Įrengimų, sistemų ir įrangos dokumentų klasifikavimas ir žymėjimas  (IEC 61355:1997) (arba lygiavertis);

  - IEC 61506:1997 Technologinio proceso matavimai ir valdymas. Taikomosios programinės įrangos dokumentacija (arba lygiavertis);

    - LST EN 61508: 2002 Elektrinių-elektroninių ir (arba) elektroninių programuojamųjų su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 1 - 3 dalys (arba lygiavertis).

# REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADUI: TELEKOMUNIKACIJŲ DALIES REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMUI

  - Turi būti suprojektuoti ir įrengti technologinio tinklo elektroninių ryšių vienmodžiai šviesolaidiniai kabeliai (pagal poreikį), ne mažiau nei dvylikos skaidulų, nuo Jungtinės siurblinės iki Orapūčių pastato, esančio adresu Titnago g. 74, Vilnius, arba Rangovo projektavimo darbų metu numatytą kitą vietą Objekte, kuri privalo būti suderinta su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2. Tiekėjas turi įrengti šviesolaidinį tinklą požeminėmis bei antžeminėmis konstrukcijomis iki esančios technologinių ryšių spintos.

  - Turi būti numatyta šviesolaidinio kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų visame tiesiamame ruože.

  - Šviesolaidinių kabelių galai turi būti telekomunikacijų ir (ar) ryšio spintose ir užsibaigti ODF panelėse. Tikslias kabelių atvedimo vietas ir (ar) spintas derinti su Užsakovu ir Akcininku nr. 1.

  - Telekomunikacijų ir (ar) ryšių spintose suprojektuoti ODF ir kabelių tvarkymo paneles.

  - ODF paneles turi būti projektuojamos su SC jungtimis.

# REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti naują gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą statiniuose, vadovaujantis LST EN 54 (arba lygiavertis).

  - Gaisro signalas perduodamas į apsauginės signalizacijos  centralę.

  - Sistema turi sudaryti: kombinuoti dūmų ir šilumos detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizatoriai, leidžiant patalpos išplanavimui, naudoti linijinius optinius detektorius.

  - Sistema turi turėti garsinius ir vaizdinius signalizatorius, užtikrinančius pakankamą garso lygį ir matomumą visoje aptarnaujamoje teritorijoje.

  - Sistema turi būti maitinama iš pagrindinio 230V AC tinklo, tačiau turi turėti atsarginį maitinimo šaltinį (akumuliatorius ar NMŠ) pagal EN54-4 (arba lygiavertis) reikalavimus, užtikrinantį veikimą avarinės situacijos metu (≥12 val)

  - Elektros instaliacija turi atitikti gaisro signalizacijos kabelių reikalavimus (ugniai atsparūs kabeliai, atskirti nuo silpnų srovių laidų, tinkamai sumarkiruoti). Jutiklių išdėstymas projektuojamas vadovaujantis "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo taisyklėmis".

  - Dūmų/temperatūros jutiklių kiekis turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo. Suveikus dūmų / temperatūros detektoriui turi būti nutrauktas elektros įrangos maitinimas, tikslinama projektavimo metu.

  - Signalizacijos linijos turi būti išbandomos prieš eksploataciją.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2.

# REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti naują apsauginės signalizacijos sistemą  senos orapūtinės pastate ir nuotekų siurblinės pastate.

  - Apsauginės signalizacijos paskirtis skelbti aliarmo signalą, kai neišjungus apsaugos sistemos įeinama į patalpų vidų, kai patenkama į vidų laužiant duris ar langus, kilus gaisrui patalpose, sistema turi perduoti pavojaus signalus  atsakingiems asmenims ar tarnyboms. Sistema turi turėti įvykių įrašymo funkciją visiems įvykiams pagal LST EN 50131-1:2022 (ar lygiavertis) reikalavimus.

  - Visi sistemos elementai nuo nesankcionuoto atidarymo / nuėmimo ar pažeidimo turi būti apsaugoti 24 val., naudojant antisabotažinę grandinę. Sistemos antisabotažinė grandinė turi atitikti reikalavimus, nurodytus LST EN 50131 (ar lygiavertis) klasei, kuriai priskirta įranga. Sistemos įrenginiai turi signalizuoti apie fizinius pažeidimus (mechaninį įrenginių pažeidimą).

  - Sistema instaliuojama daugiagysliais kabeliais ir maitinama iš 230V elektros maitinimo tinklo.

  - Dingus maitinimui iš 230V elektros maitinimo tinklo, sistema turi turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kuris užtikrintų sistemos veikimą pagal LST EN 50131 (ar lygiavertis) nustatytą autonominio veikimo laiką ≥ 12 val.

  - Teritorija turi būti saugoma dviem apsaugos ruožais:

    - Pirmas apsaugos ruožas – durų atidarymas blokuojamas magneto kontaktiniais davikliais, turi būti apsaugoti visi išoriniai patekimai į patalpas (durys, langai, kiti įėjimai). Davikliai turi būti jungiami į atskirus apsaugos spindulius, ne jungiant kartu su vidiniais judesio davikliais

  - Antras apsaugos ruožas – tūriniai ir mikrobangų judesio jutikliai patalpų viduje, jutiklių kiekis ir išpildymas (lubinis ar sieninis) turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo. Jutikliai turi turėti antisabotažinę grandinę pagal LST EN 50131 (ar lygiavertis) reikalavimus.

  - Visi jutikliai jungiami į spindulius ir suvedami apsauginės signalizacijos tinklu į apsaugos centralę. Sistema turi užtikrinti prioritetinį aliarmo signalų perdavimą, signalų registraciją ir saugojimą pagal LST EN 50131-1:2022 (ar lygiavertis) reikalavimus, nuotolinio stebėjimo galimybę.

  - Tūriniai judesio jutikliai ir magneto kontaktiniai davikliai negali būti jungiami į vieną spindulį, panaudoti atskirus spindulius, esant nepakankamam kiekiui spindulių panaudoti išplėtimo modulius.

  - Suprojektuoti, įrengti įeigos kontrolės sistemą Senos orapūtinės pastate. Projektuojama įeigos kontrolės sistema turi būti suderinama ir integruojama su Užsakovo esama įeigos kontrolės infrastruktūra.

  - Sistema turi užtikrinti galimybę valdyti vartotojų teises centralizuotai iš Užsakovo naudojamos administravimo sistemos. Sistema turi užtikrinti kontroliuojamą patekimą į senos orapūtinės pastatą, identifikuojant vartotojus ir tikrinant jų prieigos teises.

  - Visi įvykiai turi būti perduodami į centrinę įeigos kontrolės valdymo sistemą.

  - Sistema turi būti projektuojama vadovaujantis LST EN 60839-11-1 “Elektroninės prieigos kontrolės sistemos. Sistemos ir komponentų reikalavimai” ar lygiavertis.

  - Įeigos kontrolės sistema turi veikti nepertraukiamu režimu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.

  - Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti įeigos kontrolės elektroninių ryšių kabelį iki projektuojamos komutacinės spintos.

  - Ryšio infrastruktūra turi būti įrengiama taip, kad būtų užtikrintas patikimas duomenų perdavimas ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

  - Įeigos kontrolės skaitytuvai turi būti skirti pramoniniam naudojimui ir pritaikyti lauko sąlygoms.

  - Skaitytuvai turi palaikyti šias identifikavimo technologijas: MIFARE korteles, NFC technologiją, Bluetooth Low Energy (BLE) mobilią identifikaciją.

  - Skaitytuvai turi turėti šviesos ir garso indikaciją vartotojo autentifikavimo rezultatui parodyti.

  - Skaitytuvai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir turėti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę.

  - Projektuojamų elektromagnetinių spynų laikymo jėga turi būti ne mažesnė kaip 280 kg.

  - Elektromagnetinės spynos turi būti maitinamos 12 VDC arba 24 VDC įtampa.

  - Durys ir vartai turi būti aprūpinti: elektromagnetinėmis arba elektromotorinės spynomis, durų būsenos jutikliais, avarinio išėjimo mygtukais.

  - Sistema turi registruoti durų būseną ir generuoti įvykius šiais atvejais: durys atidarytos autorizuotai, durys atidarytos priverstinai.

  - Projektuojami įeigos kontrolės sistemos tinklo komutatoriai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

  - Komutatoriai turi būti valdomi per tinklą ir palaikyti administravimą naudojant SSHv2 protokolą.

  - Komutatoriai turi palaikyti IEE 802.3af/at PoE+ (ar lygiavertis) standartą.

  - PoE maitinimo galia turi būti ne mažesnė kaip 15 W kiekvienam RJ45 prievadui.

  - Komutatoriai turi turėti ne mažiau kaip 2 SFP lizdus optiniams moduliams.

  - Įeigos kontrolės sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų patikimą veikimą pramoninėje aplinkoje.

  - Sistema turi turėti rezervinį maitinimą, užtikrinantį sistemos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui.

  - Maitinimo šaltiniai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.

  - Rangovas turi pateikti visą techninę dokumentaciją: įrangos techninius aprašus, montavimo schema, kabelių trasų planus, sistemos konfigūracijos aprašą.

  - Prieš perduodant sistemą eksploatacijai turi būti atlikti: funkciniai sistemos bandymai, ryšio patikimumo patikrinimas, integracijos su esama sistema testavimas.

  - Suprojektuoti ir įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, kuri skirta teritorijos, pastato perimetro ir technologinių įrenginių stebėjimui, ypač svarbiose saugomos zonos vietose pagal LST EN62676 (ar lygiavertis), užtikrinant nuolatinio stebėjimo dienos ir nakties galimybes.

  - Objektas yra nutolęs, todėl vaizdo stebėjimo sistema turi turėti vietinę įrašymo infrastruktūrą (NVR arba VMS serverį) su duomenų saugojimu objekte.

  - Sistema turi užtikrinti nuotolinę prieigą ir integraciją į Užsakovo centrinę stebėjimo sistemą per IP tinklą.

  - Sistema turi užtikrinti: teritorijos perimetro stebėjimą, technologinių įrenginių stebėjimą, įvykių identifikavimo galimybę, įrašų saugojimą ir archyvavimą.

  - Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti ryšių infrastruktūrą nuo kamerų iki komutacinės spintos ir įrašymo įrenginio.

  - Vaizdo stebėjimo sistemą turi sudaryti: IP vaizdo kameros, tinklo komutatoriai su PoE, vietinis įrašymo įrenginys (NVR arba VMS serveris), duomenų saugojimo laikmenos, ryšių spintos ir kabelinė infrastruktūra.

  - Visa sistema turi veikti IP pagrindu ir būti suderinama su ONVIF standartais.

  - Kamerų srautai turi būti perduodami į vietinį įrašymo įrenginį, o nuotolinis prisijungimas turi būti vykdomas per saugų IP tinklą.

  - Vaizdo duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 30 parų.

  - Įrašymo įrenginys turi turėti perteklinio duomenų saugojimo (pvz:. RAID) galimybę.

  - Sistema turi užtikrinti vartotojų autentifikaciją, prieigos kontrolę ir veiksmų registravimą.

  - Sistema turi užtikrinti: nuolatinį visų kamerų įrašymą arba įrašymą pagal įvykius, galimybę eksportuoti vaizdo įrašus standartiniais formatais.

  - Kamerų išdėstymas turi būti projektuojamas pagal LST EN62676 (ar lygiavertis) rekomenduojamas vaizdo kokybės zonas: objekto aptikimas teritorijoje, objekto judėjimo stebėjimas, asmens ar objekto atpažinimas, asmens identifikavimas, projektuojant kameras turi būti užtikrintas pakankamas pikselių tankis (PPM) stebimose zonose.

  - Projektuojamų IP kamerų minimalūs reikalavimai:

  - Sensorius ir objektyvo parametrai parenkami pagal projektinius stebėjimo laukus.

  - Vaizdo suspaudimas H.265 arba lygiavertis.

  - Ne mažiau kaip 2 vaizdo srautai.

  - Pagrindinio srauto raiška - ne mažesnė nei sensoriaus nominali raiška, 25 k/s.

  - Antras srautas – ne mažesnis nei 1280x720, 25 k/s.

  - Platus dinaminis diapazonas (WDR) - ne mažesnis kaip 120db.

  - Minimalus jautrumas: spalvotas rėžimas ≤ 0,04 lx, juodai/baltas rėžimas 0 lx su IR.

  - IR apšvietimas - bangos ilgis ≥ 850 nm.

  - Vaizdo analitika: objekto aptikimas, linijos kirtimo aptikimas.

  - Privatumo zonų nustatymo funkcija.

  - Suderinamumas su ONVIF Profile S.

  - Maitinimas PoE (IEE 802.3af/at) ir/arba 12 VDC/24VAC.

  - Darbo temperatūra –30 °C iki +60 °C; drėgmė 10–90 %, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67.

  - Kritiniai sistemos komponentai turi būti prijungti prie UPS, užtikrinant autonominį veikimą bent 30 min.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu, Akcininku Nr. 1 ir Akcininku Nr. 2.

# REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS

  - Šio skirsnio reikalavimai taikomi projektuojant pagalbinius ŠAT įrengimus. Netaikoma ŠVOK.

  - Bendri sistemų pavarų reikalavimai:

    - Visos elektrinės pavaros turi būti tinkamos įrengimui pramoninėje aplinkoje.

    - Elektrinėse pavarose turi būti suprojektuoti minimaliai variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.

    - Elektrinės pavaros variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio tipo su F arba aukštesnės klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio apvijose.

    - Elektrinės pavaros variklio gaubtas turi būti visiškai uždarytas ir neventiliuojamas.

    - Elektrinės pavaros variklis turi veikti nuo 400 V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio pavarose leidžiama taikyti variklius su 230 V (+10/-15 %) 50 Hz vienos fazės maitinimu.

  - Elektrinės pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti ne mažesnė nei IP65 pagal LST EN 60529 arba lygiavertis.

  - Elektrinės pavaros rankinis valdymas turi būti vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti per reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo variklio į rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į elektrinį turi būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.

  - Kiekviename elektrinės pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti suprojektuoti galiniai perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai uždarų kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi patikimai perjunginėti 24 V DC įtampą.

  - Kiekviename elektrinės pavaros eigos gale turi būti suprojektuoti mechaniškai veikiantys sukimo momento ribotuvai. Sukimo momento ribos ne turi viršyti maksimalaus valdomos armatūros (sklendes, reguliatoriaus) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo momento vienetais.

  - Elektrinės pavaros turi veikti esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo – 25 °C iki +40 °C. Lauke statomos pavaros turi turėti įmontuotą (integruotą) elektronikos šildytuvą.

  - Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti aprūpintos vidiniais variklio valdymo elementais kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrūkimą), „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24 V DC valdymo signalų grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

  - Elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti parinktos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio leistino momento.

  - Elektrinių pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu laisvumu tarp variklio ir pavaros išėjimo veleno.

  - Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti aprūpintos 4-20 mA DC padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu.

  - Elektrinių pavarų pozicionierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

  - Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90 ° kampu, kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.

  - Elektrinių pavarų išoriniai valdymo signalų laidai turi būti prijungti prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį.

  - Elektros tiekimas elektrinės pavaros varikliui turi būti taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.

  - Kiekvienos elektrinės pavaros būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru saugikliu su įtampos kontrole. Grupinių saugiklių taikymas skirtingoms pavaroms yra neleistinas.

  - Didesnio kaip DN150 skersmens sklendės turi būti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant automatiniam darbo režimui – su elektros pavaromis. Rutulinės sklendės rutulio medžiaga - nerūdijantis ar dar aukštesnės kokybės plienas. Rutulinės sklendės korpuso medžiaga - plienas ar aukštesnės kokybės medžiaga.

# REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS

  - Nauja šilumos siurblių, siurblinės valdymo sistema (toliau – Sistema) turi būti projektuojama kaip atskira Sistema, skirta vietoje valdyti šilumos siurblius, siurblinę ir visą susijusią įrangą. Sistema turi atitikti visas Lietuvos Respublikos taisykles, normas ir reglamentus (aktualias redakcijas). Sistema turi užtikrinti duomenų mainus (duomenų gavimas/perdavimas) su Užsakovo valdymo sistemomis minimaliai bent vienu iš šių pramoninių duomenų perdavimo protokolu: Modbus TCP, Profibus, Profinet,  OPS UA.

  - Turi būti numatyta, kad kasdieninis Sistemos eksploatavimas bus vykdomas iš nutolusių darbo vietų, per Užsakovo valdymo sistemą.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia kitų posistemių, įrenginių valdymui algoritmai turi būti suprojektuoti tokiu būdu, kad normaliu darbo režimu nereikalautų operatoriaus veiksmų (išskyrus operatoriaus iš lokalaus ir nutolusio valdymo pulto užduodamus gamyklos darbo režimus/nustatymus). Įranga turi automatiškai pasileisti, stabdytis ir dirbti be pastovios personalo priežiūros. Algoritmas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų įtrauktos leidžiančios blokuotės, užtikrinančios, kad privalomos sąlygos saugiam veikimui yra užtikrintos prieš leidžiant įjungti, paleisti, atidaryti, uždaryti atitinkamą įrenginį. Taip pat algoritme turi būti įdiegtos blokuotės, draudžiančios eksploatuoti įrenginius nesaugiomis ar potencialiai pavojingomis sąlygomis.

  - Šilumos siurblių, siurblinės paleidimo sekos teisingas vykdymas turi būti kontroliuojamas sankcionuojančiomis blokuotėmis. Sutrikus sekos vykdymui turi išlikti informacija apie paskutinį teisingą etapą(-us) ir nurodoma priežasties, kodėl seka netęsiama.

  - Visa sistema turi būti sumontuota uždarose spintose, kuriose turi būti numatyta oro filtravimo ir vidaus aušinimo bei šildymo įranga, jeigu ji numatytoje vietoje yra būtina. Visi kabeliai į skydus turi būti jungiami iš apačios.

  - Spintose turi būti automatiškai palaikoma ne didesnė nei 40C ir ne mažesnė nei 5C (jei viduje montuojama įranga nereikalauja diapazono susiaurinimo) vidaus oro temperatūra matuojant bet kuriame spintos vidinės erdvės taške.

  - Valdymo sistemos spintų durų vidaus paviršiuose turi būti įrengti laikikliai spintų schemoms, techninės priežiūros dokumentacijai.

  - Jei sugedus arba išjungus patalpos kondicionavimo sistemą, temperatūros sumažinimui spintų viduje bus reikalingi ventiliatoriai, jie turi būti automatiškai paleidžiami temperatūros relėmis patiektomis Rangovo. Spintų ventiliatoriai turi būti maitinami iš 230 V AC kabelio prijungto prie automatinio rezervinio įjungimo schemos (toliau -  ARĮ) prieš nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Turi būti numatyta gedimų signalizacija.

  - Valdymo sistemų tolimesniam išplėtimo galimybės užtikrinimui turi būti palikta ne mažiau 10% laisvos vietos valdymo skyduose (spintose) ir valdymo sistemos valdiklių moduliuose. Ne mažiau 10% duomenų surinkimo ir duomenų išvesties modulių (išplėtimo modulių) rezervas. Kiekviename naujai nutiestame kontroliniame kabelyje ne mažiau 20% rezervas nuo naudojamų gyslų, bet visais atvejais ne mažiau 1 gyslos.

  - Tiekėjas turi numatyti reikiamus Užsakovo sistemos, kuri pagrįsta ABB Ability 800xA sistemos pagrindu, programinės įrangos licencinius papildymus (pvz. taškų skaičius, valdiklių ar komunikacinių modulių skaičius ir t.t.) Sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitos posistemės, valdymas turi būti projektuojamas programuojamo loginio valdiklio (toliau - PLV) pagrindu. Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitų posistemių valdymo sistema turi užtikrinti saugų technologinio proceso sustabdymą PLV gedimo atveju.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitų posistemių, programinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų pakeitimų.

  - PLV pagrindu veikiančių sistemų apkrovos ir eksploatacijos sąlygos. Sistemos apkrova prie:

    - įprastinių veikimo sąlygų turi būti <45%;

    - avarinėse situacijose turi būti <80%.

    - procesoriaus atmintinės išnaudojimas prie:

    - įprastinių veikimo sąlygų turi būti <35%;

    - avarinėse situacijose turi būti <70%.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitų posistemių įrenginių valdymui, kontrolei, duomenų surinkimui turi būti suprojektuota ir įrengta vietinė valdymo sistema (vietinio, lietimui jautrios ekrano valdymo panelės pagrindu). Vietinė sistema turi būti tokios apimties, kad Užsakovas be papildomų specifinių programavimo įgūdžių galėtų atlikti įrangos valdymą, užtikrintų informacijos su Užsakovu ir Akcininku nr. 1 suderintuose grafiniuose ekranų vaizduose pateikimą, įspėjamųjų ir avarinių pranešimų pateikimą, archyvuotų duomenų pateikimą grafikų pavidale.

  - Vietinė valdymo, kontrolės, duomenų surinkimo sistema turi būti pritaikyta valdymui lietimui jautrios panelės pagalba, kas leistų pasirinkti ekraninius vaizdus, keisti valdymo režimus, vykdyti paleidimo/stabdymo sekas, keisti sistemos užduotis.

  - Aliarmų būsenos signalai ir pranešimai turi būti atvaizduojami vietinio valdymo panelės atitinkamuose ekraniniuose vaizduose. Visi avariniai įvykiai turi būti saugojami avarinių įvykių žurnale ir atvaizduojami atitinkamame grafiniame vaizde. Aliarminių įvykių žurnale turi būti nurodomas laikas kada įvyko įvykis, laikas kada pranešimas buvo kvituotas, laikas kada parametras grįžo į leistinas ribas.

  - Vietinio valdymo sistema turi užtikrinti visų matavimo keitiklių matuojamų bei sistemos skaičiuotinų reikšmių saugojimą bei atvaizdavimą grafiniame pavidale.

  - Vietinio valdymo sistema turi pateikti operatoriams savalaikę informaciją technologiniuose valdymo languose, analogiškai, kaip supaprastintoje technologinėje ir matavimo įrangos schemose. Technologinė informacija turi būti pateikiama dinamiškai keičiamais skaičiais, spalvomis.

  - Visi technologinių įrenginių parametrų pavadinimai, pranešimai turi būti atvaizduojami valdymo panelėje vaizduoklyje nekoduotu tekstu lietuvių kalba.

  - Informacija apie šilumos siurblių, siurblinės būseną turi būti atvaizduojama vietinio valdymo panelėje kaip dalis lengvai suprantamo grafinio proceso vaizdo. Kiekvienai atvaizduojamai analoginei kintamajai reikšmei turi būti atvaizduojami įspėjimai apie nukrypimus už viršutinės ar žemutinės ribos.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitos posistemės, turi būti projektuojamos kaip atskira vietinė valdymo sistema su reikiama apskaitos įranga tiek šilumai, tiek vandeniui, tiek nuotekoms, tiek elektrai ir kitiems inžineriniams tinklams apskaityti. Vietinė valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų užtikrinti duomenų mainai (atidavimas, gavimas) su Užsakovo ir Akcininko nr. 1 valdymo sistemomis minimaliai bent vienu iš šių pramoninių duomenų perdavimo protokolu: Modbus TCP, Profibus, Profinet,  OPC UA. Visi šilumos siurblių, siurblinės valdymo sistemos PLV kintamieji turi būti pasiekiami standartiniu/standartiniais pramoniniais komunikaciniais protokolais be papildomo mokesčio.

  - Duomenų mainų tarp šilumos siurblių, siurblinės valdymo sistemos ir Užsakovo bei Akcininko nr. 1 valdymo sistemų apimtys turi būti suderintos su Užsakovu ir Akcininku nr. 1. Duomenų mainų apimtis turi užtikrinti pilnavertį sistemos eksploatavimą (paleidimą, stabdymą, valdymą, diagnostika, gamybos nustatytų parametrų keitimą, techninės priežiūros ir remonto poreikį, ataskaitų rengimą) iš Užsakovo ir Akcininko nr. 1 valdymo sistemos visais veikimo režimais.

  - Šilumos siurblių, siurblinės vietinės valdymo sistemos duomenys turi būti pilnai parengti integracijai su Užsakovo ir Akcininko nr. 1 valdymo sistemomis, turi būti numatyta ir pateikta visa integracijai reikalinga techninė ir licencijuota programinė įranga. Užsakovo ir Akcininko nr. 1 valdymo sistemos šilumos siurblių, siurblinės, jei reikės ir kitų posistemių, integravimo darbus atlieka Užsakovas ir (arba) Akcininkas nr. 1, kuris Užsakovo ir Akcininko nr. 1 valdymo sistemoje parenka ir įdiegia visas būtinas integracijai technines ir licencijuotas programines priemones, kad būtų užtikrinta pilnavertiška integracija su šilumos siurbliais, siurbline, jei reikia ir kitomis valdymo posistemis.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitų posistemių veikimas neturi priklausyti nuo duomenų mainų tarp šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitų posistemių, įrangos ir Užsakovo bei Akcininko nr. 1 valdymo sistemos veikimu.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitos posistemės, turi būti projektuojamos taip, kad užtikrintų pilnai automatinį darbą. Visi rankinių būdu atliekami veiksmai turi būti suderinti su Užsakovu bei Akcininku nr. 1 ir nurodyti veikimo aprašymuose.

  - Šilumos siurblių, siurblinės, jei reikia ir kitos posistemės, turi būti projektuojamos taip, kad jų paleidimas/stabdymas/veikimas nesutrikdytų kitų bendrų Užsakovo ir (ar) Akcininko nr. 1 sistemų (šilumos tiekimo) veikimo.

  - Projektuojamiems programuojamiems loginiams valdikliams turi būti numatytos priemonės (techninės arba programinės), kurios blokuotų PLV nuo nesankcionuotų programinės logikos pakeitimų.

  - Suprojektuoti ir įrengti lietimui jautrią vietinio (prie įrangos) valdymo ekraną (žmogaus mašinos sąsają), kurios pagalba būtų galimybė pilnai eksploatuoti sistemą. Būtų galimybė paleisti/stabdyti/keisti nustatytus parametrus/atlikti techninę priežiūrą, perskaityti ir patvirtinti avarinius, signalizacinius, informacinius pranešimus, nustatyti pirminę išsijungimo priežastį, peržiūrėti istorinius parametrų duomenis.

  - Projektuojant apskaitai negali būti naudojami prietaisai, kurie naudojami apsaugų ir reguliavimo tikslais.

  - Projektuojama valdymo sistema turi būti aprūpinta priemonėmis kiekvieno galinio valdymo įtaiso distanciniam valdymui rankiniu arba automatiniu būdu.

  - Projektuojant įvertinti, kad projektuojamų valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti minimaliai šias funkcijas:

    - modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;

    - analoginių įvesties signalų grandinės turi būti izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;

    - turi būti užtikrinta įvesties/išvesties signalų modulių pakeitimo galimybė nestabdant valdymo sistemos veikimo;

    - įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos saugiklių pagalba;

    - analoginiams įvesties signalams turi būti kokybės signalas.

  - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.);

  - Projektuojamų duomenų surinkimas į vietinę valdymo sistemą, duomenų mainams tarp valdiklių, gali būti vykdomas įvairiais duomenų perdavimo protokolais, bet tik per Ethernet sąsają.

  - Suprojektuoti apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet tinklą.

  - Turi būti suprojektuotas visai projektuojamai vietinei sistemai, valdikliams, priklausančios įrangos vidinių laikrodžių automatinis laiko sinchronizavimas. Tikslaus laiko šaltinį, pagal kurį bus atliekamas laiko sinchronizavimas, nurodo Užsakovas.

  - Sistema ir atskiri jos komponentai negali būti nutrauktos gamybos (angl. end-of-life product). Rangovas turi pateikti visos valdymo sistemos įrangos gamintojų deklaracijas, kad bent 10 metų nebus stabdomas tiekiamos įrangos gaminimas.

  - Turi būti pateikta įdiegtos automatinio valdymo sistemos techninio aptarnavimo (priežiūros), remonto dokumentacija su darbų apimtimis ir parengtos valdymo sistemos eksploatacijos instrukcijos.

  - Turi būti pateikta, neatlygintinai, visa reikalinga programinė įranga su licencijomis, leidžiančiomis naudotis, modifikuoti arba išplėsti vietinio valdymo sistemą, įskaitant grafikos projektavimo priemones, ataskaitų paruošimą ir t.t. Sistema pagrįsta tik vykdomųjų programų paketu yra nepriimtina.

  - Visos vietinio valdymo sistemos/sistemų licencijos turi būti nuolatinės, be laiko apribojimų (angl. lifetime) ir nereikalaujančios apmokamo palaikymo.

  - Turi būti pateikti visų automatinio valdymo sistemos komponentų (programuojami loginiai valdikliai, keitikliai, elektroninių ryšių įranga, žmogaus-mašinos sąsajos įranga)  išeities kodai kartu su visomis modifikavimui ir parametrizavimui būtinomis techninėmis bei programinėmis priemonėmis.

  - Pastaba: netaikoma komponentų gamykliniams kodams (mašininiam kodui, operacinėms sistemoms, gamyklinėms automatinio valdymo sistemoms).

  - Turi būti numatyta galimybė išplėsti įėjimų ar išėjimo signalų kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius.

  - Projektuojant turi būti numatytas nemažesnis kaip 20% signalų rezervas skirtingo tipo moduliams.

  - Valdikio konstrukcija turi užtikrinti, kad juose įrašytos programos neišnyks nutrūkus maitinimo įtampai.

  - Projektuojami ir įdiegiami valdikliai ar jų moduliai turi palaikyti (neapsiribojant) šias funkcijas:

    - OPC UA, SNTP, SNMP;

    - EtherNet/IP, Modbus TCP;

    - Perduodamų duomenų šifravimą TLS.

  - Projektuojamų valdiklių įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui liktų veiksnūs kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariniu būdu nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

  - Visi elektros įrenginių išsijungimai ar automatikų veikimai turi būti signalizuojami vietinėje valdymo panelėje veikiant bendram signalui „Gedimas (objekto pavadinimas) elektros įrenginiuose“. Įvadiniai automatiniai jungikliai ir pagrindinių siurblių elektros varikliai turi būti valdomi iš dispečerio darbo vietos. Jei elektros įrenginių valdymui bus naudojami valdikliai, jie turi turėti atminties palaikymo funkciją dingus įtampai, o įtampai atsiradus – iš karto turi vykdyti įdiegtas funkcijas (nedelsiant).

  - Turi būti suprojektuota speciali inžinerinė darbo vieta šalia valdymo sistemos spintų, kurioje turi būti numatyti visi būtini elektroniniai ryšiai, elektros maitinimo, prisijungimui prie visų sistemos programuojamų loginių valdiklių, vietinio valdymo panelės.

# REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS

  - Avariniam elektros įrenginių valdymui ir automatikos valdiklių, jutiklių maitinimui turi būti sumontuotas reikiamos galios veikiantis On-line UPS.

  - Nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai (NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo priemonėmis.

  - NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

  - Turi būti numatytas pajungimas  generatoriui (galingumas parenkamas atliekant detalų projektavimą).

# REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/KIBERNETINEI SAUGAI

  - Duomenų mainams su Užsakovo valdymo sistemomis ir mainams tarp šilumos siurblių, siurblinės bei jei reikia kitų posistemių valdymo sistemoms suprojektuoti naują techninę įrangą, duomenų mainų tinklui.

  - Duomenų mainų tinklo programinė įranga turi palaikyti Ethernet ryšių protokolus (TCP/IP, OPC UA)

  - Variniai ryšių kabeliai turi tenkinti šiuos techninius reikalavimus:

  - Variniai ryšių kabelių sistemai turi būti naudojamas ekranuotas ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelis atitinkantis ISO/IEC 11801 (2nd Edition) arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus;

  - Variniai kabeliai turi būti su LSZH apvalkalu. Jie turi atitikti IEC 60332-1 arba lygiaverčio atsparumo ugniai, IEC 60754-1 arba lygiaverčio toksiškumo, IEC 60754-2 arba lygiaverčio rūgščių dujų išsiskyrimo ir IEC 61034-2 arba lygiaverčio degant išskiriamų dūmų tankio standartų keliamiems reikalavimams.

  - Variniai kabeliai turi būti kartu su ekranuotais Cat6a RJ45 lizdais, kurie atitinka ISO/IEC 11801 edition 2.1 Amendment 2 ir ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standartus arba lygiavertis.

  - Jungiamieji kabeliai turi būti Cat6a Class EA ekranuoti, atitinkantys ISO/IEC 11801 (2nd Editon) arba lygiaverčio standarto reikalavimus, o jų komponentai turi atitikti IEC 60603-7-4 ir IEC 60603-7-5 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Turi būti projektuojami skirtingų spalvų varinių jungiamųjų kabelių komplektai išlaikant Užsakovo naudojamą spalvinį kodavimą:

  - Valdiklių tinklas;

  - SCADA tinklas;

  - Nuotolinio vaizdo įrenginių tinklas;

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo-stebėjimo tinklas;

  - Protokolų keitiklių tinklas;

  - Apskaitos įrenginių tinklas.

  - Skyduose ekranuoti Cat6a RJ45 lizdai turi būti skirti montuoti ant DIN bėgelio.

  - Komutacinėse spintose ekranuoti Cat6a RJ45 lizdai turi būti skirti montuoti 19“ panelėse.

  - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių SFP šviesolaidiniai moduliai turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje ir patikimai veikti esant įrenginio vidaus temperatūroms nuo -25 °C iki 85 °C.

  - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių SFP šviesolaidiniai moduliai turi palaikyti IEEE 802.3z standartą arba lygiavertis.

  - Duomenų mainų tinklai tarp valdiklių turi palaikyti žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas.

  - Valdiklių, valdymo skydelių, apskaitos prietaisų ar jų keitiklių sujungimai turi būti tiesioginiai su prie pramoniniais duomenų perdavimo tinklo komutatoriais nenaudojant tarpinių aktyvinių tinklo įrenginių.

  - Pramoniniams duomenų perdavimo tinklo komutatoriams turi būti prijungtas dubliuotas maitinimas nuo skirtingų maitinimo šaltinių iš kurių vienas turi būti po NMŠ.

  - Įrengiami pramoniniai duomenų perdavimo tinklo komutatoriai turi atitinkantis šiuos techninius reikalavimus:

  - turi turėti ne mažiau 8 vnt. RJ45 10/100 /1000 prievadų ir ne mažiau 2 vnt. kombinuotų prievadų (10/100/1000 RJ45 (IEEE 802.3ab) arba SFP (IEEE 802.3z));

  - Resilient Ethernet Protocol (REP) arba lygiavertį protokolą suderinamą su Užsakovo technologiniame kompiuteriniame tinkle naudojamais Cisco IE3000-8TC komutatoriais.

  - Projektuojamas duomenų perdavimo tinklas privalo turėti savyje priemones galinčias atlikti automatinį rekonfigūravimą aptikus tam tikro ryšio kanalo nutrūkimą.

  - Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad joks sugedęs duomenų mainų tinklo komponentas neįtakotų kitų sistemos komponentų veikimo.

  - Projektuojama varinų ryšių kabelių sistema turi užtikrinti ne mažesnį 10GBASE-T palaikymą.

  - Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

  - Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su Užsakovu ir Akcininku Nr. 1 projektavimo eigoje ir po paleidimo - derinimo darbų pateikiami kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies išpildomąja dokumentacija; Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam projektui, turi atitikti galiojančių LR standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas ir Akcininkas Nr 1. Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos sąjungos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti LR;

  - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.).

# PRIEDAI

Priedas Nr.1 “KŠS ir ŠAT esamame pastate. Sklypo planas. Orapūtės pastatas“.

Priedas Nr.2 „Šilumos trasos prisijungimo sąlygos“.

Priedas Nr.3 „Statomos šilumos tiekimo trasos principinė schema“.

Priedas Nr.4 „Šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas“.

Priedas Nr.5 „Ne šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas“.

Priedas Nr.6 „Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys“.

Priedas Nr.7 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

Priedas Nr.8 „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys” objektuose tvarkos aprašas“.

Priedas Nr.9 „KŠS garantinių parametrų lentelė“.

Priedas Nr.10 „Rekomenduojama kompresorinių šilumos siurblių aprišimo schema“.

Priedas Nr.11 „Suvirinimo darbų vykdymo instrukcija“.

Priedas Nr.12 “Termofikacinio vandens kokybės rodikliai“.

Priedas Nr.13 “Preliminari elektros įvado trasos principinė schema (1)“.

Priedas Nr.14 “Preliminari elektros įvado trasos principinė schema (2)“.

Priedas Nr.15 AB “Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklės”.