## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS

PIRKIME „NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIAI“

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato Vnt. | 1 mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 1. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis 1 kW (toliau ir „NMŠ 1kW“) /Nurodyti: Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ______________________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____________________________./ | 2 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 2. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis 1+1 kW (toliau ir „NMŠ 1+1 kW“) /Nurodyti: Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ______________________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____________________________./ | 427 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 3. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis 2+1 kW (toliau ir „NMŠ 2+1 kW“) /Nurodyti: Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ______________________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____________________________./ | 200 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 4. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis 3+1 kW (toliau ir „NMŠ 3+1kW“) /Nurodyti: Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ______________________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _____________________________./ | 1 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomas parametras |
| --- | --- |
| Antras kriterijus – NMŠ korpuso aukštis, U (T). | /Nurodyti NMŠ korpuso aukštį, U/: Nurodoma skaitinė reikšmė |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

- NMŠ techninė specifikacija,

- NMŠ  diegimo instrukcija,

- NMŠ vartotojo vadovas,

- Garantijos sertifikatas;

- Gamintojo deklaracija arba„Battery compatibility list“ arba lygiavertis NMŠ suderinamumas su EFORE IBUE 48100 baterijomis.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Atitiktis Įrašyti Taip/Ne arba reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | NMŠ turi aprūpinti maitinamą įrangą elektros energija, kai nutrūksta elektros tiekimas iš tinklo arba elektros parametrai nukrypsta nuo normų | Turi turėti galimybę maitinti įrangą su 230V AC ir 48V DC maitinimu. |  |
|  | Tarpusavio suderinamumas | NMŠ 1kW, NMŠ 1+1 kW, NMŠ 2+1 kW ir NMŠ 3+1kW keičiami komponentai (valdikliai ir galios moduliai) turi būti be apribojimų sukeičiami tarpusavyje. |  |
|  | Baterijų suderinamumas | NMŠ turi būti elektriniais parametrais ir valdymo protokolais pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos ryšio aparatinėse esančiomis EFORE IBUE 48100 baterijomis, suderinamumas turi būti patvirtintas suderinamumą įrodančiu dokumentu: gamintojo deklaracija arba „Battery compatibility list“ arba lygiaverčiu. |  |
|  | Komunikacija su baterijomis | Turi būti įdiegtos aparatinės ir programinės sąsajos NMŠ ryšiui su Ličio geležies fosfato baterijų valdymo moduliu (BMS). |  |
|  | Baterijų tipai ir įtampa | NMŠ turi turėti galimybę dirbti ir su švino rūgštinėmis, ir Ličio geležies fosfato baterijomis. Turi būti numatyti atitinkami įkrovimo įtampų ir įkrovimo režimų šablonai. |  |
|  | NMŠ būklė | NMŠ turi būti nauji, nenaudoti, gamykliniame įpakavime. |  |
|  | NMŠ svoris netto | Negali viršyti 20 kg. |  |
|  | Tvirtinimas 19“ spintoje | NMŠ turi būti tinkami tvirtinti 19“ standarto spintoje. Jei reikia, turi būti sukomplektuoti tinkamais laikikliais (kampiniais bėgeliais ir pan.). |  |
|  | Nuolatinis NMŠ veiksnumas | NMŠ negali pereiti į „miego“ režimą ar išsijungti pats jokiuose darbo režimuose išskyrus trumpo jungimo ir pan. avariniais atvejais. |  |
|  | Paprasto tinklo valdymo protokolo (SNMP) valdymo informacijos bazė (MIB) failai | Tiekėjas turi pateikti SNMP MIB failus su NMŠ. |  |
|  | Modbus protokolas | Tiekėjas turi pateikti detalų Modbus protokolo aprašymą su NMŠ. |  |
|  | Bevielis ryšys | NMŠ negali turėti Wifi, Bluetooth ar bet kokios kitos bevielės prieigos. |  |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai | - NMŠ techninė specifikacija, - NMŠ diegimo instrukcija, - NMŠ vartotojo vadovas, - Garantijos sertifikatas; - Gamintojo deklaracija arba „Battery compatibility list“ arba lygiavertis NMŠ suderinamumas su EFORE IBUE 48100 baterijomis. |  |
|  | Mokymai | Tiekėjas turi per 30 kalendorinių dienų po pirmo prekių užsakymo pateikimo be papildomo mokesčio apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (iki 12 žmonių) įdiegti, tinkinti, eksploatuoti Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinius. |  |
|  | Garantijos trukmė | Ne mažiau 60 mėn. |  |
|  | Palaikymas | - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo be papildomo mokesčio teikti konsultacijas NMŠ diegimo, tinkinimo, eksploatacijos klausimais darbo dienomis 08:00 – 17:00 Lietuvos laiku; - Viso gyvavimo ciklo laikotarpiu Tiekėjas privalo be papildomo mokesčio suteikti programinės įrangos atnaujinimus. |  |
|  | Gyvavimo ciklas | Tiekėjas privalo užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ir palaikymą ne mažiau kaip 5 metus po prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei modelio gamyba nutraukiama, tiekėjas vis tiek privalo laikytis šio reikalavimo. Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekei reikiamų atsarginių dalių bus galima įsigyti ne mažiau kaip 5 metus po prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Pakeitimo arba remonto trukmė garantiniu laikotarpiu | Reakcijos laikas: 1 darbo diena; Remonto arba pakeitimo laikas: 14 kalendorinių dienų. |  |
|  | Pristatymo vieta ir sąlygos | DDP Vilnius, INCOTERMS 2020. |  |
|  | Pristatymo terminas | ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. |  |
|  | Techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Tipas | Nuolatinės konversijos (online). |  |
|  | Korpuso medžiaga | Atsparus korozijai metalas. |  |
|  | Korpuso plotis be tvirtinimo elementų | Ne daugiau 449 mm. |  |
|  | Korpuso gylis | Ne daugiau 500 mm. |  |
|  | Korpuso aukštis | Visų tipų NMŠ aukštis neturi viršyti 2U. |  |
|  | Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo 0 iki +40 ˚ C. |  |
|  | Saugojimo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo - 15 iki + 45 ˚ C. |  |
|  | Aušinimas | Oru. |  |
|  | Triukšmo lygis | Ne daugiau 65 dB @1m. |  |
|  | Apskaičiuotas laikas tarp gedimų (MTBF) pagal standartą MIL-217IF, Telcordia SR-332 Iss.I method III (a) arba lygiavertį | Ne mažiau nei 180000 val. |  |
|  | Darbo nominalia galia trukmė | Be darbo trukmės apribojimų. |  |
|  | Apkrovos prioritetas | AC išvestis turi turėti prioritetą prieš DC išvestį. |  |
|  | Kintamos srovės (AC) įvestis: |  |  |
|  | Nominali įtampa | 230 V kintama įtampa. |  |
|  | Įtampos rėžis | Ne blogiau kaip 185 – 260 V. |  |
|  | Nominalus dažnis | 50 Hz. |  |
|  | Dažnių rėžis | Ne mažesnis kaip 47 – 53 Hz. |  |
|  | Fazių skaičius | Viena. |  |
|  | 230 V AC maitinimo kabelis | Ne mažesnio kaip 1,5 m ilgio tinklo prijungimo kabelis su CEE 7/4 arba CEE 7/7 tipo kištuku arba lygiaverčiu kištuku |  |
|  | Kintamos srovės (AC) išvestis: |  |  |
|  | Įtampa | 230V kintama įtampa. |  |
|  | Įtampos dažnis | 50 Hz. |  |
|  | Fazių skaičius | Viena |  |
|  | Įtampos bendrieji harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau 3,5 %. |  |
|  | Nominali galia | Nurodyta lentelėje II skyriuje kiekvienam tipui. |  |
|  | Konversijos efektyvumas AC į AC | Ne mažiau 96 %. |  |
|  | Trumpalaikės padidintos apkrovos galimybė | Ne mažiau 125% iki 15 sek. |  |
|  | 230 V AC išvesties lizdai | Ne mažiau kaip 2 vnt. CEE IEC C13 lizdai, NMŠ 3+1kW tinkami ir varžtiniai gnybtai. |  |
|  | Pastovios stovės (DC) dvikryptė sąsaja: |  |  |
|  | Nominali įtampa | 48 V. |  |
|  | Įtampos rėžis | Ne blogiau kaip nuo 44 iki 58 V. |  |
|  | Maksimali srovė prie 48 V įtampos | 1kW versijai: ne mažesnė nei 20 A; NMŠ 1 + 1kW: ne mažesnė nei 20 A; NMŠ 2 + 1kW: ne mažesnė nei 40 A; NMŠ 3 + 1kW: ne mažesnė nei 60 A. |  |
|  | Apsauga nuo neteisingo poliariškumo | Turi būti. |  |
|  | Apsauga nuo trumpo jungimo | Turi būti. |  |
|  | Konversijos efektyvumas AC į DC | Ne mažiau 93 %. |  |
|  | Konversijos efektyvumas DC į AC | Ne mažiau 93 %. |  |
|  | Maksimali įtampos nutrūkimo trukmė persijungiant į DC energijos tiekimą | 5 ms. |  |
|  | DC kabelių prijungimo gnybtai | Varžtiniai gnybtai. |  |
|  | Valdymas: |  |  |
|  | Tinklo sąsaja RJ45/Ethernet | Turi būti. |  |
|  | Aparatinė sąsaja ryšiui su baterijų BMS | RS485-Modbus, CAN arba lygiavertė. |  |
|  | WEB vartotojo sąsaja | Stebėjimui ir valdymui. |  |
|  | WEB naršyklėje turi būti atvaizduojami išvardinti parametrai (neapsiribojant jais) | - NMŠ pavadinimas ir/arba lokacija, - klaidų (aliarmų) pranešimai, - 230V įvesties ir išvesties parametrai, - baterijos įkrovos lygis, - baterijos(-ų) įtampa, - NMŠ temperatūra, - baterijos(-ų) temperatūra, - prognozuojamas darbo iš baterijos(-ų) laikas . |  |
|  | SNMP | V1, V2c ir V3. |  |
|  | Šifravimas | HTTPS ir/arba SSL/TLS. |  |
|  | Įvykių žurnalas | Turi būti. |  |
|  | Įvykių žurnalo įrašų skaičius | Ne mažiau nei 5000. |  |
|  | Sąsajos kalba | Lietuvių ir/arba anglų. |  |
|  | Vartotojų lygių valdymas | Turi būti. |  |
|  | NTP protokolas | Turi būti. |  |
|  | LED indikacija | Darbo režimo, aliarmų ir apkrovos. |  |
|  | Atitiktis standartams: |  |  |
|  | Saugumo standartas | EN62040-1 arba lygiavertis. |  |
|  | Elektromagnetinio suderinamumo standartai | EN 61000, ETSI EN 300386 arba lygiaverčiai. |  |
|  | Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/EU (RoHS) arba lygiavertis | Turi būti. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________