[image: image3.png]VEDINIMO |RENGINIO SILDYMO SEKCIJOS APRISIMO MAZGO PRINCIPINE SCHEMA
SU NUO SLEGIO NEPRIKLAUSOMU AUTOMATINIU BALANSAVIMO VALDYMO
VOZTUVU SU PAVARA, SU INTEGRUOTU DVIEIGIU VOZTUVU

10

11
DG To@
%

A2
—
>1 98 7 l%g

1/13 SILUMOS PUNKTO






Vėdinimo sistemos įrenginiai
Techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. 

Oro kiekiui: ≥ Lt = +5400m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 400Pa, ≥ Lš = -4555m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa. 

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – šildoma ventkamera.

Komplekte: 

-
motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

-
lankstūs intarpai; 

-
priešfiltris G4;

-
kišeniniai oro filtrai F7 / M5;

-
plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip 79%;

-
su apylankos sklende;

-
daugiapakopė apledėjimo prevencija;

-
vandeninis šildytuvas ≥ QH = 45 kW (Toro=+20oC), 60/400C,
-
kapiliarinė apsauga vandeniniam šildytuvui,

-
freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 2x16kW (Toro=+22oC),

-
oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

-
pastatymo rėmas; 

-
kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno;
-
integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams);
-
nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).
Bendras įrenginio ilgis: ne ilgesnis kaip 4,5m.
Įrenginys turi būti sudarytas iš atskirų sekcijų.
	vnt
	1

	2
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

Šaldymo galia: 16,0 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo,

Vamzdelių diametras pajungimui: 3/8“ – 5/8“, 
Maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, 

Šaltnešis freonas R32 (arba analogas),
Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapazonas: -20... +240C / -15... +500C,
Energinio efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A+,
Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 65m.

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). 
	vnt
	2

	3
	Oro tiekimo/šalinimo įrenginio šilumokaičio aprišimo mazgas:
Aprišimo mazgo komplektacija ir surinkimas pagal išvardintą įrangą (Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 2)  bei būtina vadovaujantis pateikta aprišimo mazgo schema:

[image: image1]
[image: image2.png]NR._|_PAVADINIMAS
1 RUTULINIS UZDARYMO VENTILIS
2 UNIVERSALUS TERMOSTATINIS BALANSINIS VENTILIS,
TEMP. REGULIAVIMAS NUO +35°C IKI +60°C
3 NUO SLEGIO NEPRIKLAUSOMAS AUTOMATINIS BALANSINIS - VALDYMO
VOZTUVAS SU PAVARA, SU INTEGRUOTU DVIEIGIU VOZTUVU
4 CIRKULIACINIS SIURBLYS
5 VANDENS SLEIDIMO VENTILIS
6 KALORIFERIS
7 ATBULINIS VOZTUVAS
8 RANKINIS BALANSINIS VENTILIS
9 FILTRAS
10| TERMOMETRAS
11| MANOMETRAS 0. 10bar SUMANOMETRINIU VENTILIUMI

ORO ISLEIDIMO VENTILIS





	vnt
	1

	4
	Plokštelinio priešpriešinio srauto šilumokaičio sekcija turi būti surenkama objekte. 

Įrenginio atskirų sekcijų matmenys turi būti toki, kad turėtų galimybę būti įnešami per 800mm pločio 1800mm aukščio įnešimo angą.
	vnt
	1

	5
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas 
	vnt
	1


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). 
