## Lapas1
5 priedas
Tiekėjas:
Vėdinimo sistemos įrenginiai
Kainų pasiūlymo lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai duomenys, (gamintojas)
1 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Oro kiekiui: ≥ Lt = +5400m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 400Pa, ≥ Lš = -4555m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=400Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – šildoma ventkamera. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris G4; - kišeniniai oro filtrai F7 / M5; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ne mažiau kaip 79%; - su apylankos sklende; - daugiapakopė apledėjimo prevencija; - vandeninis šildytuvas ≥ QH = 45 kW (Toro=+20*C), 60/40*C, - kapiliarinė apsauga vandeniniam šildytuvui, - freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 2x16kW (Toro=+22*C), - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas; - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno; - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams); - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). Bendras įrenginio ilgis: ne ilgesnis kaip 4,5m. Įrenginys turi būti sudarytas iš atskirų sekcijų. | vnt | 1
2 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: Šaldymo galia: 16,0 kW ± 0,5 kW šalčio galingumo, Vamzdelių diametras pajungimui: 3/8“ – 5/8“, Maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz, Šaltnešis freonas R32 (arba analogas), Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapazonas: -20... +24*C / -15... +50*C, Energinio efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A+, Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 65m. Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 2
3 | Oro tiekimo/šalinimo įrenginio šilumokaičio aprišimo mazgas: Aprišimo mazgo komplektacija ir surinkimas pagal išvardintą įrangą (Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 2) bei būtina vadovaujantis pateikta aprišimo mazgo schema. | vnt | 1
4 | Plokštelinio priešpriešinio srauto šilumokaičio sekcija turi būti surenkama objekte. Įrenginio atskirų sekcijų matmenys turi būti toki, kad turėtų galimybę būti įnešami per 800mm pločio 1800mm aukščio įnešimo angą. | vnt | 1
5 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas | vnt | 1
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM:
Pastaba: Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos adresas Eivenių g. 2, Kaunas.