Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIŲ IR DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮTAISŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros ir remonto paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis 2012-05-02 įsakymu Nr. 1-82 „ Dėl gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 5 skyriaus nuostatomis.

1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių techninė priežiūra:

1.1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų apžiūra:

1.1.1. patikrinama dujų koncentracija patalpų, kuriose įrengti dujų slėgio reguliavimo įrenginiai, ore;

1.1.2. apžiūrimi dujų slėgio reguliatoriai, apsauginiai dujų srauto uždarymo ir dujų išmetimo vožtuvai, uždarymo įtaisai, kiti priklausiniai;

1.1.3. apžiūrimos dujų slėgio reguliavimo įrenginių įrengimo spintos, jų konstrukcinės dalys, aptvarai, apsaugos zona;

1.1.4. užfiksuojami dujų slėgio reguliatorių darbiniai parametrai, dujų slėgis prieš reguliatorių ir už jo;

1.1.5. apžiūrima apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo svirčių padėtis;

1.1.6. nustatomas filtrų užterštumas (pagal matavimo priemonės parodymus);

1.1.7. nustatomas uždarymo įtaisų, jungčių, slėgio reguliatorių, apsauginių vožtuvų, kitų įtaisų sandarumas;

1.1.8. apžiūrimas dujų slėgio reguliavimo įrenginių tvirtinimas (laikikliai, atramos);

1.1.9. apžiūrimas skysčio lygis hidrauliniame uždoryje;

1.1.10. patikrinama prijungimo prie įžeminimo kontūro būklė;

1.1.11. patikrinama patalpų, kuriose įrengti dujų slėgio reguliavimo įrenginiai, durų, langų, apšvietimo ir aptvarų būklė.

1.2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninis patikrinimas:

1.2.1. patikrinama, ar veikia uždarymo įtaisai;

1.2.2. patikrinama dujų slėgio reguliatorių techninė būklė ir veikimas;

1.2.3. patikrinama apsauginių dujų srauto uždarymo ir dujų išmetimo vožtuvų techninė būklė ir veikimas;

1.2.4. suderinami dujų slėgio reguliatorių ir apsauginių vožtuvų veikimo parametrai;

1.2.5. patikrinamas matavimo priemonių veikimas;

1.2.6. prapučiami manometrų, slėgio reguliatorių uždarymo vožtuvų impulsiniai vamzdeliai.

2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninio patikrinimo metu atliekamos ir apžiūros.

3. Remontas atliekamas nustačius gedimą ar veikimo sutrikimą, ar pagal gamintojo dokumentacijoje pateiktus nurodymus.

4. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros metu atliekama:

4.1. apžiūrimos dujų slėgio reguliavimo įtaisų įrengimo spintelės, jos konstrukcinės dalys, apsaugos zona;

4.2. apžiūrimi dujų slėgio reguliatoriai, uždarymo įtaisai;

4.3. patikrinamas uždarymo įtaisų, jungčių, dujų slėgio reguliatorių sandarumas;

4.4. pašalinami dujų nuotėkiai.

5. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų remontas* – preliminarus valandų skaičius 9 valandos.

*Pastaba: Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų remonto paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

6. Paslaugų teikėjas turi atlikti dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų remonto paslaugas iš anksto su Paslaugų pirkėju suderinęs valandų skaičių bei sąmatą, reikalingą remonto paslaugai atlikti, nuo gedimo identifikavimo momento. Jeigu Paslaugų teikėjas per nurodytą laiką negali įvykdyti įsipareigojimų, tokiu atveju Paslaugų atlikimo laikas gali būti pratęstas, informavus Paslaugų pirkėją el. paštu, nurodant vėlavimo priežastį.

7. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėn.

8. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-05-02 įsakymu Nr. 1-82 „Dėl gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo 2 lentelėje nurodytu periodiškumu, iš anksto suderinus laiką su Paslaugų pirkėjo atsakingu asmeniu:

| 2026 metai / mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 2027 metai / mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 2028 metai / mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 2029 metai / mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba:

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų apžiūra

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninis patikrinimas