TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtras 513x513x68; Srautas: ≥430 m3/h; Anoduoto aliuminio rėmas arba lygiavertės medžiagos; Filtravimo medžiaga – stiklo mikropluoštas arba lygiavertė filtravimo medžiaga, užtikrinanti reikalaujamą filtravimo efektyvumą pagal EN 1822-1:2019; Apsauginės grotelės su epoksidine danga arba lygiavertės medžiagos iš abiejų filtro pusių; Tarpinė iš paduodamo į filtrą oro pusės; Termoplastiniai separatoriai arba lygiavertės medžiagos; Poliuretano sandarikliai ir tarpinės arba lygiavertės medžiagos; Klasifikacija (EN 1822-1:2019): H14; MPPS efektyvumas: ≥99,995 %; Maksimalus galutinis slėgio kritimas: 600 Pa (±10 Pa); Maksimali leistina darbinė santykinė drėgmė: ≥90 %; Reikalingas integralumo testas (nutekėjimo / leak) testas pagal EN 1822. |  |
| 2. | Filtras 513x513x78; Srautas: ≥430 m3/h; Anoduoto aliuminio rėmas arba lygiavertės medžiagos; Filtravimo medžiaga – stiklo mikropluoštas arba lygiavertė filtravimo medžiaga, užtikrinanti reikalaujamą filtravimo efektyvumą pagal EN 1822-1:2019; Apsauginės grotelės su epoksidine danga arba lygiavertės medžiagos iš abiejų filtro pusių; Tarpinė iš paduodamo į filtrą oro pusės; Termoplastiniai separatoriai arba lygiavertės medžiagos; Poliuretano sandarikliai ir tarpinės arba lygiavertės medžiagos; Klasifikacija (EN 1822-1:2019): H14; MPPS efektyvumas: ≥99,995 %; Maksimalus galutinis slėgio kritimas: 600 Pa (±10 Pa); Maksimali leistina darbinė santykinė drėgmė: ≥90 %; Reikalingas integralumo testas (nutekėjimo / leak) testas pagal EN 1822. |  |
| 3. | Filtras 610x1219x68; Srautas: ≥1200 m3/h; Anoduoto aliuminio rėmas arba lygiavertės medžiagos; Filtravimo medžiaga – stiklo mikropluoštas arba lygiavertė filtravimo medžiaga, užtikrinanti reikalaujamą filtravimo efektyvumą pagal EN 1822-1:2019; Apsauginės grotelės su epoksidine danga arba lygiavertės medžiagos iš abiejų filtro pusių; Tarpinė iš paduodamo į filtrą oro pusės; Termoplastiniai separatoriai arba lygiavertės medžiagos; Poliuretano sandarikliai ir tarpinės arba lygiavertės medžiagos; Klasifikacija (EN 1822-1:2019): H14; MPPS efektyvumas: ≥99,995 %; Maksimalus galutinis slėgio kritimas: 600 Pa (±10 Pa); Maksimali leistina darbinė santykinė drėgmė: ≥90 %; Reikalingas integralumo testas (nutekėjimo / leak) testas pagal EN 1822. |  |
| 4. | Filtras 610x610x68; Srautas: ≥600 m3/h; Anoduoto aliuminio rėmas arba lygiavertės medžiagos; Filtravimo medžiaga – stiklo mikropluoštas arba lygiavertė filtravimo medžiaga, užtikrinanti reikalaujamą filtravimo efektyvumą pagal EN 1822-1:2019; Apsauginės grotelės su epoksidine danga arba lygiavertės medžiagos iš abiejų filtro pusių; Tarpinė iš paduodamo į filtrą oro pusės; Termoplastiniai separatoriai arba lygiavertės medžiagos; Poliuretano sandarikliai ir tarpinės arba lygiavertės medžiagos; Klasifikacija (EN 1822-1:2019): H14; MPPS efektyvumas: ≥99,995 %; Maksimalus galutinis slėgio kritimas: 600 Pa (±10 Pa); Maksimali leistina darbinė santykinė drėgmė: ≥90 %; Reikalingas integralumo testas (nutekėjimo / leak) testas pagal EN 1822. |  |

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius gamintojo dokumentus: aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekę Tiekėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas arba į Volungių g. 16, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.