	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Giraitės k.
	Techninė specifikacija



UAB „GIRAITĖS VANDENYS“
VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA GIRAITĖS K.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2026 m. 
TURINYS
31.
ESAMA SITUACIJA


52.
REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)


52.1.
Įrenginių projektavimo sąlygos


72.2.
Bendri reikalavimai


82.2.1.
Proceso kontrolės įranga


82.2.2.
Automatizavimas


82.2.3.
Vandens debito matavimas


82.2.4.
Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas


92.2.5.
Siurbliai


92.2.6.
Polietileno (PE) vamzdžiai ir jungiamosios detalės


92.2.7.
Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir jungiamosios detalės


102.2.8.
Neplastikuoto polivinilchlorido (PVC U) vamzdžiai ir jungiamosios detalės


102.2.1.
Vamzdynų išbandymas


102.2.2.
Elektromagnetiniai vožtuvai


102.2.3.
Nuorinimo vožtuvai


102.2.4.
Slėgio jutikliai


102.2.5.
Oro filtras


102.2.6.
Impulsinis skaitiklis


102.2.7.
Manometras


112.2.8.
Sklendės ir vožtuvai


122.2.9.
Vėdinimas


122.2.10.
Šildymas




1. ESAMA SITUACIJA
Giraitės k. vandenvietę eksploatuoja UAB „Giraitės vandenys“. Vandenvietės sklypas yra suformuotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, teritorija yra aptverta. Vandenvietėje yra penki eksploatuojami gręžiniai. Jie yra dviejuose sklypuose. Esamas pastatas mūrinis (sklype Akacijų g. 3A). Pastate sumontuota vandens gerinimo įranga.
2 gręžiniai yra sklype Alyvų g. 2A:

	
	Gręžinio Nr.
	Našumas m3/h

	1.
	10496
	5

	2.
	40977
	9


3 gręžiniai yra sklype Akacijų g. 3A:

	
	Gręžinio Nr.
	Našumas m3/h

	1.
	60032
	9,6

	2.
	67129
	9,2

	3.
	82205
	9


Visų gręžinių našumas 41,8 m3/h. 
Vartotojams tiekiamo vandens kokybė neatitinka HN24:2023 reikalavimų (pridedami tyrimų protokolai).
 [image: image1.png]



Konkursą laimėjęs dalyvis privalės pasitikrinti visas nevalyto (žalio) vandens kokybinius rodiklius ir savybes savo sąskaita. Esant žalio vandens parametrų pokyčiui (pvz., amonio) ar kitų rangovas privalės įvertinti ir užtikrinti išvalymą iki HN24:2023 reikalavimų.
Planuojami VGĮ nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ar vietoves bei jų apsaugos zonas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2. REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)
2.1. Įrenginių projektavimo sąlygos

Projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, atlikti projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio vykdymo priežiūra“. Taip pat Rangovas turi vadovautis Prisijungimo ir specialiosiomis sąlygomis, kurias Užsakovui įgaliojus turės gauti.
Rangovas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti vandens gerinimo įrenginių rekonstravimo projektinius pasiūlymus (įskaitant viešinimą) ir suderinti su Užsakovu bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) gauti statybą leidžiantį dokumentą (už SLD mokestį moka Užsakovas), parengti techninį darbo projektą ir jį suderinti su Užsakovu, Pateikti techninį darbo projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal privalomas ekspertizės pastabas (jei tokių būtų). Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas.
Elektros įrenginių prijungimo darbai apima tik vartotojo dalį vandenvietės teritorijoje. Esant poreikiui didinti įvado galią ar įrengti naują komercinio apskaitos skydą, šie darbai bus Užsakovo atsakomybė, Rangovas turės tik Užsakovui padėti parengti reikiamus dokumentus.
Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už leidimus ir pan.

Darbų metu neturi būti nutrauktas vandens tiekimas.

Giraitės vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų. Tam būtina atlikti šiuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus slėginio aeravimo ir filtravimo vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis našumas 700 m3/d.
2. Suprojektuoti ir pastatyti naujus švaraus vandens rezervuarus. Rezervuaras turi būti 2 dalių. Bendras švaraus vandens rezervuarų tūris turi būti ne mažiau kaip 1000 m3.

3. Suprojektuoti ir pastatyti antro kėlimo siurblinę. Turi būti numatyta siurblių stotelė arba panardinami siurbliai. Minimalus siurblių skaičius 4 (2 darbiai, vienas rezervinis ir 1 gaisrinis).
4. Nugriauti esamus statinius, kurie trukdo naujų statinių statybai ir VGĮ eksploatacijai.

5. Projektuoti slėginius įrenginius naujame pastate. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 8 m/h. Filtrų praplovimo metu vandens filtracijos greitis gali būti didesnis.
6. Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis. Įrenginių plovimą numatyti nakties metu automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui naudoti valytą, bet nedezinfekuotą vandenį.
7. Slėginių filtrų korpusai plieniniai, iš išorės ir vidaus turi būti dengti antikorozinėmis medžiagomis ir tinkami sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtrų įkrova turi būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu ir turėti kokybės sertifikatus.
8. Teršalų oksidavimui naudoti atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius aeratorius. Jų skaičių ir konstrukciją pasirenka konkurso dalyvis atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Atmosferos oro įterpimui naudoti kompresorių.
9. Oras plovimui turi būti paduodamas iš orapūtės.

10. Paplavų vandeniui projektuojamas ir įrengiamas paplavų nusodintuvas, po kurio nuotekos išleidžiamos į lietaus tinklą Kaštonų gatvėje.
11. Sumontuoti apskaitos prietaisus išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitai. Apskaitos prietaisai turi būti impulsiniai. Turi būti montuojami tik vieno tipo debito matavimo prietaisai. Prietaisai turi būti su metrologine patikra, tinkami komercinei apskaitai ir turėti nuolatinį prekybos atstovą Lietuvos Respublikoje.
12. Pakloti lauko vandentiekio liniją iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių pastato nuo esamų vandentiekio tinklų vandenvietės teritorijoje ir paruošto vandens nuvedimo liniją, sujungiant ją su esamais vandentiekio tinklais vandenvietės teritorijoje. 
13. Lauko vandentiekis tiesiamas iš PE vamzdžių, pastato viduje vandentiekio ir oro tiekimo vamzdynai  iš PE arba nerūdijančio plieno vamzdžių. 
14. Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti įrengti slėgio matavimo prietaisai.
15. Pastatyti optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą pastatą geriamojo vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti, šiluminė varža turi būti didesnė nei 3 m2K/W. Reikalavimai pastato konstrukcijai:

· Sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas). Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija – ne mažiau kaip 10 metų. Stogas vienšlaitis arba dvišlaitis.
· Grindys – gelžbetoninės, durys – metalinės su termosekcija, langai neprojektuojami.

· Elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais.

· Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

· Įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai.

· Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltu metų laiku numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi, įrengti drėgmės surinkėjus.
· Numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo. 

16. Koštuvuose paruoštas vanduo turi būti dezinfekuojamas. Vandens dezinfekavimui numatoma naudoti natrio hipochlorito tirpalą (~12%). Turi būti įrengta chemikalų laikymo talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 40 litrų. Turi būti įrengta apsauginė talpa, kad dėl galimo atsirasti nesandarumo, iš pagrindinės talpos natrio hipochlorito tirpalas neištekėtų ant patalpos grindų.

Dezinfekanto dozavimui turi būti įrengti du pakaitomis dirbantys dozatoriai. Dozatoriaus našumas ne mažiau 0,2 l/h. Siurblys-dozatorius turi būti sujungtas su vandens debitomačiu, todėl tirpalas dozuojamas proporcingai ruošiamo vandens debitui. Tirpalo dozatoriaus debitas paleidimo derinimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad veikliojo chloro likutis turi būtų ne mažesnis kaip 0,1 mg/l ir ne didesnis kaip 0,2 mg/l.

Nutrūkus žalio vandens tiekimui į vandens gerinimo įrenginius, dezinfekcinio tirpalo dozavimo siurblys turi būti stabdomas (pagal įvadinio debitmačio signalą).
17. Technologinių procesų priežiūrai ir duomenų perdavimui yra numatyta įrengti SCADA sistemą. Duomenų perdavimas numatomas į esamą UAB „Giraitės vandenys“ dispečerinę. Vandens gerinimo įrenginių darbas turi būti visiškai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų perdavimo sistemą turi būti įjungti eksploatuojami gręžiniai (jiems įrengti ir dažnio keitiklius),  vandens ruošimo įranga.

Elektroninė įranga, kuri bus naudojama turi atitikti naujausias standartų versijas.

Turi būti įrengta vandens gerinimo įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal užduotus parametrus valdytu vandens ruošimo procesą ir perduotų duomenis apie įrenginių darbą į dispečerinę:

· Esamą įrenginių darbo režimą;

· Plovimo dažnumą, trukmę;

· Filtrų plovimo seką ir dažnumą;

· Slėgio nuostolius filtruose;

· Visų siurblių ir kompresoriaus darbinę būklę;

· Gręžinio darbinę būklę;

· Tiekiamo ir valyto vandens slėgį;

· Tiekiamo, valyto ir plovimo vandens debitą;

· Įsilaužimo atveju į vandens ruošimo įrenginių pastatą perduodamas signalas į dispečerinę.
· Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardytos, vandens ruošimo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinti stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą.

· Duomenų perdavimas turi būti numatytas GPRS/EDGE tinklo pagalba. Prie informacijos perdavimo įrenginių turi būti numatyti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai.
18. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės. 

19. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu. 
20. Numatyti vandens gerinimo įrenginių pastato apsauginę, gaisrinę, šviesinę signalizaciją, įžemintuvus.
21. Įgyvendinti fizinės apsaugos reikalavimus vandenvietės teritorijai, vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ 7.1 p.

22. Atstatyti pažeistas dangas į neprastesnę būklę.
23. Vandens kokybė po vandens ruošimo turi atitikti higienos normos HN 24:2023 reikalavimus.

24. Pateikti vandens ruošimo įrenginių schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą. 

25. Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą.

26. Parengti ir pateikti dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas). Mokestį už statybos leidimą moka Statytojas (Užsakovas).
27. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) įregistruoti sutarties metu rekonstruotus/pastatytus statinius. Mokestį už statinių registravimą moka Statytojas (Užsakovas).
2.2. Bendri reikalavimai

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir Statybinių normų ir taisyklių reikalavimus. 
Visos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.
Statybą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

Statybos užbaigimą vykdyti vadovaujantis Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros ir statybos užbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Darbus pradėti galima tik gavus reikiamus leidimus ir paskelbus apie darbų pradžią.
Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas.
Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu.
Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti Inžinierių / Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Rangovui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur.
Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose, želdinių apsaugą. Leistini triukšmo lygiai turi atitikti LR Triukšmo valdymo įstatymo reikalavimus
2.2.1. Proceso kontrolės įranga 

Vandens kokybė ir savybės nustatomos laboratoriškai. Žaliam ir valytam vandeniui turi būti įrengtos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio paėmimą. 

2.2.2. Automatizavimas 

Vandens gerinimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas, išplečiant esamą SCADA sistemą. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų perdavimo sistemą turi būti įjungtas eksploatuojamas gręžinys ir vandens ruošimo įranga. Elektroninė įranga kuri bus naudojama turi atitikti naujausius standartus.
2.2.3. Vandens debito matavimas 

· vandens debitas turi būti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka į vandens gerinimo įrenginius;

· vandens debito matavimas bendroje linijoje paruošto vandens;
· Plovimo vandens debito matavimas.
2.2.4. Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas

Užsakovo personalas (ne mažiau kaip du asmenys) turės būti instruktuojamas statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kuriuos, jo nuomone, negalima tinkamai instruktuoti. Atlyginimus instruktuojamam Užsakovo personalui už visą instruktavimo laiką mokės Užsakovas. Rangovas informuos Užsakovą apie lankomumą.

Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie pagrindinius vandens gerinimo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Instruktavimas turės vykti lietuvių kalba.

Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami paleidžiant įrenginius. Baigiamųjų bandymų laikotarpiu Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai turės būti instruktuojami pakartotinai, praktiškai pademonstruojant jiems visus įrangos aptarnavimo ir priežiūros veiksmus ir užtikrinant, kad suteiktos žinios yra pilnai įsisavintos.

Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti technologinio proceso aprašymo ir jos valdymo instrukcijų preliminarią versiją lietuvių kalba. Šią versiją Rangovas turės papildyti ir pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo ir Inžinieriaus pastabas, ir pateikti Užsakovui galutinį variantą (3 egz. spausdinti ir 1 skaitmeniniame formate (*.pdf)) prieš praktinius Užsakovo personalo instruktavimus apie technologinio režimo užtikrinimą.
2.2.5. Siurbliai

Siurbliai turi būti montuojami pagal brėžinius kartu su montavimui bei eksploatacijai reikalinga įranga.
Kiekvienas siurblys privalo veikti atskirai arba lygiagrečiai vienam ar visiems siurbliams. Darbo kreivės turi būti pastoviai kylančios nuo slėgio esant maksimaliam debitui iki slėgio esant uždarytam siurbliui, jose neturi būti jokių nestabilaus darbo taškų. Siurbliai turi būti parinkti taip, kad jų našumas dirbant projektiniu darbo režimu būtų mažesnis už našumą esant didžiausiam naudingo veikimo koeficientui arba lygus pastarajam.

To paties tipo siurbliai įrenginių viduje negali būti skirtingų gamintojų.

Tose vietose, kur vamzdynai prijungiami prie įrangos, atvamzdžių ar kitų movų, neleidžiamas joks siurblių flanšų ar įrangos įtempis. Jokiomis sąlygomis neleidžiamas vamzdžių susukimas ar išlenkimas siekiant išlyginti vamzdžių padėties nukrypimus. 

Užbaigęs siurblių montavimo darbą Rangovas turi pripildyti ar papildyti siurbimo įrangą reikalingais tepalais, aušikliais ir kuru, patikrinti šių medžiagų lygius. Naudojamos medžiagos ir kiekiai turi tiksliai atitikti gamintojo nurodymus.
2.2.6. Polietileno (PE) vamzdžiai ir jungiamosios detalės

Lauko vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PN10 polietileninių vamzdžių. Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui, atgabenti į vietą laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai. PE vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 12201-2 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. PE vamzdžiai sujungiami suvirinat sandūras siūle, kompresiniais fitingais, sulydant elektros srove sujungimo movas,  flanšais arba mechaninėmis movomis, priklausomai nuo turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal LST EN 1092-2 ar lygiavertį, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius. Montuojant vamzdžius ir jungiamąsias detales turi būti laikomasi gamintojo nurodymų.
2.2.7. Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir jungiamosios detalės

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC).

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami “N” klasės PVC vamzdžiai.
2.2.8. Neplastikuoto polivinilchlorido (PVC U) vamzdžiai ir jungiamosios detalės 

PVC-U plastikiniai klijuojami vamzdžiai skirti šaltam geriamam vandeniui. Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN ISO 1452-3:2011 ar lygiavertį standartą.
2.2.9. Vamzdynų išbandymas
Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.
2.2.10. Elektromagnetiniai vožtuvai

Elektromagnetiniai vožtuvai turi būti skirti orui. Korpuso medžiaga – žalvaris. Vožtuvas įprastoje būklėje – uždarytas.

Elektromagnetinio vožtuvo techninės charakteristikos:

· Min. darbinis slėgis – 6 bar;

· Įtampa – 220 V±10V.

2.2.11. Nuorinimo vožtuvai

Paskirtis - išleisti perteklinį orą. Nuorinimo vožtuvas – automatinis. Terpė – vanduo. Prijungimas – srieginis.

2.2.12. Slėgio jutikliai

Slėgio jutiklis. Tikslumas - ± 0,5 %. Korpuso medžiaga – nerūdijantis plienas. Apsaugos klasė IP65.

Slėgio jutiklio techninės charakteristikos:

· Min. darbinis slėgis – 6 bar.

2.2.13. Oro filtras

Paskirtis – oro iš kompresoriaus filtravimas.
2.2.14. Impulsinis skaitiklis

Impulsinis skaitiklis šaltam vandeniui. Pajungimas - srieginis arba flanšinis. Terpė - vanduo. Montuojamas horizontalioje padėtyje. Skaitiklis su signalo išėjimu duomenų nuskaitymui.

Impulsinio skaitiklio techninės charakteristikos:

· Min. darbinis slėgis – 6 bar.
2.2.15. Manometras
Slėgio manometras skirtas vandens slėgiui matuoti. Medžiaga: korpusas – plienas, užpildas –glicerinas ar lygiavertė medžiaga, antivibracinis, matavimo sistema, perdavimo mechanizmas ir pajungimas – žalvaris. Pajungimas srieginis.

 Manometro techninės charakteristikos:

· Min. darbinis slėgis – 6 bar;

· Darbinė temperatūra – nuo ≤10 iki ≥60 C°.

2.2.16. Sklendės ir vožtuvai

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai turi būti pagal EN 1092-2:1997 ar analogiški.

Jei nenurodyta kitaip, viso sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. 

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.

Sklendės

Sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo angą. Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nejudančia įvore. Skląstis turi būti iš kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, skląsčio kreipiančiosios iš dilimui atsparaus plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas vandentiekiui.

Pagrindinių vamzdynų montavimui turi būti naudojamos movinės arba flanšinės sklendės.
Sklendės (uždaromosios sklendės) įvadams, kuriu skersmuo DN 1” ir 2” turi būti su ketiniais arba kito lydinio korpusais ir dangteliais. Skląstis turi būti iš kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, skląsčio kreipiančiosios iš dilimui atsparaus plastiko, tinkamas vandentiekiui.
Rutulinis ventilis/sklendė 

Skirtas vandens ar oro srautui uždaryti ar atidaryti. Montuojami ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Sudedamosios dalys: ventilis, rankenėlė. Prijungimai - srieginiai.

Rutulinio ventilio techninės charakteristikos:

· Darbinis slėgis – ne mažiau 10 bar.

Rutuliniai ventiliai su nuorinimu 

Reikalavimai tie patys, kaip ir rutuliniams ventiliams/sklendėms.

PVC U sklendė 

PVC U rutulinė sklendė skirta vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Sandarinimas – PTFE. Turi būti galima išmontuoti ir pakeisti kita sklende. Prijungimai – moviniai, klijuojami. Pagaminta iš PVC U.

PVC U sklendės techninės charakteristikos:

· Darbinis slėgis –  ne mažiau10 bar.

Atbulinis vožtuvas 

Paskirtis - geriamojo vandens arba oro srautui praleisti viena kryptimi. Medžiaga: korpusas – žalvaris. Atbulinis vožtuvas -universalus. Prijungimai – srieginiai.

Atbulinio vožtuvo techninės charakteristikos:

· Darbinis slėgis – ne mažiau 10 bar.
Droselinės sklendės 

Droselinės sklendės turi būti pagamintos pagal ISO 5752 ar analogišką standartą. Vienoje pusėje esant 10 barų slėgiui, o kitoje atmosferiniam slėgiui, turi būti užtikrinamas visiškas sandarumas.

Oro išleidimo vožtuvai

Dvigubo ar viengubo veikimo automatiniai oro išleidimo vožtuvai turi būti montuojami aukščiausiuose taškuose ir oro išleidimui vandens filtruose.

Oro vožtuvai: su vidinio sriegio ar flanšiniu pajungimu, kontroliniu antgaliu, PN10 klasės. 

2.2.17. Vėdinimas

Vėdinimo įrengimai turi atitikti STR2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ bei  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus. 

2.2.18. Šildymas

Patalpų šildymui numatyti elektros energiją naudojantys šildymo prietaisai. Jie tvirtinami prie sienų konstrukcijų. Šildymo prietaisai komplektuojami su elektroniniais temperatūros reguliatoriais. 

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus.
PRIEDAI: 

1. Sklypo planas.

2. Žalio vandens tyrimų protokolai.
________________

Planuojamų VGĮ vieta








PAGE  
12

