2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji dalis

  - Perkantysis subjektas (toliau - Užsakovas) - UAB „Kretingos vandenys“, įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97179, Kretingos r. sav.

  - Statytojas (toliau - Užsakovas) – UAB „Kretingos vandenys“, įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97179, Kretingos r. sav.

  - Objektas: vandentiekio tinklų Piliakalnio g. Laivių k., Kretingos r. sav., projektavimas ir statyba.

  - Statybos rūšis: nauja statyba.

  - Statinių kategorija: nesudėtingi statiniai.

  - Statinių grupės: vandentiekio tinklai.

  - Darbų atlikimo vieta: Piliakalnio g., Laivių k., Kretingos r. sav.

- Pirkimo tikslas

  - Pirkimo tikslas – parengti statybos techninį darbo projektą, atlikti vandentiekio tinklų statybos rangos darbus Piliakalnio g., Laivių k., Kretingos r. sav.

Preliminarios objekto apimtys:

  - Pagal pateiktą preliminarią schemą suprojektuoti ir pastatyti Piliakalnio g., Laivių k., vandentiekio magistralinius tinklus DN 110 mm ir vandentiekio įvadus DN 32 mm iki gyvenamųjų namų žemės sklypų ribų (18 įvadų), vandentiekio įvadų galuose sumontuojant požemines sklendes DN 32 mm. Projekto apimtyje numatyti esamų vandentiekio atšakų į Laukų g. ir Rožių g., Laivių k. perjungimus. Numatomų pastatyti vandentiekio magistralinių tinklų DN 110 mm preliminarus ilgis apie 450 m., vandentiekio įvadų DN 32 mm preliminarus ilgis apie 110 m.  Parengti statybos darbų užbaigimo dokumentaciją (toliau – Darbai).

Bendrieji reikalavimai Rangovui:

  - Rengiant vandentiekio tinklų projektą Rangovas privalo patikslinti vandentiekio tinklų ilgius.

  - Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą / apsaugojimą.

  - Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais.

  - Rangovas vykdant visus darbus turi vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  - Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standartu, patvirtintu 2025 m. liepos 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-36. UAB „Kretingos vandenys“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas viešai skelbiamas UAB „Kretingos vandenys“ internetinėje svetainėje adresu: https://www.kretingosvandenys.lt/wp-content/uploads/2025/12/Vandentiekio-tinklu-infrastrukturos-standartas-Kretinga.pdf. Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su UAB „Kretingos vandenys“.

Reikalavimai projektavimo paslaugoms:

  - Rangovas (savo sąskaita) turės užsakyti ir gauti topografinių tyrinėjimų dokumentus;

  - Rangovas pagal Statytojo (Užsakovo) įgaliojimą turės gauti reikiamas prisijungimo sąlygas, esant poreikiui jas patikslinti.

  - Užsakovui įgaliojus projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas (VIA Lietuva (jei reikalinga) ir kitus sutikimus bei papildomus tyrimus, jeigu tokie būtini (už šių paslaugų atlikimą atsakingas Rangovas (projekto rengėjas)). Taip pat Rangovas turės gauti visus reikiamus sutikimus (NŽT sutikimus, privačių sklypų savininkų sutikimus dėl apsaugos zonų ir kt.). Esant poreikiui, Rangovas turės parengti servitutų planus projektuojamiems tinklams suformuotuose valstybiniuose sklypuose.

  - Įvertinus techninius Užsakovo reikalavimus ir esamas sąlygas, parinkti tinklų statybos būdą;

  - Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

  - Projektas rengiamas valstybine kalba.

  - Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, normomis. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia teisės aktų nuostatos, galioja aktuali teisės aktų redakcija.

  - Parengtas techninis darbo projektas suderinamas su Statytoju (Užsakovu) ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

  - Statybos metu paaiškėjus projekto klaidoms, jos turės būti pataisytos neatlygintinai.

  - Statybos projektą pateikti 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje pdf ir dwg formatu. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.

Reikalavimai statybos darbų vykdymui:

  - Esant poreikiui, Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

  - Prieš pradedant statybos darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo – priėmimo aktas.

  - Statybos aikštelėse privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybos aikštelės privalo būti atitvertos pagal teisės aktų reikalavimus, sudarant galimybes gyventojams saugiai pravažiuoti gatvėmis ir patekti į savo namų valdas.

  - Užsakovui pageidaujant, turi būti pateikta visa informacija apie atliekamų Rangos darbų eigą, ar bet kokia kita su Rangos darbais susijusi informacija per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą.

  - Neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Rangos darbų trūkumus per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą.

  - Suteikti Rangos darbams, medžiagoms ir gaminiams garantiją pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Garantinio remonto darbus atlikti per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą konkrečiu atveju.

  - Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti (atlikti fotofiksaciją) žemės, gerbūvio būklę, o baigus Darbus atstatyti darbų vykdymo vietose pažeistas dangas ir gerbūvį iki neprastesnės būklės nei prieš darbų pradžią.

  - Laikydamasis visomis atliekų tvarkymo taisyklėmis, statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, tvarkymu rūpinasi Rangovas.

  - Paklojus tinklus, reikalinga sumontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus.

- Reikalavimai vandentiekio tinklams:

  - Vykdant darbus naudojami vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs ir lengvai pataisomi / pakeičiami. Darbų perdavimo – priėmimo metu pateikiama vamzdynų gamintojo / atstovo deklaracija apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų).

  - Vandentiekio tinklus siūloma tiesti iš PE100 PN10 klasės DN 110 mm vamzdžių (jei darbai atliekami atviru būdu) arba PE100RC klasės DN 110 mm vamzdžių (jei darbai atliekami uždaru būdu).

  - Vartotojų prisijungimui į gatvės tinklus turi būti statomi įvadai DN32 mm su požemine sklende.

  - Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Žemiausiose tinklo vietose turi būti numatyti vandens išleidėjai, o aukščiausiose oro išleidėjai. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

  - Pastačius vandentiekio tinklus, turi būti atliktas jų praplovimas, dezinfekavimas, hidraulinis išbandymas ir mikrobiologinis vandens tyrimas.

- Reikalavimai vandentiekio armatūrai:

  - Kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas pačias charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui.

  - Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 545 (vandentiekiui) ar lygiavertį standartą.

  - Visos kaliojo ketaus fasoninės dalys (produktai) iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; antikorozinė danga turi atitikti GSK ar lygiavertį standartą ir turėti RAL-GZ 662 ar lygiavertį sertifikatą.

  - Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai.

- Reikalavimai šuliniams:

  - Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917 ar lygiavertį standartą, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą (klasė A15) bei atitikti LST EN 124 ar lygiavertį standartą.

  - Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai turi būti sunkaus tipo, plaukiojantys.

  - Šulinių dangčiai po važiuojamąja žvyro danga įrengiami 20 cm žemiau kelio paviršiaus. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 ar lygiavertį standartą. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

  - Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio ≥Ø32 mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos.

Statybos užbaigimo reikalavimai Rangovui:

10.1. Užbaigus statybos darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai.

10.2. Pastačius inžinerinius tinklus, parengti pastatytų vandentiekio tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kurios turi būti suderintos TIIIS sistemoje, (t. y. geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis), parengti kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ patikrai. Išpildomąją ir kadastrinę bylas po 1 komplektą dwg. bei pdf., jpg. ar tif. pateikti Užsakovui. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama lietuvių kalba.

10.4. Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

10.5. Suteikus statytojo įgaliojimą parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą, arba, esant poreikiui, gauti statinio ekspertizės rangovo patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą.

10.6. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai, ištaisyti Darbų defektai, patvirtintos statybos užbaigimo deklaracijos.

- Pridedama. Preliminari schema, 1 lapas.

Rengė

Plėtros skyriaus vadovė				Silvija Lukauskienė

Techninės priežiūros inžinierius			Mindaugas Kalvaitis