TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame apibūdinamas pirkimo objektas.

  - Priėmimo – perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo – priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI

2.1. Pirkimo objektas - orapūtės su dažnio keitikliu biosorberių ir smėliagaudžių talpų aeravimui 2 komplektai (toliau – Prekės) su esamų orapūčių demontavimo, naujų orapūčių sumontavimo, bei paleidimo - derinimo darbais (toliau – Prekės). Orapūtės bus naudojamos vietoje esamų, dabar naudojamų, rotorinių orapūčių HV-TURBO-150 RS125. Oras tiekiamas iš patalpos vidaus.

2.2. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant darbus ir/arba likviduojant avarijas Pirkėjo teritorijoje.

2.3. Pardavėjo darbuotojai darbus turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių ir užtikrinti materialinių vertybių saugumą.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Prekę atitinkančią visus šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir kitus reikalavimus.

2.5. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekės įkainį/kainą. Siūlomame įkainyje/kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties vykdymui.

2.6. Pardavėjas prisiima visą` riziką, dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3.	PIRKIMO OBJEKTO BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

3.1.	Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, taip pat negali būti vienetinis arba kaip eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimo konkursui bei turi visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3.2.	Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus – Prekės turi būti paženklintos ženklu CE.

3.3.	Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan., kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija, t. y. pagrindimas, iš kurio Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.4.	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama: Prekės techninis pasas (modelis, markė), kuriame nurodomi techniniai duomenys patvirtinantys, kad Prekė atitinka keliamus reikalavimus, lietuvių arba anglų kalba. Prekės techniniame pase taip pat turi būti pateikiama brėžiniai su Prekės matmenimis.

3.5.	Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui gamintojo raštą/patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytos techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

| 4.1. | Orapūtės tipas | Sraigtinė |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Orapūtės darbiniai rodikliai: |  |
| 4.2.1 | Projektinis valandinis debitas, Qval. | 1500 Nm3/h |
| 4.2.2 | Projektinis darbinis slėgis, P | 40 kPa |
| 4.2.3 | Oro tiekiamo iš patalpos temperatūra, Tapl | 0 0C iki + 40 0C |
| 4.2.4 | Tiekiamo į suslėgto oro vamzdyną temperatūra, T | ≤600 C |
| 4.2.5 | Maks. triukšmo lygis, Lma | ≤80 dB |
| 4.2.6 | Specifinė galia kW/(Nm³/h) | ≤0,025 kW/(Nm³/h) |
| 4.3. | Orapūtės komplektiškumas: |  |
| 4.3.1 | El. variklis: |  |
| 4.3.1.1 | El. variklio nominali galia, Nnom (~ 400 V / 3 fazės / 50 Hz) | ≤37 kW |
| 4.3.1.2 | Sukimosi greitis (prie 50 Hz) naps | ≤3000 aps/min |
| 4.3.1.3 | Efektyvumo klasė ne žemesnė kaip | IE3 |
| 4.3.1.4 | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui | ≥93% |
| 4.3.1.5 | Apsaugos klasė | IP55 |
| 4.3.1.6 | Izoliacijos klasė ne žemesnė kaip | F |
| 4.3.1.7 | Termo apsauga apvijose | 3 x PTC termistoriai |
| 4.3.2 | Atbulinis vožtuvas spaudiminėje linijoje | Privaloma |
| 4.3.3 | Lanksti jungtis įsiurbimo ir spaudiminėje linijoje vibracijai ir triukšmui sumažinti bei temperatūriniams svyravimams kompensuoti | Privaloma |
| 4.3.4 | Paleidimo - apsauginis vožtuvas | Privaloma |
| 4.3.5 | Triukšmo slopinimo gaubtas arba lygiavertė triukšmo mažinimo priemonė. | Privaloma |
| 4.3.6 | Antivibracinės kojelės | Privaloma |
| 4.3.7 | Oro filtras įsiurbimo linijoje | Privaloma |
| 4.3.8 | Spaudiminio atvamzdžio flanšas | DN150 PN16 |
| 4.3.9 | Oro pasiurbimas iš aplinkos | Privaloma |
| 4.3.10 | Orapūtės įsiurbiamo oro temperatūros diapazonas | - 20 0C iki + 40 0C |
| 4.4. | Reikalavimai dažnio keitikliui: |  |
| 4.4.1 | Orapūtėse turi būti integruoti kaip atskiri vienetai elektros srovės dažnio keitikliai. | Privaloma |
| 4.4.2 | Dažnio keitiklio galingumas turi atitikti siūlomos orapūtės techniniams parametrams (el. variklio elektrinei galiai). | Privaloma |
| 4.4.3 | Komplektuojant su orapūtės valdikliu su Profibus DP komunikaciniu moduliu, jis turi turėti galimybę būti integruotas į esamą orapūtės valdymo sistemą (valdiklis Siemens Simatic S7-1200). | Privaloma |
| 4.4.4 | Maitinimo įtampa: 380-450V KS | Privaloma |
| 4.4.5 | Apsaugos klasė: | IP55 |
| 4.4.6 | Distancinio apklausimo galimybė naudojant interfeisą | Privaloma |
| 4.4.7 | Galimybė programuoti PK per USB sąsają | Privaloma |
| 4.4.8 | Komunikacijos protokolai | Privaloma |
| 4.4.9 | Variklio apsaugas nuo perkrovimo, fazės dingimo, asimetrijos, perkaitimo | Privaloma |
| 4.4.10 | Rezonansinių dažnių programinis eliminavimas | ne mažiau 6 |
| 4.4.11 | Avarijų indikacija | Galimybė išsaugoti atmintyje įvykusių avarijų seką ir laiką |
| 4.4.12 | Vidinis kWh skaitiklis | Privaloma |
| 4.4.13 | Papildomai apsaugotos laku valdymo plokštės | Privaloma |
| 4.4.14 | Integruotas RFI B1klasės arba lygiavertis filtras | Privaloma |
| 4.4.15 | Sinusinis arba lygiavertis filtras | Privaloma |
| 4.4.16 | Integruotas DK išėjime harmonikų arba lygiavertis filtras | Privaloma |
| 4.4.17 | Grafinė panelė (vienu metu DK displėjuje stebėti iki 4 parametrų) arba lygiavertė | Privaloma |
| 4.4.18 | Reliniai išėjimai ne mažiau 2 vnt. | Privaloma |
| 4.4.19 | Analoginiai įėjimai 4 vnt. | Privaloma |
| 4.4.20 | Analoginiai išėjimai 4 vnt. | Privaloma |
| 4.4.21 | Diskretiniai įėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 4.4.22 | Diskretiniai išėjimai 2 vnt. | Privaloma |
| 4.5. | Garantijos |  |
| 4.5.1 | Garantinis laikotarpis | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo prekių (orapūčių) pristatymo, esamų orapūčių išmontavimo, naujų sumontavimo, paleidimo, suderinimo dienos, pasirašius pristatytų prekių ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą. |
| 4.5.2 | Garantinio laikotarpio metu | Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto raštiško (el. paštu) pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. |

6.	PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1.	Pirkėjas Prekių ir darbų priėmimo metu patikrina pateiktų orapūčių kokybę, kiekį, esamų orapūčių išmontavimą, naujų sumontavimą, paleidimą, derinimą ir nenustačius pastebimų trūkumų, pasirašo priėmimo – perdavimo aktą.

6.2.	Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių ir/ar darbų ir nepasirašyti priėmimo – perdavimo akto.

6.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti techninę priežiūrą. Už eksploatacines medžiagas apmoka pirkėjas.

6.4. Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpiu atsiradus gedimui, Pardavėjas privalo reaguoti į Pirkėjo raštišką pranešimą ir gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

7. VYKDOMAS ŽALIASIS PIRKIMAS.

7.1 Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

8. PAPILDOMOS SĄLYGOS

8.1. Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą prekę bei vykdyti jų techninį aptarnavimą. Atstovo artimiausias servisas turi būti Lietuvoje.

8.2. Prekių tiekimo, esamų orapūčių demontavimo, naujų sumontavimo, paleidimo-derinimo darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

8.3. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad esamų orapūčių demontavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai bus atliekami veikiančiame nenutrūkstamame technologiniame procese. Darbai turi būti atliekami laikantis eiliškumo, t. y. demontuojama, sumontuojama ir paleidžiama viena orapūtė, toliau pereinama prie antros orapūtės  demontavimo, montavimo, paleidimo-derinimo darbų. Darbų eiliškumas būtinas, kad nenutrūktų technologinis procesas. Demontuotos esamos orapūtės paliekamos Pirkėjui.

8.4. Orapūčių pamatų išdėstymo, bei elektros pajungimo brėžiniai pridedami.

8.5. Elektros kabeliai nebus keičiami.

8.6. Orapūčių demontavimo darbus atlieka Tiekėjas.

8.7. Būtinas įgalioto įrangos gamintojo atstovo dalyvavimas orapūčių paleidimo – derinimo metu.

8.8. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti esamų orapūčių demontavimo, naujų orapūčių sumontavimo, paleidimo – derinimo darbai.

8.9. Visi būtini orapūčių dokumentai pateikiami kartu su Preke (lietuvių arba anglų kalba), bei  prekės atitikties sertifikatas.

8.10. Prekių pristatymo adresas – Palijoniškio g. 22, Utena (UAB „Utenos vandenys“) perkančiojo   subjekto darbo laiku (07:30 – 16:00).

________________________