1 lentelė

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai [nurodyti konkretų siūlomos prekės parametrą] | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, lapo numeris |
|  | 1 PRIEDAS |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Relinių apsaugų tikrinimo stendas |  |  |  |  |
|  | Relinių apsaugų tikrinimo stendas - 1 kompl. | Įrašomas modelis ir gamintojas |  |  |
|  | Nepriklausomai reguliuojamos įtampos, srovės amplitudė, fazė ir dažnis |  |  |  |
|  | Įtampos ir srovės išėjimų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0…5 kHz (didelės srovės moduliui – ne siauresnis kaip 0…3 kHz). Signalo kokybė: bendras harmoninis iškraipymas (THD+N) ne didesnis kaip 0,1 %; įtampos fazės paklaida ne didesnė kaip 0,1°; srovės fazės paklaida ne didesnė kaip 0,15° esant 50/60 Hz. |  |  |  |
|  | Stendas turi turėti mažiausiai 10 analoginių išvesties kanalų |  |  |  |
|  | Stendas turi turėti konvertuojamus srovės ir įtampos generatorius su bent 7 kanalais |  |  |  |
|  | Stendas turi galėti tiekti nemažiau kaip 350 A vienos fazės srovę |  |  |  |
|  | Įtampos generatoriams – ne siauresnis kaip 0…5 kHz; didelės srovės generatoriams – ne siauresnis kaip 0…3 kHz. |  |  |  |
|  | Įtampos režimas: | - | - | - |
| 1.8.1 | 7 fazių kintamoji srovė ne blogiau (LN): 7 x 0–300 V; 7 x 90 W esant 300 V įtampai |  |  |  |
| 1.8.2 | 6 fazių kintamoji srovė ne blogiau (LN): 6 x 0 ... 300 V; 6 x 115 W esant 300 V įtampai |  |  |  |
| 1.8.3 | Trifazė kintamoji srovė ne blogiau (LN): 3 x 0 ... 600 V; 3 x 280 VA esant 600 V įtampai |  |  |  |
| 1.8.4 | 1 fazės kintamoji srovė ne blogiau (LL): 1 x 0 ... 600 V; 1 x 225 W esant 600 V įtampai |  |  |  |
|  | Įtampos generatorių paklaida ≤ 0,1 % |  |  |  |
|  | Įtampos generatorių fazės paklaida ne didesnė nei 0,05° |  |  |  |
|  | Bendras harmoninis iškraipymas įtampai ne daugiau 0,05 % |  |  |  |
|  | Reguliuojama įtampos (nuolatinės srovės) skiriamoji geba ≤ 1 mV, kai ji mažesnė nei 75 V |  |  |  |
|  | Dabartinis režimas: | - | - | - |
| 1.13.1 | 7 fazių kintamoji srovė ne blogiau (LN): 7 x 0–30 A; 7 x 160 W esant 12 A srovei |  |  |  |
| 1.13.2 | 6 fazių kintamoji srovė ne blogiau (LN): 6 x 0 ... 30 A; 6 x 200 W esant 15 A srovei |  |  |  |
| 1.13.3 | 1 fazės kintamoji srovė ne blogiau (LL): 1 x 0 ... 30 A; 1 x 400 W esant 15 A srovei |  |  |  |
| 1.13.4 | 1 fazės kintamoji srovė ne blogiau (LLL-N): 1 x 0 ... 90 A; 1 x 510 W esant 39 A srovei |  |  |  |
|  | 30 A srovės išvestis vienam kanalui turi būti įmanoma trumpalaikiam bandymui (ne trumpiau kaip 2 s), o 15 A srovė – nepertraukiamai mažiausiai 10 min., arba lygiaverčiu režimu, nurodytu gamintojo. |  |  |  |
|  | Srovės generatorių paklaida ≤ 0,16 % nuo nuskaitymo |  |  |  |
|  | Fazės paklaida konvertuojamiems srovės generatoriams ≤0,12° |  |  |  |
|  | Bendras harmoninis iškraipymas srovei ne daugiau 0,05 % |  |  |  |
|  | Srovių (nuolatinės srovės) reguliuojamoji skiriamoji geba ≤ 20 µA, kai srovė mažesnė nei 1,3 A |  |  |  |
|  | Generatoriaus reikalavimai, didelės srovės generatoriui: | - | - | - |
| 1.19.1 | Dažnių diapazonas ne siauresnis nei 0–3 kHz |  |  |  |
| 1.19.2 | Trifazė kintamoji srovė ne blogiau (LN): 3 x 0 ... 60 A; 3 x 350 W esant 30 A srovei |  |  |  |
| 1.19.3 | 1 fazės kintamoji srovė ne blogiau (LL): 1 x 0 ... 60 A; 1 x 700 W esant 30 A srovei |  |  |  |
| 1.19.4 | 1 fazės kintamoji srovė ne blogiau (LLL-N): 1 x 0 ... 180 A; 1 x 1000 W esant 75 A srovei |  |  |  |
|  | 60 A srovės išvestis vienam kanalui turi būti įmanoma mažiausiai 2 s ir 30 A nepertraukiamai (≥ 15 min.) |  |  |  |
|  | Konvertuojamųjų srovės generatorių paklaida (esant 100 Hz ar mažesniam dažniui) ne didesnė kaip 0,25 % nuo nuskaitymo, atsižvelgiant į papildomą matavimo nuokrypį pagal gamintojo techninę specifikaciją. |  |  |  |
|  | Didelės srovės generatorių fazės tikslumo reikalavimas ≤ 0,25° |  |  |  |
|  | Bendras harmoninis iškraipymas (THD+N) esant pilnai skalei ≤ 0,05 %. |  |  |  |
|  | Srovių (nuolatinės srovės) reguliuojamoji skiriamoji geba ≤ 20 µA, kai srovė mažesnė nei 1,25 A |  |  |  |
|  | Produkto svoris ≤ 16 kg |  |  |  |
|  | Savidiagnostika paleidimo metu ir žurnalo įrašai (logai), pasiekiami eksportui |  |  |  |
|  | Visi srovės ir įtampos išėjimai turi būti visiškai apsaugoti nuo perkrovų, trumpojo jungimo ir perkaitimo, taip pat nuo išorinių aukštos įtampos trumpalaikių signalų ir perkaitimo. |  |  |  |
|  | Stiprintuvų grupės, įėjimai ir išėjimai turi būti galvaniškai izoliuoti vienas nuo kito ir nuo korpuso / įžeminimo. |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis. Nominali įtampa – 230 V (± 10 %); Veikimo diapazonas – 100 … 253 V |  |  |  |
|  | Skaitmeniniai / analoginiai įėjimai: | - | - | - |
| 1.30.1 | Ne mažiau kaip 10 įėjimų |  |  |  |
| 1.30.2 | Įvesties diapazonas nesiauresnis nei 0 ... ± 600 VDC |  |  |  |
| 1.30.3 | Analoginių kanalų matavimų diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 10 kHz arba lygiavertė matavimo kokybė pagal IEC standartus. |  |  |  |
| 1.30.4 | Kiekvienas įėjimas turi būti galvaniškai izoliuotas vienas nuo kito ir nuo nuolatinės srovės įėjimų bei skaitmeninių išėjimų |  |  |  |
|  | Skaitmeniniai išėjimai: | - | - | - |
| 1.31.1 | Ne mažiau kaip 4 |  |  |  |
| 1.31.2 | Skaitmeninių išėjimų perjungimo galia AC nemažiau kaip iki 300 VAC / 8 A, o DC perjungimo galia ne mažiau kaip iki 300 VDC / 8 A |  |  |  |
| 1.31.3 | IEC 61850 – veikimas pagal tarptautinį elektros pastočių automatizavimo standartą, apibrėžiantį duomenų modeliavimą, apsaugos ir valdymo įrenginių tarpusavio komunikaciją bei konfigūravimą. |  |  |  |
| 1.31.4 | Bandymų rinkinys turi suteikti galimybę generuoti iki 4 IEC 61850 atrinktų verčių (Sampled Values) srautų, skirtų sujungiamųjų vienetų (MU) modeliavimui ir skaitmeninių srovės bei įtampos signalų testavimui. |  |  |  |
|  | Galimybė sinchronizuoti atrinktų verčių (Sampled Values) srautus su išoriniu laiko šaltiniu, įskaitant IEEE 1588 (Precision Time Protocol), skirtą didelio tikslumo laiko sinchronizavimui Ethernet tinkluose. |  |  |  |
|  | Testų rinkinys turi suteikti galimybę publikuoti iki 128 GOOSE pranešimų, skirtų greitam apsaugos ir valdymo signalų perdavimui realiuoju laiku pagal IEC 61850. |  |  |  |
|  | Bandymų rinkinys turi palaikyti IEC 61850 kliento/serverio (MMS) duomenų mainus, leidžiančius vykdyti savavališkai apibrėžtas bandymo būsenas ir gauti grįžtamąjį ryšį per procesinius bei valdymo duomenis. |  |  |  |
|  | IEC 61850 funkcionalumas turi būti patikrintas pagal UCA IUG (IEC 61850 naudotojų grupės) gaires, IEC 61850 atitikties bandymus arba kitus lygiaverčius tarptautinius bandymų protokolus, patvirtinančius suderinamumą ir funkcijų veikimą |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnė kaip 0…+50 °C, o išplėstinis temperatūrų diapazonas –25…+50 °C laikomas privalumu. |  |  |  |
|  | Įrenginys turi veikti esant 5–95 % santykinei drėgmei be kondensacijos. |  |  |  |
|  | Įrenginys turi turėti apsaugą nuo kondensacijos arba lygiavertę automatinės diagnostikos funkciją. |  |  |  |
|  | Sąsaja su kompiuteriu: Ethernet (privaloma); WiFi ir (arba) USB-C – papildomos sąsajos. |  |  |  |
|  | Komplektacija: | - | - | - |
| 1.40.1 | RJ45 kabelis - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.2 | USB kabelis - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.3 | Bandymo laidų su 4 mm apsauginiais kištukais abiejuose galuose - 12 vnt. |  |  |  |
| 1.40.4 | Lanksčių gnybtų adapterių - 12 vnt. |  |  |  |
| 1.40.5 | Bandymo laidų trumpikliai - 8 vnt. |  |  |  |
| 1.40.6 | Įžeminimo kabelis - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.7 | Lagaminas transportavimui - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.8 | Krokodilo gnybtai, raudoni - 4 vnt. |  |  |  |
| 1.40.9 | Krokodilo gnybtai, juodi - 4 vnt. |  |  |  |
| 1.40.10 | Lankstūs terminalų adapteriai - 12 vnt. |  |  |  |
| 1.40.11 | Standūs terminalų adapteriai - 12 vnt. |  |  |  |
| 1.40.12 | Laidų antgaliai (M4 varžtams) - 20 vnt. |  |  |  |
| 1.40.13 | Laidų antgaliai (M5 varžtams) - 10 vnt. |  |  |  |
| 1.40.14 | Kabelių dirželiai (velcro tipo), juodi - 10 vnt. |  |  |  |
| 1.40.15 | Programinė įranga IEDScout pagal licenciją IEC 61850 IED konfigūravimui ir testavimui (GOOSE, MMS, Sampled Values), su galimybe vizualizuoti ir analizuoti duomenų srautus – 1 vnt. (arba lygiavertė). |  |  |  |
| 1.40.16 | Krepšys priedams susidėti - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.17 | Mini belaidis USB adapteris (Wi-Fi), suderinamas su įrenginiu – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.18 | Bandymo laidai – 3 vnt., 3 m, 1 gyslos, 2,5 mm² skerspjūvis, silikoninė izoliacija, abiejuose galuose apsauginiai 4 mm kištukai (shrouded), spalva juoda |  |  |  |
| 1.40.19 | Trumpiklis (bandymo laidas), ~5–6 cm, 1 gyslos, 2,5 mm², silikoninė izoliacija, abiejuose galuose apsauginiai 4 mm kištukai (shrouded), spalva juoda - 1 vnt. |  |  |  |
| 1.40.20 | RYBB trifazis generatoriaus kabelis - 1 vnt. |  |  |  |