PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas –  AB „LTG Infra“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – Relinių apsaugų tikrinimo stendas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Pirkėjo elektroniniu paštu teikiamas Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną Sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Relinių apsaugų tikrinimo stendas (toliau – Pirkimo objektas). Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

•	neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•	panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•	numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų ir pagamintos ne seniau kaip prieš 2 metus nuo jų pristatymo datos.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Reikalavimai mokymams:

    - Mokymų sudėtis – teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Apmokymų vedantysis – relinių apsaugų tikrinimo stendo gamintojas arba jį atstovaujančios organizacijos atstovas. Mokymų vieta – Pirkėjo mokymų salė adresu: Agrastų g. 1b. Vilnius, Vilniaus m. sav. arba atskiru susitarimu mokymų vieta gali būti pakeista. Pirkėjo personalo kiekis apmokymams – ne mažiau kaip 10 asmenų ir ne daugiau nei 14 asmenų. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 20 val. Mokymų kalba – valstybinė lietuvių kalba. Mokymų laikas – darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00 val.). Mokymų grafikas derinamas su Pirkėju atskiru susitarimu ir gali kisti (mokymai turi būti įskaičiuoti į Prekės kainą).

  - Reikalavimai programinei įrangai:

    - Turi būti pateikti vaizdo įrašų formatu mokomieji vaizdo įrašai ir dokumentai, skirti susipažinti su programine įranga, taip pat rašytiniai vadovai lietuvių ar anglų kalbomis.

    - Bandymo programinė įranga turi turėti įrankį nesimetriškiems signalams generuoti, kad būtų galima patikrinti srovės transformatorių ir įtampos transformatorių  poliškumą.

    - Testavimo programinė įranga turi gebėti automatiškai įvertinti testo rezultatus pagal apibrėžtą charakteristiką arba vartotojo apibrėžtus priėmimo kriterijus.

    - Bandymo programinė įranga turi turėti viršsrovės apsaugos bandymo funkciją, apimančią įžeminimo, fazės gedimo, teigiamos, neigiamos ir nulinės sekos gedimų modelius.

    - Testavimo programinė įranga turi turėti šias diferencialo testavimo funkcijas: stabilumo testą esant trumpalaikiams gedimams (LE, LL, LLL), darbinių charakteristikų testą (LE, LL, LLL), išjungimo laiko testą, įjungimo įtampos šuolio blokavimą ir per didelio sužadinimo blokavimą. Testavimo programinė įranga turi leisti modeliuoti dviejų ir trijų apvijų transformatorius. Bandymo programinė įranga turi leisti apibrėžti įtampos ir srovės charakteristikas RIO/XRIO formatu, naudojamu apsaugos relių charakteristikų aprašymui ir automatizuotam bandymų vykdymui. Testavimo programinė įranga turi užtikrinti automatinį ir rankinį testų vertinimą. Turi būti įmanoma įterpti konfigūraciją į bandymo planą ir automatiškai importuoti parametrus iš konfigūracijos failų SCL formatu.

    - Visos kitos programinės įrangos funkcijos turi būti suderinamos su GOOSE.

    - Programinė įranga turi automatiškai įvertinti teisingą relių veikimą, derindama kryptinės galios, įtampos kriterijų ir suveikimo srovės kriterijus, derindama krypties galios ir dažnio kriterijus.

    - Programinė įranga turi gebėti automatiškai įvertinti nevienodo intensyvumo elementus, suveikiančius pagal galios kitimo greitį (galios svyravimą).

    - Įranga turi užtikrinti galimybę automatiškai generuoti ir pateikti išsamią atliktų matavimų ataskaitą su visais matavimo duomenimis, nustatymais ir rezultatų vertinimu. Ataskaitos turi būti generuojamos ne mažiau kaip PDF, Word, Excel formatais.

  - Reikalavimai testavimui:

    - Turi būti įmanoma išbandyti kryptines ir nekryptines viršsrovės reles ir numatyti bandymo taškus atgaline kryptimi, kurie automatiškai įvertinami teigiamai, jei relė užblokuoja.

    - Turi būti prieinama biblioteka su visomis standartinėmis apibrėžtinėmis ir atvirkštinėmis charakteristikomis (IEC, ANSI, IAC, I2t), ir turi būti įmanoma lengvai modeliuoti nestandartinę charakteristiką taškas po taško.

    - Turi būti įmanoma visiškai automatiškai testuoti šiuolaikines skaitmenines diferencines reles.

    - Išorinio gedimo modeliavimas visoms transformatorių grupėms ir visiems gedimų tipams turi būti įmanomas naudojant iki 6 srovių.

    - Turi būti įmanoma grafiškai modeliuoti veikimo charakteristikas ir išbandyti išjungimo logiką (bet kokius IR/ARBA derinius.

    - Turi būti įmanoma automatiškai išbandyti dviejų ir trijų apvijų transformatorių apsaugą.

    - Testavimo programinė įranga turi turėti atskirą funkciją, skirtą trumpalaikių įžeminimo gedimų relėms testuoti.

    - Turi būti įmanoma sugrupuoti atskirus bandymo veiksmus ir juos pakartotinai vykdyti vartotojo apibrėžiamame bandymo ciklų skaičiuje.

GOOSE pranešimų perdavimas turi atitikti IEC 61850‑3 1A tipo P2/3 klasės reikalavimus, o                 bendras “end‑to‑end” vėlinimas turi būti tinkamas realaus laiko apsaugos funkcijų testavimui             (ne     didesnis kaip 3 ms).

    - Gamintojo garantuojamas  12 mėn. garantinis terminas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4. punktu: Pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tokiu būdu užtikrinamas ilgesnis prekės eksploatavimo laikas ir neteršiama aplinka. | Neteikiami |

  - Prekės turi atitikti šios TS Priede Nr. 1 „Prekių techniniai parametrai“ nustatytus techninius reikalavimus.

3.7.  Tiekėjas turi vadovautis šios TS Priede Nr. 2 „NFR reikalavimai informacijos saugai ir BDAR“ nustatytais reikalavimais.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildytas TS priedas Nr. 1. „Prekių techniniai parametrai“ atitikties lentelė.

  - Tiekėjas pateikia gamintojo techninius aprašus (lietuvių arba anglų kalba), ar nuorodas į gamintojų skelbiamą informaciją internete (jei pateikta nuoroda neatsidaro ar yra neaktyvi Pirkėjas prašys Tiekėjo pateikti „Ekrano nuotrauką”, kur aiškiai turi būti nurodytos siūlomų Prekių parametrų reikšmės), kuriose yra pateikta informacija lietuvių arba anglų kalba, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta šiame punkte, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į šiame punkte nurodytas kalbas (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu).

  - Tiekėjas pateikia prekės gamintojo suteiktos teisės jų atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Prekių gamintojo išduoti Prekių pasai arba gamintojo atitikties deklaracija arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis atitikties sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas | Vienas iš išvardintų dokumentų pateikiamas popierine arba elektronine forma (lietuvių arba anglų kalba). Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta, turi būti kartu pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių / anglų kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu). | Teikiama su prekės pristatymu |
| 5.2. | Pirkėjo apmokintam personalui stendo gamintojo dokumento išdavimas | Gamintojo arba jo įgalioto asmens pažyma, patvirtinanti, kad darbuotojas išklausė mokymų programą ir gali dirbti su relinės apsaugos tikrinimo stendu. (lietuvių arba anglų kalba). | Teikiama įvykdžius TS 3.2.1. punkto reikalavimus |
| 5.3. | Prekės priėmimo-perdavimo aktas | Teikiamas popierine ar elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiamas su Prekės pristatymu |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekės pristatymo ir mokymų vieta - Agrastų g. 1b. Vilnius.

  - Prekė turi būti pristatyta ir mokymai pravesti (mokymai turi būti pravesti po prekės pristatymo) ne vėliau kaip per 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

  - Užsakymas teikiamas nurodytu Tiekėjo El. paštu ir laikomas gautu jo pateikimo dieną.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Prekės transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekės, kuri neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurios tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jos grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo Tiekėjui dienos.

  - Jei Prekės pristatymo ar Prekės trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekės pristatymo ar Prekės trūkumų šalinimo terminą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Prekių techniniai parametrai.

Priedas Nr. 2 - NFR reikalavimai informacijos saugai ir BDAR.