Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ UŽDUOTIS

KATILINĖS, ESANČIOS ADRESU ŠATRIJOS G. 27, LT-98108, SKUODAS, REKONSTRUKCIJOS DARBAI

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - UAB "Skuodo Šiluma“  (toliau – Užsakovas/ Bendrovė) ketina įsigyti katilinės, esančios Skuode, rekonstrukcijos darbus, įskaitant techninio darbo projekto parengimą, katilinės įrangos sumontavimą ir parengimą darbui, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų užsakovo personalui pravedimą. Pirkimo objektas – ypatingas statinys. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Rekonstrukcijos darbai, įskaitant baigiamuosius bandymus, išpildomosios dokumentacijos parengimą ir užsakovo personalo apmokymą, turi būti atlikti per 15 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkimo tikslas – atlikti rekonstrukcijos darbus Skuodo centrinėje katilinėje Nr. 1 (VŠK ETC KVV.05.08, 5MW D-800mm (biokuras) ir Danstoker Multistar 23-5, 5MW D800mm (biokuras) ekonomaizeris Condens Pasu-7, 6 bar.), Šatrijos g. 27, LT-98108, Skuodas), įdiegti naujausias technologijas šilumos gamybos efektyvumui didinti ir sąnaudoms bei šilumos kainai mažinti. Šiuo metu Skuodo centrinėje katilinėje yra sumontuoti katilai ETC 5MW ir Danstoker 5MW, kurie bus paliekamas kaip pagrindiniai šaltajam periodui. Planuojama vietoje dyzelinio katilo DE-6,5-14 GM įrengti naują biokuro katilą (3 MW nominalios šiluminės galios) su visa priklausančia įranga. Įdiegus katilinės automatizavimo sprendinius – katilinė veiks autonominiu būdu, t.y. be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

  - Tiekėjas turi demontuoti esamą dyzelinį katilą DE-6,5-14 su visais jam priklausančiais įrenginiais ir jo vietoje sumontuoti naują planuojamą 3 MW katilą. Demontuojamos įrangos sąrašas ir darbų aprašas turi būti parengtas projektavimo metu ir suderintas su Užsakovu. Tiekėjas turi Užsakovui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti su Užsakovo iš anksto suderintoje vietoje, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis. Demontuoti vamzdžiai, įranga turi būti švarūs, supjaustyti tolygiomis dalis, nuo įrangos turi būti pašalinta šilumos izoliacija. Techniniame darbo projekte būtina parengti detalų metalo laužo susidarymo sąrašą, nurodant jo kiekį ir svorį. Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas)..

  - Tiekėjas turi atlikti naujai sumontuotos įrangos paleidimo ir derinimo darbus, pasiekiant deklaruotus parametrus, sudaryti rėžimines korteles. Tiekėjas privalo apmokyti katilinės aptarnaujantį ir techninį personalą kaip tinkamai eksploatuoti sumontuotus įrengimus, bei pateikti tikslias instrukcijas, susijusias su naujos įrangos aptarnavimu. Instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba, pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą.

- APIBRĖŽIMAI

  - Šioje techninėje specifikacijoje naudojamoms sąvokoms turi būti taikomi žemiau išdėstyti apibrėžimai:

    - Tiekėjas - Juridinis asmuo, tiekiantis gaminį arba atliekantis darbus Užsakovui. Jis įtraukiamas į sutartį kaip Rangovas ir jis atstovauja savo subtiekėjus arba subrangovus.

    - Objektas – vieta, į kurią Tiekėjas privalo pristatyti įrangą ir atlikti darbus, kartu su tam tikra teritorija, kuria Užsakovui leidus, tiekėjas gali naudotis vykdant sutarties įsipareigojimus.

    - Techninės sąlygos – dokumentas, kuris nustato Užsakovo techninius reikalavimus ir garantuojamus parametrus.

    - Pavojaus signalas – regimasis ir (arba) girdimasis signalas, įspėjantis apie nukrypimą nuo įprastinių darbo sąlygų arba perduodantis informaciją apie įrangos avarinį darbo režimą.

    - Taikomoji funkcija- technologinio proceso kontrolės, valdymo ir apsaugų sistemos funkcija, kuri atlieka užduotis susietos su valdomu technologijos procesu, bet ne pačios sistemos veikimo palaikymu.

    - Paleidimo - derinimo darbai - darbų visuma, kurių metu naujai įrengti įrenginiai ir jų valdymo sistemos dalys ir posistemės padaromi veiksmingais, ir patikrinama, ar jie atitinka projekto sprendimus ir tenkina keliamus eksploatacinių parametrų kriterijus.

    - Įranga - įrenginys, dalys arba sistema ir (arba) susieta paslauga, kuri turi būti tiekiama.

    - Saugusis valdymas – valdymo veiksmas arba funkcija, kuri neleidžia technologijos įrenginiui klaidingai veikti arba sugesti neteisingai veikiant kuriai nors daliai arba operatoriui suklydus.

    - Saugus veikimas – veikimas, kuris užtikrina, kad įrangos technologinio proceso arba sistemos gedimas neįtakos kitų šalia esančių sistemų ar įrenginių funkcionalumo ar darbo patikimumo.

    - Sutrikimas – įvykis, kai įrenginio atliktas veiksmas nukrypsta nuo nustatyto veiksmo.

    - Gedimas – sistemos techninės ir (arba) programinės įrangos arba kitos sistemos dalies funkcionalumo sutrikimas.

    - Metrologinė įranga – matuoklių rinkinys bei pagalbiniai reikmenys (matavimo tūtos, uždaromieji ventiliai, impulsiniai vamzdeliai, termometrų apsauginės tūtos, ir t. t.) taikomos stebėjimo matavimo arba valdymo tikslais.

    - Blokuotė – sistemos techninės ir programinės priemonės vieno įtaiso veikimo metu automatiškai sąlygojančios kito įtaiso veikimą.

    - Charakteristikos - katilo eksploataciniai parametrai ir efektyvumas tikrinami tiksliai apibrėžtais bandymais.

    - Remontas - įrengimų arba sistemos esamų įrenginių pakeitimas analogiškų techninių duomenų ir funkcijų įrenginiais, arba esamų sistemų patobulinimas papildomai panaudojant naujas dalis, įrangą arba įdiegiant naujas savybes esamai įrangai.

    - Turi būti – reiškia reikalavimą, sąlygą, kuriuos privaloma įvykdyti.

    - Turėtų būti – reiškia rekomendaciją arba patarimą, bet tai nėra privaloma.

    - Žymuo - vienareikšmis raidžių ir skaitmenų derinys, kuris tapatina įrenginį, jutiklį, ar pavarą.

    - Santykis oras/kuras – tiekiamo į kūryklą oro ir kuro masės srautų santykis.

    - Aliarmo signalas – reiškia įspėjamąjį signalą gaunamą iš katilo valdymo sistemos, kuris nesukelia katilo išsijungimo, kokio nors kito veikimo sutrikimo ar šiluminės apkrovos sumažėjimo.

    - Katilo valdymo sistema – valdymo posistemių grupė, kuri reguliuoja katilo technologinius procesus, įskaitant ir degimo valdymą.

    - Katilo naudingo veiksmo koeficientas (n.v.k.) - santykis katilo pagamintos energijos (šilumos) su santykiu patiektos energijos pirmine energijos rūšimi (kuru ir elektra) išreikštas procentine išraiška.

    - Galinis valdymo įtaisas - valdymo sistemos dalis (pvz. reguliavimo arba solenoidinis vožtuvas, uždoris, siurblys, ventiliatorius, įskaitant pneumatines ir elektrines pavaras ir pan.), kuri tiesiogiai reguliuoja energijos arba terpės srautą į arba iš technologinio įrenginio.

    - Pūtimo ventiliatorius – ventiliatorius, tiekiantis suslėgtą orą į katilo kūryklą degimo procesui.

    - Priklausinys - įrenginio ar gaminio komplektacijos dalis, be kurios įrenginys ar gaminys negali pilnai funkcionuoti ar eksploatacijos metu būti tinkamai aptarnaujamas.

    - Kūrykla – katilo uždara ertmė skirta kuro deginimui, kurioje šilumos perdavimas vyksta pagrinde spinduliavimo būdu.

    - Dūmsiurbis – ventiliatorius, pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje bei kurio pagrindinė funkcija yra šalinti susidariusius degimo produktus iš katilo.

    - Multiciklonas – įrenginys skirtas kietųjų dalelių šalinimui iš išmetamų degimo produktų, medžiagos išcentrinės jėgos pagalba išsukant jas baterijos elementuose iš degimo produktų.

    - Eksploatacinis laikotarpis – laikas tarp planinių prastovų ir techninių aptarnavimų, kurio metu įrengimai veikia, ir nėra reikalavimų apriboti katilinės darbo režimą.

    - Darbo valandos – valandų kiekis, kai katilas veikia su apkrovimu.

    - Užduotis – technologinio parametro pageidaujama darbinė reikšmė.

    - Uždaromasis skląstis – sandarinantis įtaisas įrengtas ortakyje arba dūmtakyje oro arba dūmų srauto nutraukimui.

    - Išjungimas – tam tikro įrenginio automatinis sustabdymas arba technologinio proceso veiksmų arba sąlygų automatinis nutraukimas dėl blokuotės ar operatoriaus veiksmo.

- SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

  - Šioje techninėje specifikacijoje yra naudojamos tam tikros santrumpos. Kai šie terminai yra pirmąkart minimi už jų seka ir santrumpa:

TD – techninė dokumentacija.

TU – ši techninė užduotis.

NVK – naudingo veiksmo koeficientas.

PC – personalinis kompiuteris.

PLV – proceso loginis valdiklis.

KĮĮT – Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės.

STR – statybos techninis reglamentas.

AC – kintama srovė.

DC - nuolatinė srovė.

PV – pūtimo ventiliatorius.

RS – recirkuliacinis siurblys.

D – dūmsiurbis.

BK - biokuro katilas.

TDP – techninis darbo projektas.

ŠS – Šilumos siurblys.

DKE – dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

  - Tiekėjas turi išnagrinėti rekonstruojamos UAB "Skuodo Šiluma" katilinės Nr. 1, esančios Skuode Šatrijos g. 27, esamą infrastruktūrą, įvertinti esamą įrangos išdėstymo Planiruotę ir esamus inžinerinius tinklus, Užsakovo keliamus reikalavimus įrangai. Tiekėjas vadovaudamasis STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi parengti TDP tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant projektą. TDP turi tenkinti keliamus Lietuvos Respublikoje katilinių montavimo ir eksploatavimo reikalavimus, išdėstytus Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102, ir Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249. Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

  - Numatoma statybos rūšis – rekonstrukcija, kuriam pagal Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172, nuostatas nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas (tikslinama projektavimo eigoje). Jeigu projektavimo eigoje paaiškėtų, kad statybos leidimas yra reikalingas, rangovo atsakomybėje bus papildomų dokumentų išėmimas. Užsakovas suteiks reikiamus įmonės dokumentus ir dalyvaus juridiniuose veiksmuose su atitinkamomis institucijomis.

Techninio darbo projekto (TDP) sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):

Bendroji dalis

Konstrukcijų dalis

Technologija, šildymas-vėdinimas, vidaus vandentiekis-nuotekos

Technologijų dalis

Elektrotechninė dalis

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis

  - Suderinus su Užsakovu Techninio darbo projekto dalys gali būti apjungiamos arba pagal poreikį išskiriamos į atskiras dalis. Projektavimo metu turi būti organizuojami periodiniai projekto peržiūrėjimai ir aptarimai. Projekto sprendiniai turi būti derinami su užsakovu, kitomis interesuotomis institucijomis ir užsakovo įgaliotais techniniais konsultantais. Atliekant rangos darbus ir iškilus klausimams, kurie nebuvo įvertinti TDP, jie turi būti išspręsti ir pakeitimai atlikti nekeičiant sutarties kainos.

  - Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas užsakovo ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas per užsakovo nurodytą protingą terminą.

  - Projekte turi būti numatyta, kad įgyvendinant projekto sprendinius, naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame apraše „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus“ 13 skyriuje.

  - Tiekėjas Užsakovui turės pateikti du pilnai sukomplektuotus techninio darbo projekto (TDP) egzempliorius popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto brėžiniai redaguojamame DWG formate).

- PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI PARAMETRAI

  - Pagrindiniai projektiniai parametrai pateikiami lentelėje žemiau.

1 lentelė. Pagrindiniai projektiniai parametrai

| Nr. | Bendri duomenys | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto adresas | Šatrijos g. 27, Skuodas |
| 2. | Sumontavimo vieta | Viduje ir lauke |
| 3. | Lauko aplinkos temperatūros ribos | -30….+35 °C |
| 4. | Vidaus aplinkos temperatūros ribos | -5 ….+35 °C |
| 5. | Santykinė drėgmė | 50 – 90 % |
| 6. | Dulkėtumo lygis | 2 ÷ 3 mg/m³ |
|  | Parametrai (garantiniai) |  |
| 7. | Projektinė (nominali) vandens šildymo katilo galia (įrašyta katilo vardinėje lentelėje) | 3 MW |
| 8. | Minimalus katilo šiluminis galingumas | 0,6 MW |
| 9. | Katilo šilumos gamybos diapazonas | 20 – 100 % |
| 10. | Biokuro katilo naudingo veikimo koeficientas visame apkrovimo diapazone - ne mažesnis kaip: (Eksploatuojant su garantiniu kuru (SM2) 45% drėgnumo garantiniame taške, pagal standarto metodiką: LST EN 12953 arba lygiaverčio, kaitravamzdžiai katilai. 11 dalis. Priimamieji bandymai) | 87 % |
| 11. | Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra | 110 °C |
| 12. | Vandens temperatūra prieš katilą turi būti tokia, kad nevyktų kondensacija ant vidinių katilo šildomų paviršių, bet ne mažesnė nei: | 70 °C |
| 13. | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis - ne mažiau kaip: | 6 bar |
| 14. | Katilo bandymo slėgis turi atitikti kaitravamzdinių katilų standartą | LST EN 12953:2004 arba lygiavertis |
| 15. | Išeinančių dūmų temperatūra už katilo - ne daugiau kaip: | 180 °C |
| 16. | Išeinančių dūmų temperatūra už katilo - ne mažiau kaip: | 120 °C |
| 17. | O2 kiekis išeinančiuose dūmuose - ne daugiau kaip: | 6,0 % |
| 18. | Bandymo slėgis – ne mažiau kaip: | 9 bar |
| 19. | Aplinkos apsaugos reikalavimai. Teršalų koncentracija naujame taršos šaltinyje neturi viršyti nustatytų verčių. (Biokuro katilui dirbant visame apkrovimo diapazone, kūrenant SM2 rūšies biokurą) | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), ≤ 30 mg/Nm³ NOx (sausi dūmai, 6 % O2), ≤ 500 mg/Nm³ |
| 20. | Triukšmo ribojimas. Katilinės viduje ir išorėje skleidžiamas triukšmas neturi viršyti tokio tipo įrenginiams leistino lygio remiantis standartu: | LST ISO 1999:2004 arba lygiavertis |

  - Naujai įrengtame katile bus naudojamas biokuras – medienos skiedra, SM1W, SM2 kurio charakteristikos pateiktos žemiau pagal kuro biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais skelbiamą techninę specifikaciją (lentelė Nr.2). Kaip pagrindinis kuras numatomas SM2. Garantinių parametrų įvertinimo bandymai turi būti atliekami su SM2 tipo kuru.

2 lentelė. Naudojamo biokuro parametrai

| Kodas | SM1 | SM1W | SM1S | SM2 | SM3D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drėgnis (min. – maks.), % nuo naudojamosios masės | 20 % – 45 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % |
| Peleningumas, % | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 1 % | ne daugiau kaip 3 % | ne daugiau kaip 5 % |
| nuo sausosios masės |  |  |  |  |  |
| Frakcijos dydis | 3,15 ≤ P ≤ 63 | 3,15 ≤ P ≤ 63 | 3,15 ≤ P ≤ 16 | 3,15 ≤ P ≤ 63 | 3,15 ≤ P ≤ 63 |
| (ilgis-plotis-storis), mm | (min. 80 %) | (min. 80 %) | (min. 95 %) | (min. 70 %) | (min. 60 %) |
| Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 10 % | ne daugiau kaip 20 % |
| Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % |
| Dominuojanti pirminė žaliava | kamienų mediena (malkinė) | kamienų mediena (malkinė) ir medienos pramonės liekanos | tik šviežios pjuvenos | negenėti medžiai (be šaknų) | trumpos rotacijos želdiniai ir laikytos kirtimo liekanos |
| Leidžiamos priemaišos | – | – | – | Sausi lapai, sausi spygliai | Sausi lapai, sausi spygliai |

  - Teršalų koncentracija naujame taršos šaltinyje neturi viršyti nustatytų verčių, remiantis VKDĮ reikalavimais (3 lentelė), nustatytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 “Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“. Vertės turi neviršyti biokuro katilui dirbant visame apkrovimo diapazone, kūrenant SM2 rūšies biokurą.

3 lentelė. Teršalų išmetimų reikalavimai (garantiniai)

| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. | mg/Nm³ | ≤ 500 |
| 2. | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už pagrindinio dūmų valymo įrenginio (elektrostatinis filtras) | mg/Nm³ | ≤ 30 |

- INFORMACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti „Garantinių technologijos įrangos parametrų deklaraciją“ pagal šiame priede pateikiamą: 7 lentelę „Biokuro vandens šildymo katilo bandymų rodikliai, dirbant įvairiais galingumais“.;

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Konfigūracijos ir išdėstymo statybos vietoje planą pagal šios specifikacijos priede pateikiamą esamą katilinės planą su įrengimais. Plane turi būti aiškiai nurodyta: pagrindinių katilinės įrenginių konfigūracija (vizualizacijos ir (ar) eskizai), įrenginių įrengimo vieta katilinėje, inžinerinių tinklų (elektros, dūmų kanalų ir kt.) prijungimo taškai. Planą Tiekėjas privalo parengti taip, kad būtų aiškiai patvirtinta techninė galimybė ateityje įrengti papildomą tokios pačios galios katilą su pakura, nekeičiant esamų katilinės įrenginių.

  - Siūlomo Dūmų kondensacinio ekonomaizerio parametrų atitikimo Lentelės Nr. 5 reikalavimams pagrindimui kartu su pasiūlymu turi būti pateikta technologinė schema (kondensato ir termofikacinio vandens dalims), įrenginio eksploatavimo instrukcija ir/arba duomenų lapas ir/arba techninė specifikacija su nurodytais parametrais. Garantiniam DKE galios taškui pagrįsti pateikiami dūmų balanso skaičiavimai, atlikti licencijuota programine įranga.

- STATYBOS AIKŠTELĖJE NAUDOTINOS TIEKĖJO PRIEMONĖS, ĮRANGA IR ĮTAISAI (STATYBOS PRIEMONĖS)

  - Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rekonstrukcijos darbų pradžios Užsakovas su Tiekėjų suderina darbų vykdymo tvarką (darbo laikas, darbų ir priešgaisrinė sauga ir kitus klausimus) ir grafiką.

  - Numatomos statybinių vagonėlių (ar vagonėlio), sandėliavimo ir kitos paskirties vietos. Turi būti numatytos atliekų bei susidariusio metalo laužo sandėliavimo vietos.

  - Tiekėjas savo žinion perims darbų atlikimo laikotarpiui jo priemonėms ir poreikiams skirtą zoną tokią, kokia ji yra ir po to gražins ją Užsakovui tvarkingą ir išvalytą.

  - Tiekėjas atsako už visus į Užsakovo patalpas pristatytus reikmenis bei už visų atliekų ir šiukšlių pašalinimą – jis turės laikytis Užsakovo ir kitų institucijų nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų.

- PATALPŲ REMONTO REIKALAVIMAI

  - Projekte turi būti numatyti ir įgyvendinti patalpų remonto darbai:

8.1.1. Katilinės patalpų dalys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti pilnai išvalytos, išlygintos ir perdažytos (sienos, lubos, metalo konstrukcijos ir kita). Dažymo spalva turi būti suderinta su Užsakovu;

    - Katilinės patalpų grindys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti perlietos betoninės grindys, jas padengiant lengvai valomu ir mechaniniam poveikiui (trintis) atspariu sluoksniu. Danga turi būti suderinta su Užsakovu;

  - Katilinės patalpų dalyse, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti įrengtas naujas apšvietimas (LED) ir vaizdo stebėjimo sistema.

    - Patalpų apšvietimą numatyti LED lempų šviestuvais;

    - Apšvietimo vietinio valdymo mygtukų išdėstymą katilų patalpoje numatyti prie įėjimo durų ir laiptų į aptarnavimo aikšteles;

    - Išdėstymas ir apšviestumo lygiai turi atitikti sanitarinių bei kitų normų reikalavimus.

    - Esamos ir nekeičiamos pastato sistemos, vykdant darbus, turi būti išlaikomos funkcionaliomis, bet esant poreikiui ir suderinus su užsakovu, gali būti numontuojamos ir sumontuojamos atgal.

    - Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos kuro sandėliavimo vietoje (kuro žertuvų patalpoje), kuro sandėlyje (vibrosietų patalpoje), prie pakuros kuro maitintuvų (kuro bunkerio lygio stebėjimui), pakuros degimo proceso stebėjimui ir bendram katilinės patalpos vaizdo stebėjimui.

  - Patalpų šildymo ir vėdinimo sistema:

    - Tiekėjas turi rekonstruoti visos katilinės dalies šildymo ir vėdinimo sistemą;

    - Numatytas įrengti biokuro katilas, orą degimui ims iš katilinės patalpos, todėl projektuojant katilinės šildymo ir ventiliacijos sistemas būtina įvertinti šiuos poreikius. Biokuro katilui orą degimui tieks oro tiekimo ventiliatoriai, sumontuoti prie katilo. Reikalingas oro, tiekiamo į katilinę, debitas turi būti paskaičiuotas projektuotojų;

    - Oro šalinimą iš katilų salės numatyti per ventiliacines groteles (numatyti ir automatinį uždarymą gaisro metu).

    - Patalpų šildymui turi būti įdiegti nauji kaloriferiai su visa būtina įranga jų darbui.

  - Apsaugos bei gaisro signalizacijos sistema:

    - Tiekėjas, naujai montuojamos technologinės įrangos vietoje, turi įrengti pilną apsaugos bei gaisro signalizacijos sistemas, atitinkančias LR galiojančius norminius reikalavimus. Sistemų apimtys turi būti suderintos su užsakovu. Esant galimybei, gali būti išplečiamos esamos sistemos.

  - Įrangos išdėstymas turi būti parinktas toks, kad ateityje montuojant numatytą papildomą tokios pat galios katilą esami įrenginiai nebūtų demontuojami.

- BIOKURO KŪRYKLOS IR KATILO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4 lentelė. Įrangos tiekimo apimtis ir techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro vandens šildymo katilas | Vandens šildymo dūmavamzdžio tipo katilas su ne mažiau kaip 3 eigomis. Katilo kaitravamzdžiai horizontalios arba vertikalios komponuotės. Katilas turi būti pagamintas pagal LST EN 12953:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Slėginės dalys turi atitikti direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, privalo turėti slėgio, lygio, temperatūros apsauginius prietaisus. |
| 1.1 | Katilo šilumokaitis | Būgninio tipo, o besiūliai dūmavamzdžiai įvirinti į rėtines, kurias aptarnaujant galima apžiūrėti per duris ar liukus neardant katilo. Katilo vandens talpa turi būti ne mažesnė nei 15 m3. |
| 1.2 | Dūmavamzdžių efektyvumas | Katilo dūmavamzdžiuose turi būti sumontuoti turbuliatoriai, gerinantys šilumos atidavimą iš degimo produktų į kaitinamą termofikacinį vandenį. |
| 1.3 | Dūmavamzdžių valymas | Pneumo impulsinis, paduodant suspaustą orą į kiekvieną katilo vamzdį atskirų purkštukų pagalba pagal dūmų judėjimo kryptį. Pneumo impulsinio valymo įrangos komponentai (talpyklos) turi atitikti slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženklu. |
| 1.4 | Dūmavamzdžių aptarnavimas ir remontas | Dūmavamzdžių valymui rankiniu būdu katilas turi turėti konvektyvinės dalies rėtinių aptarnavimo duris iš abiejų pusių, skirtas dūmavamzdžių valymui arba remontui. Katilas komplektuojamas su pneumo impulsiniu valymo įrankiu dūmavamzdžių valymui sezoninių ar periodinių apžiūrų metu. |
| 1.5 | Apsauga nuo dulkių patekimo į aplinką | Katilo konstrukcijoje turi būti numatytos reikalingos sandarinimo priemonės, kurios apsaugotų nuo pelenų patekimo į aplinką. |
| 2. | Biokuro kūrykla | Judančio ardyno tipo, pagal žinomą bei išbandytą biokuro deginimo technologiją. Vandens katilas gali būti integruotas į kūryklą ir sudaryti vieną modulį, arba pastatomas atskirai ir sujungiamas su kūrykla. |
| 2.1 | Kūryklos korpusas | Korpusas sandarus, turintis įrengtas gilzes matavimo ir kontrolės prietaisams ir reikiamą kiekį atidaromų durelių (liukų) patogiai apžiūrai, valymui, ar atskirų detalių keitimui. Kūryklos liukai ir durelės turi būti užsandarintos su karščiui ir rūgščiai atspariomis medžiagomis, užtikrinančiomis sandarumą. |
| 2.2 | Kūryklos vidaus padengimas | Visi pakuros paviršiai, kontaktuojantys su liepsna, privalo būti dengti liepsnai atspariu mūru, negali būti metalinių atvirų vietų. Terminis šamotinių plytų atsparumas ne mažesnis kaip 1430°C. Al2O3 kiekis plytose ne mažiau nei 44 %. Darbinė temperatūra kūrykloje – ne didesnė nei 1100°C. |
| 2.3 | Kūryklos arka | Kūryklos arka turi būti pagaminta iš medžiagos, kurios terminis atsparumas ne mažiau kaip 1430°C. Al2O3 kiekis arkos medžiagai ne mažiau nei 44 %. |
| 2.4 | Kūryklos ir ardyno aušinimas | Kūryklos sienos aušinamos pirminiu ir/arba antriniu oru. |
| 2.5 | Judančio ardyno konstrukcija | Ardynas su judamomis ir nejudamomis ardelių eilėmis, suskirstytas į 3 kuro deginimo zonas. Turi būti atskiros kiekvienos ardyno zonos ardelių judinimo reguliuojamo greičio pavaros, užtikrinant tolygų degančio kuro judėjimą, pilnai uždengus ardeles iki pilno jo sudegimo ardyno gale. |
| 2.6 | Ardyno ardelių medžiaga | Ardeliai iš karščiui atsparaus ketaus legiruoti chromu, kuris sudaro ne mažiau kaip 30 %. |
| 2.7 | Ardyno bendras plotas | Turi būti parinktas toks, kad dirbant katilo maksimaliu apkrovimu kuras pilnai sudegtų ir pelenuose neliktų nesudegusio kuro priemaišų (medžio anglies gabaliukų). |
| 2.8 | Pirminio oro padavimas | Pirminis degimui reikalingas oras paduodamas atskirais ventiliatoriais su autonominėmis oro kiekio nustatymo sklendėmis į kiekvieną ardyno degimo zoną. Paduodamas pirminis oras turi būti pašildomas iki ne mažesnės nei 75 laipsnių temperatūros. Pašildymas privalomas 1 ir 2 degimo zonai. 3 zonai (pelenų aušinimui) kaloriferis neprivalomas. Degimui reikalingas oras gali būti pašildomas nuo katilo ir / arba kūryklos paviršių ir paduodamas į degimo zonas tokiu būdu papildomai ataušiant paviršius. |
| 2.9 | Antrinio oro padavimas | Antrinis degimui reikalingas oras paduodamas atskiru (ais) ventiliatoriais. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą. Antrinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių |
| 2.10 | Degimo zonos apžiūros akutė | Katilo kūryklos apžiūros akutės turi būti įrengtos taip, kad būtų galima lengvai stebėti degimo procesą visame kūryklos plote. Visoms apžiūros akutėms turi būti numatyta nupūtimo nuo susidariusių degimo produktų apnašų sistema suspausto oro pagalba. Įrengta akutė su kamera stebėti degimo procesą kūrykloje. |
| 2.11 | Šiluminė izoliacija | Visų paviršių (kūryklos ir katilo paviršių) šiluminė izoliacija turi būti tokia, kad paviršių, kuriuos reikia paliesti eksploatuojant neviršytų 45°C. |
| 2.12 | Traukos palaikymas kūrykloje | Kūrykloje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 slėgio jutikliai, kurie matuoja dujų slėgį ir perduoda signalą į valdiklį, ir kuris reguliuoja dūmsiurbės reikiamą našumą, taip palaikant reikiamą trauką kūrykloje. |
| 2.13 | Degimo proceso optimizavimas pagal kuro drėgnumo matavimą | Katilo kuro padavimo sistemoje turi būti įrengta kuro drėgmės matavimo sistema, kuri užtikrina nuolatinį į vandens šildomo katilo pakurą tiekiamo kuro drėgmės pokyčių stebėjimą ir, priklausomai nuo nustatytų drėgmės pokyčių, duotų signalą vandens šildomo katilo valdymo sistema, leidžianti automatiškai keisti degimo procesą (degimo proceso optimizavimas) Remdamasi informacija apie kuro drėgnumą ir priklausomai nuo jo faktinės vertės, katilo valdymo sistema turi atlikti degimo proceso korekcijas, užtikrinančias automatinius ir koordinuotus pirminio ir antrinio oro srautų, kuro padavimo kiekio, kuro srauto pokyčius, ardyno judinimo laiko intervalus, taip pat atlikti ir koreguoti reikiamus su degimu susijusius nustatymo parametrus. Katilas turi gebėti savarankiškai ir automatiškai reaguoti į naudojamo kuro drėgmės pokyčius ir optimizuoti degimo procesą, be operatoriaus įsikišimo. |
| 2.14 | Ardyno judinimas | Katilo pakuros ardynas turi turėti kiekvienos judinamos ardyno eilės nepriklausomą vienas nuo kito, reguliuojamo greičio pavarų konstrukcija, kurios pagalba ardyno mechanizmas judėtų optimaliu greičiu reikalingu kuro pilnam sudegimui ant ardyno. |
| 3. | Dūmsiurbė | Dūmsiurbė skirta reikiamam traukos sudarymui katilo kūrykloje. Dūmsiurbės ventiliatoriaus našumas turi būti parinktas su 10% atsarga. Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti parinktas toks, kad galėtų dirbti kintamu našumu, valdant jį automatiškai iš katilo valdymo pulto. Dūmsiurbės ventiliatorius turi turėti CE atitiktį. Dūmų ventiliatoriaus konstrukcija turi turėti turbinos valymo, remonto ir/ar keitimo galimybę, neišmontuojant dūmsiurbės iš dūmų trakto sistemos. Konstrukcijoje turi būti numatyta kondensato išleidimo anga, apžiūros liukas. Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti komplektuojamas su jos montavimui reikalingomis specialiomis vibro atramomis ir pajungiamas prie dūmų kanalų per lanksčias jungtis. |
| 4. | Dūmų recirkuliacijos ventiliatorius | Jei yra pavojus pakuros perkaitimui ir pelenų šlakavimuisi turi būti įrengtas dūmų recirluliacijos ventiliatorius Ventiliatorius turi dirbti kintamu našumu, valdant jį automatiškai iš katilo valdymo pulto. Ventiliatorius turi turėti CE atitiktį. |
| 5. | Tarpinis kuro bunkeris | Tarpinis kuro bunkeris skirtas smulkinto biokuro sukaupimui prieš padavimą į kūryklą. Bunkeris turi būti tokios konstrukcijos, kad išvengti kuro sluoksnio pakibimo ir užstrigimo. Jei reikalinga, numatyti papildomus mechanizmus, tokius kaip kuro sluoksnio lygintuvą ar kt. Kuro bunkeris turi būti su lygio jutikliu. Kuro bunkeris turi būti tokio dydžio, kad sustojus kuro padavimo transporteriams būtų užtikrintas nepertraukiamas katilo darbas nominaliu galingumu ne mažiau kaip 20 min. Bunkerio apačioje įrengtas sraigtinio tipo arba kito tipo kuro maitintuvas į kūryklą, kurie užtikrintų automatizuotą kuro padavimą į pakurą. Kuro maitintuvas turi veikti automatiškai ir dozuoti kurą į katilo kūryklą tolygiai paskleisdamas kurą ardyno paviršiuje. Kuro maitinimo įrenginyje turi būti sumontuoti temperatūriniai jutikliai katilo valdymo sistemai ir gesinimo įjungimui. Gaisro prevencijai turi būti sumontuota autonominė gesinimo sistema su termomechaniniu ir elektromagnetiniu vožtuvu dubliuojančiu viena kitos funkciją. Bunkerio “įbyrėjime“ turi būti sumontuota hidraulinė arba pneumatinė kuro sklendė. |
| 6. | Pelenų šalinimo sistema | Automatinė pelenų šalinimo sistema iš kūryklos ir iš dūmų valymo įrenginių (multiciklono ir filtro) į lauke pastatomą ne mažesnį kaip 10 m3 pelenų konteinerį, kuris bus išvežamas Užsakovo specialiuoju transportu. Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu. Konteineris uždaro tipo - standartas DIN30722 ar lygiavertis, užkeliamas ant sunkvežimio. Patiekiamas antras toks pat pakaitinis konteineris. Visa pelenų šalinimo sistema turi būti sandari, kad išvengti pelenų dulkių patekimo į aplinką. |
| 7. | Hidraulinė dalis | Uždaromoji armatūra, apsauginiai vožtuvai, vamzdynas, išsiplėtimo indai, manometrai, termometrai, pagrindinis cirkuliacinis siurblys, katilo mažasis ratas su recirkuliaciniu siurbliu, vamzdynas, apšiltinimo medžiagos, šilumos skaitiklis katilui. |
| 8. | Šiluminė dalis | Katilinėje sumontuojamos ir izoliuojamos šilumos trasos bei įrengiama reikiama nuotekų sistema. Naujai sumontuoto BK, pagalbinių įrengimų prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų. Numatyti naujus tinklo siurblius (esant poreikiui). Įrengti automatinio reguliavimo ir atidarymo-uždarymo vožtuvus. Suprojektuoti ir įrengti biokuro katilui pagamintos šilumos energijos apskaitą – techninę (esant poreikiui). Paduodamo vandens į šildymo sistemą trieigis vožtuvas valdomas pagal lauko temperatūrą. |
|  | Ekonomaizeris | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris (toliau DKE) turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: DKE – vertikalus, dūmavamzdžio šilumokaičio tipo, kuriame fizinė ir fazinė šiluma perduodama per vamzdelio sienelę be tarpinio šilumokaičio. Su dūmais ir kondensatu kontaktuojantys DKE elementai privalo būti pagaminti iš sertifikuotos, ilgaamžės, atsparios cheminiam, mechaniniam, karščio bei korozijos poveikiui medžiagos – nerūdijantis plienas AISI316L arba ne prastesnis; Kondensato talpose turi būti įrengta: priemonės, apsaugančios nuo kondensato pertekliaus, talpų papildymo, drenavimo priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios tinkamą įrenginio darbą. Kondensato akumuliavimui prieš išleidimą į nuotekas privalo būti įrengta ne mažesnė kaip 1 m3 buferinė talpa, kad esant reikalui šis kondensatas būtų vėl panaudojamas ekonomaizerio darbo procesui ir sumažintų vandens sąnaudas paleidimo/stabdymo metu. Vamzdelių ir rėtinės praplovimui privalo būti numatytas kondensato išpurškimas ant viršutinės rėtinės į dūmų srautą. Kondensato išpurškimui naudojami kondensato siurblys/iai, kurie turi dirbti pagal slėgio palaikymą į purkštukus. Kiekvienas purkštukas privalo turėti atskirą srauto indikatorių, siekiant darbo metu laiku identifikuoti konkretaus purkštuko užsikišimą. DKE privalo būti tokios konstrukcijos, kad nestabdant įrenginio būtų galima saugiai išimti po vieną purkštuką bei juos išvalyti užsikimšimo atveju. DKE privalo turėti kondensato ir mėginių paėmimo vietą su drenažine vonele, siekiant mėginio ėmimo metu išlaikyti švarią darbo vietą. Įrenginys turi būti aprūpintas visais reikalingais matavimo prietaisais (temperatūros, slėgio, pH ir kita), įskaitant ir kondensato srauto indikatorius į kiekvieną purkštuką, kondensato debitomačius į purkštukus bei į nuotekas. Jeigu reikia, kondensato valymui nuo kietųjų dalelių ir kitų teršalų suprojektuoti valymo įrenginius, po kurių nuotekose esančių teršalų koncentracijos atitiktų LR teisės aktų reikalavimus. DKE turi būti atsparus užsikišimui nuo kietųjų dalelių kiekio, esančio dūmuose. pH kontrolei privalo būti įrengtas reikiamo inhibitoriaus dozavimas į kondensatą. Inhibitoriaus dozavimo talpos dydis parenkamas ne mažiau vienos savaitės rezervui užtikrinti dirbant nominalia galia. DKE privalo turėti aktyviąsias (programinės blokuotės, jutikliai ir t.t.) bei pasyviąsias apsaugas (apsauginis vožtuvas it.t.) siekiant sustabdyti įrenginį nuo darbo jam neleistinomis sąlygomis bei išvengti DKE ir jo komponentų sugadinimo, kuomet DKE veikia automatiniu režimu. Drenuojamas kondensatas privalo būti apskaitomas debitomačiu. |

5 lentelė. Dūmų kondensacinio ekonomaizerio techniniai reikalavimai

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kondensacinis ekonomaizeris turi būti šilumokaičio tipo įrenginys, kuriame šiluma iš dūmų į termofikatą perduodama netiesiogiai per šilumokaičio paviršius; dėl to tarpiniai šilumokaičiai ir (ar) siurbliai, formuojantys atskirą tarpinį kontūrą, nenumatomi ir negalimi |  |
| 2. | DKE garantinė galia, kW*, ne mažiau *Esant šiems katilinės parametrams: Katilo šiluminė galia: 3000 kW Kuras: SM3 biokuras Kuro drėgmė: 45 - 55% Deguonies kiekis sausuose dūmuose: 6,0 % | 850 |
| 3. | Į DKE grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra, °C | 43 |
| 4. | Į DKE grįžtančio termofikacinio vandens srautas, m3/h, vidurkis, ne mažiau | 133 |
| 5. | Ekonomaizerio darbinis slėgis, bar(g) | 6 |
| 6. | Ekonomaizerio projektinis slėgis, bar(g) | 10 |
| 7. | Darbinė dūmų temperatūra prieš ekonomaizerį, °C | 120 °C |
| 8. | Projektinė dūmų temperatūra prieš ekonomaizerį, °C | 180 °C |
| 9. | Dūmų temperatūra po DKE | Dūmų temperatūra po DKE ne daugiau kaip 3 °C nuo grįžtančio termofikacinio vandens temperatūros |
| 10. | DKE termoizoliacija | Naudojama akmens vata ir aliuminio-cinko skarda, užtikrinant DKE paviršiaus temperatūrą < 45 °C. Skardos spalvinis kodas (RAL) suderinamas su užsakovu. |
| 11. | Kietųjų dalelių koncentracija prieš ekonomaizerį, mg/Nm3 (Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2) | ≤ 30 mg/Nm³ |

- DŪMŲ VALYMO SISTEMA

  - Siekiant užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, turi būti sumontuota dūmų valymo sistema.

  - Pelenų šalinimas iš dūmų valymo įrenginių turi būti automatizuotas.

  - Pelenai iš dūmų valymo įrenginių turi būti kaupiami bendrame pelenų konteineryje.

6 lentelė. Dūmų valymo sistemos techniniai reikalavimai

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtro našumas | Turi būti parinktas naujam katilui |
| 2. | Dulkių kiekis už filtro | <30mg/Nm3 |
| 3. | Multiciklonas Vienas naujam katilui | Katilinėje montuojamas įrenginys skirtas kietųjų dalelių išeinančių dūmų valymui ir surinkimui į apatinę kūginę išbyrėjimo dalį. Multiciklono aptarnavimui ir valymui reikiamose vietose turi būti įrengti liukai. Apsaugai nuo oro pasiurbimo multiciklono apačioje būtina įrengti rotacinę sklendę. Automatinis pelenų šaliniams iš po multiciklono į lauke esantį bunkerį. |

- Kuro sandėlis

  - Biokuro sandėlį numatoma palikti esamą. Įrengiamas kuro padavimo konvejeris iš esamo kuro sandėlio su kuro paskirstytuvu, vadinamas „kelnes“. Kuras į sandėlį bus pristatomas 90 m3 skiedrovežiais (ne tiekimo apimtis) ir iškraunamas išstūmimo būdu.

  - Pristatomam biokurui pasverti ir mėginių paėmimui kokybės nustatymui bus naudojamos centrinės katilinės teritorijoje esančios svarstyklės bei Užsakovo personalas.

  - Nauja biokuro transportavimo sistema turi veikti automatiškai ir tiekti biokurą į tarpinį kuro bunkerį priklausomai nuo katilo apkrovimo ir kuro lygio bunkeryje.

  - Visa mechanizuota biokuro tiekimo į pakurą sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad veiktų patikimai, o esant sistemos ar kurio nors iš sistemos elementų gedimui, visus remonto darbus būtų galima atlikti per kiek galima trumpesnį laiką.

- Kuro transportavimo sistema

  - Visi kuro transporteriai turi būti grandiklinio tipo.

  - Transporterių našumas turi tenkinti katilo kuro poreikius visuose darbo režimuose.

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

  - Transporterių aptarnavimui per visą transporterio ilgį turi būti numatyti nuimami transporterio dangčiai ir, jeigu reikia, per visą jų ilgį turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės.

- Pelenų šalinimo sistema

  - Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš pakuros ir dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginių į vieną uždarą konteinerį.

  - Pelenų surinkimo sistema turi būti patikimai izoliuota, užkertant kelią dulkių patekimui į aplinką.

  - Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu.

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

  - Pelenų konteinerio tipas –  ant sunkvežimio užtraukiamas konteineris, tūris – ne mažesnis kaip 10 m³; konteinerio tipą suderinti su užsakovu.

  - Turi būti numatytas vienas pakaitinis pelenų konteineris.

  - Konteineris dengtas apsaugai nuo dulkėjimo ir kritulių.

  - Pelenų transportavimo sistemai turi būti numatyta vietinio valdymo galimybė.

- Dūmų šalinimo ir valymo sistema

  - Dūmų kanalai

    - Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio plieno, plieno markė ne žemesnė kaip S235JR, sienelės storis ≥3mm. Dūmų kanalai, kuriuose teka drėgni dūmai, turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno. Plienas AISI 316L (Pl. Nr.1.4404) arba aukštesnės klasės, sienelės storis ≥3mm. Geometrinė dūmų kanalo forma parenkama stačiakampė arba apskritimo formos projektavimo eigoje ir suderinama su užsakovu. Dūmų kanalai įrengiami su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui.

    - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.

    - Dūmų kanalų aptarnavimui bei priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir/ar lipynės.

    - Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais.

    - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos elektrifikuotos degimo produktų užsklandos, pagamintos iš ne prastesnio nei AISI 316L plieno, turinčios padėties indikaciją, su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje.

    - Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš korozijai atsparios skardos.

    - Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama.

    - Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės.

    - Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos ir, ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų), aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

  - Dūmsiurbiai

    - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

    - Dūmsiurbio darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, priežiūrai ar remontui reikalingose vietose turi būti numatytos priėjimo aikštelės.

    - Dūmsiurbio korpusas turi būti išardomas, kad lengvai būtų galima demontuoti darbo ratą.

    - Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

    - Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam dūmų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga) deginant garantinį kurą, kad pakuroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

    - Kiekvienam dūmsiurbiui elektros varikliai turi būti su dažnio keitikliais.

    - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

    - Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

    - Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

    - Dūmsiurbis montuojamas ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

    - Dūmsiurbių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

    - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

- Vandens cirkuliacinė sistema

  - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

  - Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas.

  - Kiekvienam siurbliui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį.

  - Siurblių įėjimo ir išėjimo vamzdžiai turi būti su uždarymo vožtuvais ir kompensatoriais, manometrais, nuorinimo ir drenažo ventiliais. Papildomai siurblio slėgio pusėje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas (visais atvejais montuojami spyruoklinio tipo atbuliniai vožtuvai).

  - Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

  - Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti 10% didesnė už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

  - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visi varikliai turi būti pateikti IE3 arba IE4 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

  - Visiems varikliams turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

  - Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

  - Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais.

  - Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

  - Siurblių triukšmo lygis turi atitikti galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

  - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

  - Įrenginio darbas gali būti apribotas tik minimalia darbo riba – darbo apribojimas nustatant maksimalią darbo ribą (srovė, dažnis ir panašiai) yra draudžiamas ir laikomas netinkamu įrenginio parinkimu.

- Suspausto oro sistema

  - Katilinėje turi būti įrengta suspausto oro sistema, kuri užtikrins kokybišką ir nepertraukiamą suspausto oro tiekimą technologinei įrangai.

  - Suspausto oro sistemos našumas bei resyverio tūris paskaičiuojami projektavimo metu, pagal konkrečios įrangos poreikius. Projekte turi būti pateiktas suspausto oro vartotojų sąrašas su reikalingais poreikiais, periodiškumu bei reikalingais parametrais (išvalymo laipsnis, slėgis, kiekis, periodiškumas).

  - Sistema turi būti pritaikyta dirbti atsižvelgiant į galimas aplinkos sąlygas įrengimo vietoje: temperatūra, dulkėtumas, drėgmė ir kita.

  - Turi būti sumontuotas sraigtinis oro kompresorius.

  - Jeigu diegiami du mažesni oro kompresoriai turi būti numatytas ARĮ tarp kompresorių.

  - Tepalo separatorius, oro valymo filtras ir sausintuvas.

  - Filtrai turi būti keičiami ir utilizuojami pagal LR galiojančias normas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIKOS SISTEMOMS

  - Visais atvejais vadovautis principu vienas procesas – vienas atskiras valdiklis. Tuo  tikslu atskiras valdymo sistemas (katilo degimo procesas, kuro padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) valdymai turi būti sumontuoti į atskirus valdymo skydus, kad būtų galimybė pakeisti atskirus katilinės įrenginius ar įrengimų sistemas nepriklausomai viena nuo kitos, taip užtikrinant katilinės darbo patikimumą.

  - Valdymo sistema turi turėti galimybę pakeisti (priskirti) kitą laisvą valdiklio įėjimą (išėjimą) be programavimo, taip sutaupyti resursus ir remontui skirtą laiką.

  - Visi valdymo sistemų valdikliai turi turėti nepertraukiamą maitinimo šaltinį.

  - Valdymo sistemos turi būti „draugiškos vartotojui“. Visos funkcijos ir reikalingi darbo parametrų nustatymo langai turi būti pasiekiami ,,vienu mygtuko‘‘ paspaudimu iš bet  kurio valdymo pulto funkcinio lango, taip pat grįžimu į pagrindinį langą.

  - Valdiklis suprogramuotas taip, kad turėtų kalbų keitimo funkciją ir mažiausiais tris instaliuotas kalbas – gamintojo, lietuvių ir anglų k. Visi informaciniai pranešimai ir kita tekstinė informacija grafiniame operatoriaus pultelyje turi būti tik pasirinkta kalba.

  - Visi katilinės procesai (katilo degimo procesas, kuro padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) turi turėti atskirus grafinius vaizdus atskiruose languose (atveju, jei grafinis operatoriaus pultelis naudojamas vaizduoti ir valdyti kelis procesus).

  - Periodinę katilinės priežiūrą atliekančio operatoriaus darbo palengvinimui bei greitesniam reagavimui avarijos ar gedimo atveju pagrindinis vizualizuotas grafinis pultelis turi turėti aktyvų įrenginių darbo paveikslėlį. Kuris atspindėtų įrenginių darbą, atspindėtų sutrikimus ir avarijas, pakeičiant sugedusią vaizduojamo įrenginio dalį kita spalva, kad katilinę prižiūrintis personalas iškart pastebėtų automatizuoto  darbo sutrikimą bei atitinkamo sutrikimo ir avarijos aprašas būtų pasiekiamas palietus indikuojančią gedimą grafinio operatoriaus pultelio zoną.

  - Katilinės procesų valdymo sistemų funkcijose turi būti numatyta galimybė rankiniu būdu aktyvuoti elektrines pavaras jų darbo patikrinimui ar šalinimui gedimų kuomet reikalinga aktyvuoti trumpalaikiai pavarą viena ar kita kryptimi.

  - Katilinę aptarnaujančio personalo darbo palengvinimui grafinis operatoriaus pultelis turi turėti instaliuotas principines elektrines schemas ir vartotojo instrukcijas.

  - Katilinės procesų valdymo sistemos turi turėti galimybę instaliuoti mobilų ar laidinį interneto ryšį leidžiantį pasiekti katilinės valdymo sistemas operatyviniam katilinę aptarnaujančiam personalui nuotoliniu  būdu,  iš bet  kurios vietovės, kurioje yra internetinis ryšys darbo parametrų priežiūrai bei nustatymų korekcijai, reikalui esant.

  - Katilinės procesų valdymo sistemose, turi būti įdegtas įrengimų gedimų ar darbo  procesų sutrikimų automatiniame darbo režime, pranešimų perdavimo modulis GSM ryšiu, kuris operatyvinį personalą informuoja apie būtinybę operatyviniam personalui reaguoti į gedimą.

  - Valdymo sistemose turi būti galimybė gamintojo servisinio aptarnavimo personalui prisijungti prie valdymo sistemų operatyviai atsiradusių įrenginių gedimų diagnostikai, darbo  parametrų papildomam patikrinimui, operatyvinio personalo  papildomam techniniam palaikymui kaip tinkamai eksploatuoti katilinės įrangą ar spręsti iškilusias valdymo sistemų klaidas ar šalinti  gedimus.

  - Valdymo sistemos turi turėti galimybę suteikti teisę (slaptažodžiu apsaugotą) prisijungimą skirtingiems vartotojų lygiams, operatoriui, derintojui, serviso personalui. Galimybę suteikti teisę stebėti ar valdyti. Turėti saugų VPN nuotolinį prisijungimą ir galimybę keisti slaptažodžius.

  - Katilo valdymo sistema turi būti sukomplektuota iš laisvai programuojamo loginio valdiklio (PLV), grafinio operatoriaus pultelio bei visų komponentų reikalingų šioms sudedamosioms dalims apjungti ir valdyti, programinės valdymo sistemos įrangos, jutiklių ir kitų valdymo elementų.

  - Patogiam naudojimui grafinis operatoriaus pultelis turi būti ne mažesnis kaip 12“.

  - Sistema turi turėti aktyvų grafinį įrengimų ir katilo atvaizdavimą, meniu su liečiamu atskiru vaizdu, liečiant proceso ikoną ar proceso vaizdą. Turi būti vaizdinis įrenginio darbo atvaizdavimas, gedimo ar sutrikimo grafinis vaizdavimas, palietus sutrikimo atvaizdavimo vietą turi atsiverti langas su gedimo aprašymu.

  - Būtina galimybė – katilo įrengimų valdymas ir nuotoliu.

  - Katilo valdymo skydas negali būti sumontuotas ant katilo. Valdymo skydo vietą derinti su užsakovu.

  - Katilas ir kita įranga turi turėti pakankamą jutiklių ir valdymo elementų  kiekį, kurių dėka valdymo sistema užtikrintų saugų ir efektyvų katilo darbą.

  - Katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą katilo darbą visame apkrovimų diapazone 20 – 100 proc. ir katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms. Galios reguliavimas turi vykti moduliaciniu principu kas 1% katilo reguliuojamos galios diapazone atitinkamai ją didinant arba mažinant pagal šilumos vartojimo poreikį.

  - Katilo veikimo metu turi būti automatiškai valdomi šie procesai:

- Kuro padavimas į pakurą;

- Oro padavimas į skirtingas katilo degimo kameros zonas, oro srautų valdymui turi  būti naudojami ventiliatoriai valdomi per dažnio keitiklius;

- Reikiamos traukos palaikymas pakuroje - dūmų srauto ventiliatoriaus valdymui naudojat dažnio keitiklį;

- Reikiamos ištekančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį;

- Reikiamos grįžtančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį;

- Degimo proceso temperatūros valdymas;

- O2 koncentracijos korekcija išeinančiuose dūmuose;

- Šilumokaičio paviršių valymas;

- Apžiūros akutės valymas;

- Pelenų šalinimo iš katilo ir kitų katilinės įrenginių;

- Katilo  ir katilinės darbo procesų stabdymas, esant avarinei situacijai pagal užduotas apsaugų ribas;

  - Katilo valdymo sistema turi turėti galimybę sukurti iki 9 rėžiminių kortelių. Viena jų gamykliniai nustatymai, kito paruošiamo derinimo metu. Perėjimas nuo vieno režimo prie kito vienu „mygtuko“ paspaudimu.

  - Katilo rėžimės kortelės turi keistis pagal kuro drėgnumą.

  - Katilo apsaugų ir signalizacijos apimtis turi atitikti pagal siūlomo katilo konstrukciją turi užtikrinti saugią įrengimų eksploataciją ir atitikti galiojančių teisės ir norminių aktų reikalavimus.

  - Katilo įrangos valdymo skydo tiekimas apima ir visus reikalingus matavimo prietaisus ir kontrolės elementus bei jų montavimui reikalingus kabelius ir kabelių klojimo kanalus.

  - Katilas ir jo įrenginiai turi būti atvaizduojami ir integruoti, bei valdomi iš esamos SCADA sistemos, telemetrijos sistemos diegimas jeigu tokios būtinos ir jų konfigūravimas.

- Įrangos bandymų atlikimas

  - Biokuro katilo (BK) bandymai reikalingi pagrindiniams katilo techniniams rodikliams nustatyti, kaip nurodyta šiose techninių sąlygų parametrų lentelėje Nr.1 ir tiekėjo pasiūlyme. Įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas turi dalyvauti katilo bandymuose, jei Tiekėjas nėra katilinės įrangos gamintojas.

  - Bandymai objekte turi apimti visą biokuro katilo (BK) ir naujai sumontuotos įrangos bandymą objekte.

  - Bandymai negali prasidėti anksčiau nei įvykdomi tam būtini visi darbai pagal LR įstatymus ir gautas Užsakovo sutikimas. Bandymai objekte turi atitikti nustatytus reikalavimus.

  - Už konkrečių bandymo procedūrų parengimą, duomenų užfiksavimą dokumentuose atsako Tiekėjas.

  - Užsakovas ar jų atstovai turi įsitikinti, kad bandymai vyktų kaip susitarta, nepaisant to, kad tokius bandymus Tiekėjas jau yra atlikęs savo įmonėje, subtiekėjų įmonėse ar pačiame statybos objekte.

  - Bandymai, kuriuos besąlygiškai turi stebėti Užsakovo atstovai, yra paleidimo bandymai, garantuotų BK veikimo parametrų bandymai, bei veikimo intensyvumo objekte bandymai.

  - Tik Tiekėjas yra atsakingas už visus veiksmus, susijusius su BK veikimo ir specialiaisiais bandymais.

  - Prieš bandymų pradžią Užsakovas ir Tiekėjas turi patvirtinti bandymų programas ir bandymų procedūras, bei suderinti reikalingų kalibruotų prietaisų bei duomenų surinkimo įrangos bandymams įrengimo vietas.

  - Tiekėjo parengtą bandymų programą tvirtina Užsakovas.

  - Būtina išbandyti visos BK ir įrenginių skleidžiamo triukšmo lygį.

  - Triukšmo matavimai turi būti vykdomi dirbant BK nominalia galia.

  - Matavimų rezultatai ir skaičiavimai turi būti pateikti bandymų ataskaitoje bei užpildant žemiau pateikiamą lentelę Nr. 7. Ataskaitą turi patvirtinti Tiekėjas ir už matavimus bei ataskaitos rengimą atsakinga šalis.

  - Pasibaigus bandymams ir BK derinimui, ir parengus bandymų ataskaitas, jas pateikti Užsakovui, taip pat kitus būtinus dokumentus.

7 lentelė. Biokuro vandens šildymo katilo bandymų rodikliai, dirbant įvairiais galingumais. Bandymams naudojamas garantinis kuras (SM2):

| Nr. | Parametro pavadinimas | Vnt. | Duomenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro katilo apkrovimas | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1.1 | Katilo šiluminė galia (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | MW | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 |
| 1.2 | Vandens temperatūra prieš katilą (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | oC | 70 |  |  |  |
| 1.3 | Vandens temperatūra už katilo (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | oC | 110 |  |  |  |
| 1.4 | Vandens slėgis prieš katilą | bar | 6 |  |  |  |
| 1.5 | Vandens slėgis už katilą | bar | 6 |  |  |  |
| 1.6 | Biokuro katilo naudingo veiksmo koeficientas (paros vidutinis, pagal šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir faktinį kuro suvartojimą) Papildomai prie bandymų atskaitos pateikti efektyvumo vertinimo metodiką su skaičiavimais. | % | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 87 |
| 1.7 | Dūmų temperatūra už katilo | oC | ≤140±5 |  |  |  |
| 1.8 | O2 kiekis už katilo | % | ≤6,5 |  |  |  |
| 2. | Emisijos už valymo įrenginių |  |  |  |  |  |
| 2.1. | NOx (6 % O2) | mg/Nm3 | ≤333 |  |  |  |
| 2.2. | Kietųjų dalelių koncentracija ( 6 % O2) | mg/Nm3 | <30mg/Nm3 |  |  |  |

- GARANTIJA

  - Medžiagų, statybos darbų ir vykdymo garantija. Statiniui galioja Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti minimalūs garantiniai terminai. Elektrotechnikos įrangai ir jos/jų darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Biokuru kūrenamo vandens šildymo katilui, kūryklai ir visai kitai patiektai ir sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Garantinio laikotarpio metu tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų medžiagų kokybę ir tinkamumą.

  - Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nedelsdamas ir be jokių išlaidų užsakovui ištaisyti visus pastebėtus gedimus ir defektus. Tokiu atveju užsakovas turi teisę reikalauti, kad atitinkamai katilinės daliai būtų suteikta nauja garantija.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo nedelsdamas ir nesudarydamas jokių išlaidų užsakovui pašalinti bet kokius dėl jo kaltės atsiradusius trūkumus ar defektus.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas nebus atsakingas už jo patiektų įrenginių defektus, jeigu jie atsirado dėl netinkamo Įrenginių eksploatavimo ir aptarnavimo.

- Žalieji reikalavimai

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms, atliekamiems statybos ir įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- PRIEDAI

- Sklypo planas;

- Katilinės planas su įrengimais;

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas;

- Katilinės temperatūrinis grafikas.