| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė, nurodant gamintojo dokumentacijos psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deguonies generatoriaus tipas | Betepalinis (visi generatoriaus sistemos įrenginiai „oil free“ technologijos) |  |
|  | Tiekimo srautas | ≥ 25 m3 per val. |  |
|  | Deguonies koncentracija | ≥93 % |  |
|  | Deguonies koncentracija nepriklausomas nuo deguonies suvartojimo kiekio (srauto) | Būtina |  |
|  | Tiekiamo deguonies slėgis | Ne mažiau 5 bar. Turi būti galimybė deguonies slėgį padidinti iki 7 bar. |  |
|  | Deguonies rinktuvų talpa | ≥4 vnt. x500 1itrų |  |
|  | Bendras deguonies generavimo sistemos suvartojamas, galingumas Elektros | ≤20kW |  |
|  | Deguonies generavimo sistemos instaliuotas galingumas. Elektros | ≤25kW |  |
|  | Deguonies analizatorius su paramagnetiniu davikliu su matavimo ribom nuo 0 iki 100% su automatinio kalibravimo funkcija | Būtina: parametrai rodomi ir nustatomi pagrindiniame deguonies generatoriaus valdymo ekrane |  |
|  | Deguonies generatoriaus mikroprocesorinis valdymo blokas | Būtina; turi būti pagamintas pagal EN62304 arba lygiavertį standartą su nemažiau kaip 7 colių lietimui jautriu spalvoto vaizdo LCD arba lygiaverčiu ekranu. Valdymo blokas gali išsaugoti generatoriaus veikimo, gedimų istoriją, galintis atvaizduoti parametrus ir visą deguonies gamybos procesą realiuoju laiku ir galintis rodyti parametrų reikšmes ir jų istoriją nuo pat paleidimo dienos (nemažiau kaip 12 mėn). Parametrų kreivių atvaizdavimas. Rodomi parametrai- kompresoriaus sudaromas slėgis, deguonies grynumas, deguonies slėgis rezervuare, deguonies slėgis ligoninės vamzdynuose, aplinkos temperatūra, įspėjimas apie reikiamą generatoriaus aptarnavimą, įspėjimą apie reikiamą kompresoriaus aptarnavimą, įspėjimą apie reikiamą, paramagnetinio deguonies analizatoriaus kalibravimą |  |
|  | Mikroprocesorinis valdymo blokas | Valdymo blokas su telemetrine nuotolinio stebėjimo sistema, duomenų perdavimas Modbus arba lygiaverčiu protokolu per GPRS, LAN, RS485, sąsają, GSM būdu, Įspėjančių žinučių siuntimo funkcija per GSM ryšį į ligoninės personalo mobiliuosius telefonus ir aptarnaujančio personalo kompiuterį, esantį tame pačiame pastate. Į kompiuterį tiekėjas turi instaliuoti deguonies generatoriaus sistemų nuotolinio stebėjimo ir parametrų keitimo programą. |  |
|  | Deguonies grynumo, deguonies slėgio, suspausto oro kompresoriaus slėgio analizė ir reikšmių rodymas mikroprocesorinio bloko ekrane | Būtina |  |
|  | Buvusių aliarmo signalų išsaugojimas | Būtina; ne mažiau 12 mėn. |  |
|  | Automatinė atsarginio deguonies rezervuaro pajungimo sistema su GSM moduliu LCD arba lygiaverčiu ekranu ir integruotu autonominiu maitinimu | Būtina: automatinis deguonies rezervuaro deguonies padavimas į ligoninės vamzdyną sutrikus deguonies generatoriaus darbui, Informacija (O2 slėgis šaltiniuose) GSM aliarmo sistema galinti siųsti pranešimus į mobilius telefonus apie sumažėjusį slėgį. Autonominis maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne mažiau 8 val. nuo elektros energijos tiekimo nutraukimo. |  |
|  | Deguonies generatorius turi atitikti reikalavimus | Deguonies generatorius turi turėti CE ženklinimą (klasė IIb medicinos prietaisas), ISO 7396-1 arba lygiavertį, ISO 13485 arba lygiavertį sertifikatą, pristatant įrangą pateikti reikiamus sertifikatus |  |
|  | Montavimas | Generatorius turi būti sumontuotas, prijungtos visos inžinerinės sistemos, reikalingos generatoriaus darbui (elektros tiekimas, duomenų perdavimas, aušinimas), sumontuotas deguonies tiekimo vamzdynas (ne mažesnio diametro, nei 32 mmm) nuo deguonies generatoriaus iki su pajungimu į ligoninės magistralę, esančią pastato 1 a. laiptinėje (tarp patalpų Nr.1-83 ir Nr. 1-09), atliktas išbandymas, suderinimas darbiniame režime, atliktas paleidimas, įrengta generatoriaus veikimui reikalinga mechaninio vėdinimo sistema. Esant nepakankamam elektros energijos tiekimo kabelio pajėgumui patalpoje, tiekėjas atsakingas už naujo elektros kabelio įrengimo nuo elektros skirstyklos iki deguonies generatoriaus. Generatorius su talpomis montuojamas patalpose, kadastro bylos brėžinyje pažymėtose Nr. R-30, Nr. R-29. Elektros skydinė yra patalpoje Nr.R-23. Rūsio patalpų planas pridedamas. Įėjimo į R-30 durų plotis 900 mm, aukštis 2050 mm, įėjimo į R-29 durų plotis 800 mm, aukštis 1950 mm. |  |

PRIEDAI: Deguonies generatoriaus montavimo ir pajungimo į ligoninės tinklą vietos.

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimas | Tiekėjo patvirtinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

1 priedas. Deguonies generatoriaus montavimo vieta ir vamzdyno pajungimas į ligoninės deguonies tiekimo tinklą.