TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Siurblių variklių dažnio keitikliai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.1. Esama situacija

Reikalinga keisti naujais siurblinės Nr.3 siurblių P-04-4001/4003/4007/4013 dažnio keitiklius (3x250kW  1x355kW) su lygintuvu, kurie pagaminti 1998 m. Esamų dažnio keitiklių atsarginių dalių gamyba senai nutraukta. Dažnio keitikliams nebeturime atsarginių dalių. Visos dažnio keitiklio dalys: laidai, jungtys, elektroninės plokštės, jėgos moduliai, izoliatoriai ir kt. dalys dėl ilgos eksploatacijos praradusios savo pirmines technines charakteristikas ir nebeužtikrina patikimos eksploatacijos. Būtinas dažnio keitiklių prevencinis susidėvėjusių kondensatorių keitimas. Nuolatiniai gedimai, aliarmų ir klaidų pranešimai trikdo krovos procesus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - 3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: 3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); 3.1.2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); 3.1.3. Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); 3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; 3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); 3.1.6. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; 3.1.7. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: 3.1.7.1. siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; 3.1.7.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu. 3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 3.1.9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. |  |
| 3.2. Pirkimo objektui taikomi NZIA reikalavimai |  |
| Vadovaujantis 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/1735, dėl priemonių sistemos Europos nulinio balanso technologijų gamybos ekosistemai stiprinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1724 (toliau –Reglamentas), 25 straipsniu, Pirkimo objektui (Reglamento 4 str. 1 d. m punktas) keliami Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akto reikalavimai (toliau - NZIA): 3.2.1. Geografinės koncentracijos apribojimas: ne daugiau kaip 50 % (penkiasdešimt procentų) siūlomo dažnio keitiklio gamybinės vertės komponentų gali būti kilę iš vienos trečiosios šalies, kuri nėra ES arba EEE narė. Tiekėjas pateikia pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią šio reikalavimo laikymąsi (kilus abejonėms, perkantysis subjektas pasileika teisę prašyti papildomų dokumentų). 3.2.2. Galutinio surinkimo vieta - Tiekėjas turės nurodyti, ar galutinis dažnio keitiklio surinkimas ir testavimas vyksta ES arba EEE teritorijoje. 3.2.3. Kibernetinio saugumo reikalavimai. Programinės įrangos saugumas. Dažnio keitiklių valdymo programinė įranga turi atitikti IEC 62443 serijos standartų reikalavimus (pramoninių automatizavimo ir valdymo sistemų kibernetinis saugumas) arba lygiaverčius standartus. Tiekėjas pateikia atitikties dokumentą arba gamintojo deklaraciją. 3.2.4. Ryšio protokolų saugumas. Jei dažnio keitikliai naudoja tinklo ryšio protokolus (Modbus TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP ar kt.), tiekėjas užtikrina: - šifruotą duomenų perdavimą arba prieigos kontrolės mechanizmus; - galimybę išjungti nenaudojamus ryšio protokolus ir prievadus. |  |
| 3.3. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| 3.4. Kiti reikalavimai |  |
| Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. |

3.5.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Siurblinės Nr.3 siurblių P-04-4001/4003/4007/4013  dažnio keitiklių (3x250kW +1x355kW) su lygintuvu  pagamintais 1998 m. keitimas naujais.

Pirkimo objektą sudaro:

- 3.5.1. Lygintuvų, veikiančių į bendrą DC šyną, su 4 vnt. dažnio keitikliais įsigijimas;

3.5.2. Įsigytos įrangos gamintojo mokymai dirbti su įranga pagal programą: testavimas, aptarnavimas ir parametravimas. Apmokyti turi būti ne mažiau kaip 3 Pirkėjo darbuotojai iki įrangos pristatymo dienos. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 24 valandos. Į Gamyklinių bandymų ir mokymų kainą neturi būti įtraukiamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos. Mokymų kaina turi būti įtraukta į prekių kainą.

- 3.5.3. Dažnio keitiklių komplektas turi būti pristatomas į objektą atskiromis dalimis (max. 3 m ilgio)., siekiant patogiai ir saugiai sumontuoti įrangą pastotyje. Surenkamos dalys turi standartinius aiškiai suprantamus surinkimo instrukcijas, kurias prižiūrint gamintojo atstovui (kito pirkimo apimtyje)  bus vykdomos parinkto rangovo. Surinkimo procesas į pilnutinį funkcinį pirkimo objektą neturi įtakoti garantinio termino.

3.5.4. Prekės turi būti kokybiškos, naujos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas, turėti prekių atitikties deklaracijas ir būti pažymėtos gaminio CE ženklu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus prekių kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Siurblių variklių dažnio keitikliai (komplektą sudaro: lygintuvai, veikiantys į bendrą DC šyną, 4 vnt. dažnio keitikliai, darbuotojų mokymai įrangos testavimas, aptarnavimas, parametravimas) | kompl. | 1 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Užpildyta Prekių techninių parametrų atitikties lentelė |  |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1 | Konstrukciniai, montažiniai, pajungimo elektrotechniniai ir automatizacijos brėžiniai | Per 20 d.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Tiekėjo užsakymo tiekti prekes pateikimo. |
| ## 6.2 | Jėgos, signalų ir valdymo schemos; gaminio sumontavimo ir aptarnavimo vadovas; atsarginių detalių sąrašas 10 metų eksploatacijai; gamykliniai bandymo ir testavimo protokolai; įrangos garantiniai lapai ir naudojimo instrukcijos. Dokumentacija turi būti pateikta 2 egz. (originalus popierinis ir į USB įrašytas variantas – brėžiniai *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls ir kiti originalūs formatai). | Kartu su prekių priėmimo-perdavimo aktu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas, Burių g. 19, Klaipėda.

8. PREKIŲ TIEKIMO/PASLAUGŲ TEIKIMO/DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Sutarties galiojimas.  Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

8.2. Užsakymų vykdymo terminai.  Siurblių variklių dažnio keitiklių maksimalus pristatymo terminas - 7 (septyni) mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos.

8.3. Užsakymų vykdymo tvarka. Tiekėjas turi pristatyti prekes Techninės specifikacijos 7 punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku.  (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 8:00 – 15 val.  / pietų pertrauka 11:30-12:20.)

9. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

9.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolika) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

10. PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2 – Dažnių keitiklių prijungimo vienlinijinė schema.

Priedas Nr. 3 – Variklių duomenų lentelės.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) |  |  | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę |  | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SIURBLIŲ VARIKLIO DAŽNIO KEITIKLIAI |  |  |  |  |  | - <gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis> |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |  | Įrašyti gamintojo pavadinimą: |  |  |  |
|  | Pavadinimas |  |  |  |  | Nurodyti prekės pavadinimą, modelį |  | Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas |  |
|  | Sandara |  | Keturi dažnio keitikliai (3x250kW +1x355kW) su 2 nepriklausomais lygintuvais sujungtais į bendrą DC šyną. |  |  | Nurodyti sandarą |  |  |  |
|  | Pakeičiamumas |  | Sugedus vienam iš lygintuvų, bet kurie dažnio keitikliai turi galimybę tęsti darbą, jei neviršijama vieno iš lygintuvo galia. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai dažnio keitikliams |  | Inverterių aušinimo ventiliatoriai išsijungia nevykstant krovai |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas |  | Dažnio keitiklius ir lygintuvus galima paleisti nuotoliniu būdu be fizinio įsikišimo tiek įprastu metu, tiek ir po įtampos dingimo. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Valdymo įtampa |  | Išorinės valdymo įtampos pajungimas nuo išorinio UPS 230VAC |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Variklio anktondensacinio šildymo valdymas |  | Rėlinis įšėjimas siurblio variklio šildymui, kai nesisuka variklis |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Tvirtinimo konstrukcija |  | Ant grindų |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Maksimalūs gabaritai (aukštis x plotis x gylis) |  | ≤ 6700 x 2500 x 600 mm |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Jėgos kabelių prijungimo konstrukcija ir gabaritai |  | Jėgos kabelių išvadai iš dažnio keitiklių - 2x (3x185/120mm²), 2x (3x240/150mm²), 2x (3x185/120mm), 2x (3x185/120mm²), ir įvadai į lygintuvus 2x(2x(3x150/120mm²)). Prijungimas iš apačios. |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | DC įvadas į dažnio keitiklį |  | Kiekvienas dažnio keitiklis turi turėti įvadinį DC kirtiklį su saugikliais |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Aptarnavimo darbų atlikimas |  | Priėjimas atlikti aptarnavimo darbus tik iš priekio |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Dažnio keitiklio paskirtis |  | Pramonė |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Elektroninės plokštės |  | Lakuotos |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Įrangos funkcinis atskyrimas |  | Lygintuvas, dažnio keitikliai turi turėti savo atskiras spintas. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Aušinimo tipas |  | Aušinimas užtikrinamas išlaikant gamintojo nurodytą darbo temperatūrą (prie aplinkos temperatūros +25C). Oro paėmimas aušinimui turi būti vykdomas per oro mechaninius keičiamus filtrus apsaugančius įrenginį nuo dulkių. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| Pagrindiniai elektriniai parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lygintuvo galios parametrai |  | ≥ 2 x 1210 A DC, 400V |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Lygintuvo įtampa, V |  | 380÷415 V ±10% |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Bendras efektyvumas |  | ≥ 98% prie nominalios apkrovos) |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Perkrova dažnio keitikliams |  | 150% -1min/5min |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis |  | 50Hz/±10% |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
| Keitiklio darbo aplinka ir parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra |  | 0...+500 C |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė |  | % 5 – 95 |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė dažnio keitikliams ir lygintuvui |  | IP54 |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Įėjimo filtrai |  | TAIP |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas |  | EMC/RFI filtrai, kategorija C3, |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Atitikimas aplinkos kategorijai |  | IEC 60721-3-3, Class 3C2 (cheminė aplinka) |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
| Reikalavimai valdymo ir darbo charakteristikoms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo būdas |  | Analoginis ir Profibus |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Išėjimo srovės apribojimas |  | DK turi turėti automatinio srovės ribojimo funkciją, kuri ribotų įjungimo metu variklyje atsirandančias sroves ir sukurtų „švelnaus paleidimo“ sukimo momento profilį variklio-apkrovos deriniui. Siekiant riboti maksimalią DK srovę ir maksimalų variklio sukimo momentą, įrenginys turi turėti srovės ir sukimo momento reguliavimo funkcijas. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Valdymo galimybės |  | DK turi priimti įjungimo/išjungimo komandas ir greičio nustatymus iš vietinio pulto arba iš nuotolinio valdymo pulto. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Valdymo išvestis |  | Kiekvienas DK turi turėti priekyje sumontuotą valdymo pultą sudarytą iš apšviesto raidžių ir skaičių displėjaus bei mygtukų bloko su šiomis funkcijomis Įjungti/išjungti; - Vietinis/nuotolinis valdymas; - Užduoties padidinimo/sumažinimo komanda; Meniu peržvalga ir parametrų verčių parinkimas. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Informacijos atvaizdavimas |  | Visų parametrų pavadinimai: pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija turi būti pateikiama paprastu tekstu, kuris leistų naudotojui suprasti rodomą informaciją be instrukcijos ar simbolių lentelės. Displėjaus kontrastas turi būti kontroliuojamas, kad užtikrinti optimalų matomumą bet kuriuo kampu. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Informacijos atvaizdavimo kiekis |  | Įrangai veikiant įprastu režimu, turi būti rodomas greitis bei įjungimo/išjungimo, pirmyn/atgal ir vietinio/nuotolinio valdymo parametrų būklė. Taip pat turi būti rodomas bent 3 (trys) papildomos naudotojo pasirenkamos analoginės parametrų vertės, kurios turi apimti žemiau nurodomus parametrus: - Variklio sukimosi greitis, srovė ir galia; - Dažnis, įtampa, sukimo momentas; - Nuolatinės srovės šynų įtampa; Analoginių įvesties ir išvesties signalų vertės. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Parametravimo apsauga |  | Siekiant išvengti neleistinos prieigos prie parametrų nustatymų, turi būti numatyta apsauga slaptažodžiu. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Analoginių įvesties signalų tipas |  | Analoginiai įvesties signalai turi būti parenkami (4-20mA). Signalų apdorojimo funkcijų tarpe turi būti mastelio keitimas, reguliuojamas filtravimas ir invertavimas. Šiuos signalus turi būti galimybė užprogramuoti taip, kad būtų proporcingi variklio sukimosi greičiui ir srovei. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Diskretinių (binariniai) įvesties signalų tipas |  | Diskretiniai (binariniai) įvesties signalai turi būti pritaikyti 24 V nuolatinei įtampai. Diskretinės įvesties funkcijos privalo apimti „įjungimą/išjungimą“ ir „nuotolinį atstatymą“. Įjungimo ir išjungimo komandos turi turėti galimybę būti realizuotos per vieną diskretinį įėjimą arba per atskirus. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Relinių kontaktų išvesties tipas |  | Relinių kontaktų išvestis turi būti nustatyta persijungimui esant minimaliai 2A srovei, 230 VAC įtampai. Pasirenkamų ar nustatytų funkcijų tarpe turi būti: „DK paruoštas“, „DK dirba“,“ DK klaida“. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Reguliatorius proceso valdymui |  | PID |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Automatinio kartotinio paleidimo funkcija |  | Automatinio kartotinio paleidimo funkcija, leidžianti „pagauti“ besisukantį variklį |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Vietinis valdymas |  | Vietinis valdymo ir parametrizavimo pultas |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Atminties rakto tipas |  | Keičiamas vidinės atminties raktas |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Avarinių situacijų atmintis su laiko registravimu |  | ≥ 40 klaidos |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Elektros apskaita |  | Lygintuvo ir dažnio keitiklių atskirai suvartojamos elektros energijos duomenų pateikimas į SCADA per profibus |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| Apsauginės funkcijos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacijos atvaizdavimas |  | Kiekvienai užprogramuotai įspėjimo ar gedimo funkcijai DK privalo displėjuje parodyti pranešimą, sudarytą iš pilnų žodžių arba standartinių santrumpų. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Savilaida po įtampos tiekimo sutrikimo |  | Jei keitiklio darbas sutriko dėl įtampos svyravimų, DK turi būti įjungiamas automatiškai. Turi būti numatyta reguliuojamos trukmės uždelsimo funkcija. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Pagrindinis funkcinio saugumo užtikrinimas |  | SIL 3 - Standartai: EN/IEC 61800-5-2; IEC 61508 ed2; IEC 61511 |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Papildomos saugumo funkcijos galimybė |  | SIL2 |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Avarinio stabdymas ir „klaidos numetimas“ |  | Avarinio stabdymo “grybas” ir „reset“ mygtukai ant dažnio keitiklio ir lygintuvų durų |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Variklio temperatūrinė apsauga |  | Atex sertifikuotos PTC variklio relės dažnio keitikliuose |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| Įėjimai/išėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analoginiai įėjimai, konfiguruojami |  | ≥ 2 vnt.: sroviniai 0 iki 20mA, Rį: 50-250 ohm; |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Analoginiai išėjimai, konfigūruojami |  | ≥ 2 vnt.: 0 iki 20mA, Rapk. < 500ohm |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Diskretiniai įėjimai, vienpoliai +24 V DC |  | ≥ 4 vnt. |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Diskretinis įėjimas, „Interlock“ |  | ≥ 1 vnt.: įėjimo tipas NPN/PNP |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Rėliniai išėjimai (persijungiantys kontaktai) |  | ≥ 3 vnt. |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Diskretiniai, tranzistoriniai išėjimai |  | ≥ 2 vnt. |  |  | Nurodyti siūlomos prekės reikšmes |  |  |  |
|  | Įėjimų maitinimas |  | Galimybė naudoti išorinį 24 V DC įtampos šaltinį |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| Dažnio keitiklio apsaugos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Srovė |  | maksimalios srovės, įžemėjimas, trumpas jungimas |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Įtampos |  | viršįtampių |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Temperatūra |  | Lygintuvo, keitiklio perkaitimo, variklio |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Tinklo fazės dingimo |  | Tinklo fazės dingimo |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Tiekimas |  | Fazės dingimo išėjime |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Komunikacija |  | Ryšio su valdymo pulteliu dingimo |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garantija | Garantija nuo įrangos perdavimo pradžios su išsamiai nurodytomis garantijos sąlygomis ir garantiją suteikiančios bendrovės adresais. Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  | Nurodyti siūlomą terminą |  |  |  |
|  | Modelio gamybos pradžia | ≥ 2014 m |  |  | Nurodytis konrečius modelio gamybos metus |  |  |  |
|  | Gamintojo atsarginių detalių palaikymo užtikrinimas | ≥ 20 m |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | Programinė įranga | Programinis paketas tiekiamos įrangos konfigūravimui, gedimų diagnozavimui ir monitoringui. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
|  | NZIA reikalavimas surinkimui | Galutinis dažnio keitiklio surinkimas ir testavimas vyksta ES arba EEE teritorijoje. |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| - 69. | NZIA reikalavimas kibernetiniai saugai | Dažnio keitiklio valdymo įranga atitinka IEC 62443 serijos standartų reikalavimus (pramoninių automatizavimo ir valdymo sistemų kibernetinis saugumas) arba lygiaverčius standartus |  |  | Pateikti atitikties dokumentą arba gamintojo deklaraciją |  |  |  |
| 70. | NZIA reikalavimas ryšio protokolų saugumui | Gamintojas užtikrina šifruotą duomenų perdavimą arba prieigos kontrolės mechanizmus ir galimybę išjungti nenaudojamus ryšio protokolus ir prievadus |  |  | Taip/ne |  |  |  |
| 71. | Reikalavimas garantinio ir pogarantinio aptarnavimo paslaugoms | Sutarties vykdymo metu tiekėjas užtikrina nuolatinę sertifikuoto serviso funkciją Lietuvos Respublikoje, gebančią suteikti garantinio ir pogarantinio aptarnavimo paslaugas |  |  | Taip/ne |  |  |  |