TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – komplektas: elektroninis įtampos indikatorius (detektorius) 5÷36 kV ir izoliacinė lazda prie indikatoriaus.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu (izoliacinės lazdos ir/ar indikatorių priedai, tvirtinimo dalys).

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Komplektas: Elektroninis įtampos indikatorius (detektorius) 5÷36 kV ir izoliacinė lazda prie indikatoriaus.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Pirkimo objekto pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, kompl. * |
| --- | --- |
| Komplektas: Elektroninis įtampos indikatorius (detektorius) 5÷36 kV ir izoliacinė lazda prie indikatoriaus | 54 |

* – Nurodytas preliminarus komplektų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų komplektų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso komplektų kiekio ar bet kokios jo dalies.

3.2.    Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti techninėje specifikacijoje  nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos: 1-2 rampa, Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Prekėms:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| Izoliacinė lazda prie 5÷36 kV elektroninio įtampos indikatoriaus (detektoriaus) |  |  |
| 1. | Gaminys turi atitikti standartą: | EN 50508 arba lygiavertis |
| 2. | Izoliacinės lazdos paskirtis | Darbui po įtampa iki 36 kV nuo žemės |
| 3. | Lazdos tipas | Izoliacinė lazda su universalia galvute (varžtas ir veržlė su sparneliais) |
| 4. | Gaminio ženklinimas | CE |
| 5. | Naudojimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: | –25 °C ... +55 °C |
| 6. | Naudojimo sąlygos | Vidaus ir lauko sąlygomis |
| 7. | Naudojimo aplinkos sąlygos: | Tinkama naudoti tiek esant sausai aplinkai, tiek esant krituliams |
| 8. | Darbinė įtampa: | iki 36 kV |
| 9. | Lazdos svoris | ≤ 0,9 kg |
| 10. | Bendras lazdos ilgis | ≤ 1,3 m |
| 11. | Ant vienpolės izoliacinės lazdos korpuso turi būti pavaizduota: | - Žiedas atskiriantis, skirtingos spalvos rankenos ir lazdos ribas; - Serijos numeris; - Modelis - Laikymo ribos; - Gaminio standartas; - CE ženklinimas. |
| 12. | Izoliacinės lazdos vamzdžio forma | Apvali |
| 13. | Lazdos paviršius | Lygus, blizgus |
| 14. | Lazdos transportavimo dėklas | - Atsparus vandeniui; - Nailoninis ar kita tvirta medžiaga. |
| 15. | Lazdos priežiūra | - Nereikia papildomai vaškuoti, pakanka po panaudojimo nuvalyti. |
| 16. | Garantija | ≥ 24 mėn. |
| 17. | Galiojimo laikas iki periodinės patikros | Gamintojas patikras rekomenduoja atlikti periodiškai kas 6 metus, skaičiuojant nuo pirmo panaudojimo dienos. |
| 18. | Periodinės patikros | Prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijoje turi būti aiškiai nurodyta ar lazda turi būti bandoma ir kokiu periodiškumu. Gamintojas patvirtina, kad Prekės periodines patikras ir bandymus, pagal gamintojo rekomendacijas, gali atlikti Pirkėjas ir/ arba Lietuvoje registruota ir licenciją bei laboratoriją bandymams atlikti turinti įmonė. |
| 19. | Bendri reikalavimai | Prieš pardavimą gamintojas atlieka prekės pirminę patikrą bei kalibravimą, Tiekėjas pateikia tai patvirtinantį dokumentą. |
| 5÷36 kV Elektroninis įtampos indikatorius (detektorius) |  |  |
| 20. | Gaminys turi atitikti standartą: | IEC 61243:2003+A1:2009 ir UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 arba lygiavertis |
| 21. | Gaminio ženklinimas | CE |
| 22. | Naudojimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: | -25°C iki +55°C. |
| 23. | Naudojimo sąlygos: | Naudojimas viduje ir lauke naudojant izoliacinę lazdą, atitinkančią detektoriaus įtampos diapazoną. |
| 24. | Naudojimo aplinkos sąlygos: | Tinkamas naudoti tiek esant sausai aplinkai, tiek esant krituliams |
| 25. | Darbinė įtampa: | Darbinė įtampa nuo 5 kV iki 36 kV; Su automatiniu paleidimu esant įtampai. |
| 26. | Detektoriaus įtampos indikacija: | Vizualinė ir garsinė. Su skirtingų spalvų šviesos diodais ir garsiniu signalu. |
| 27. | Detektoriaus savikontrolė | Indikatorius turi turėti darbingumo kontrolės įtaisą, įmontuotą indikatoriuje. Indikatoriaus savikontrolės testo laikas ne ilgesnis nei 2 min. |
| 28. | Detektoriaus tvirtinimo prie izoliacinės lazdos būdas | Universalus. Sukabinimas su stulpu naudojant universalią galvutę. |
| 29. | Indikatoriaus baterija | Ličio jonų arba šarminė baterija su automatiniu maitinimo išjungimu/perjungimu į budėjimo režimą, kai nėra įtampos. Indikatorius turi turėti išsekusios baterijos vizualinį arba garsinį indikatorių, informuojantį apie baterijos išsikrovimo lygį. |
| 30. | Periodinės patikros | Prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijoje turi būti aiškiai nurodyta, kaip indikatorius turi būti bandomas ir tikrinamas nuo mechaninių pažeidimų bei kokiu periodiškumu. |
| 31. | Detektoriaus transportavimo dėklas | Tvirta, atspari mechaniniams pažeidimams dėžė su rankena. Indikatorius sumontuotas su izoliacine lazda turi tilpti į lazdos transportavimo dėklą kartu su pačia lazda. |
| 32. | Galiojimo terminas iki periodinės patikros | Gamintojas patikras rekomenduoja atlikti periodiškai kas 6 metus nuo pagaminimo dienos, net ir tuo atveju, jei indikatorius nebuvo naudojamas |
| 33. | Garantija | ≥ 24 mėn. |
| 34. | Bendri reikalavimai | Prieš pardavimą gamintojas atlieka prekės pirminę patikrą bei kalibravimą, Tiekėjaspateikia tai patvirtinantį dokumentą. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo metu Prekės užsakomos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus.

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Tiekėjas privalo pristatyti Užsakyme nurodytas Prekes ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 centų) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos lietuvių  kalba. Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos pateikiamos kiekvieną kartą pristatant Prekes;

9.2. Atitikties deklaracijos ar sertifikatai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodytos Prekių techninės charakteristikos, bei kuriuose detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti Sutartyje numatytas Prekes, pateikiami lietuvių arba anglų kalba.  Šie dokumentai pateikiami pasirašius Sutartį.

9.3. Jei dokumentai yra kita, nei aukščiau nurodyta kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

9.4. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.