PASIŪLYMAS PIRKIME: 2026-ESO-185 KOMPLEKTAS: ELEKTRONINIS ĮTAMPOS INDIKATORIUS (DETEKTORIUS) 5-36 KV IR IZOLIACINĖ LAZDA PRIE INDIKATORIAUS

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių aprašymai ar kiti techninius atitikimus įrodantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
| Izoliacinė lazda prie 5÷36 kV elektroninio įtampos indikatoriaus (detektoriaus) |  |  |  |  |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartą: | EN 50508 arba lygiavertis |  |  |
|  | Izoliacinės lazdos paskirtis | Darbui po įtampa iki 36 kV nuo žemės |  |  |
|  | Lazdos tipas | Izoliacinė lazda su universalia galvute (varžtas ir veržlė su sparneliais) |  |  |
|  | Gaminio ženklinimas | CE |  |  |
|  | Naudojimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: | –25 °C ... +55 °C |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos | Vidaus ir lauko sąlygomis |  |  |
|  | Naudojimo aplinkos sąlygos: | Tinkama naudoti tiek esant sausai aplinkai, tiek esant krituliams |  |  |
|  | Darbinė įtampa: | iki 36 kV |  |  |
|  | Lazdos svoris | ≤ 0,9 kg |  |  |
|  | Bendras lazdos ilgis | ≤ 1,3 m |  |  |
|  | Ant vienpolės izoliacinės lazdos korpuso turi būti pavaizduota: | - Žiedas atskiriantis, skirtingos spalvos rankenos ir lazdos ribas; - Serijos numeris; - Modelis; - Laikymo ribos; - Gaminio standartas; CE ženklinimas. |  |  |
|  | Izoliacinės lazdos vamzdžio forma | Apvali |  |  |
|  | Lazdos paviršius | Lygus, blizgus |  |  |
|  | Lazdos transportavimo dėklas | - Atsparus vandeniui; Nailoninis ar kita tvirta medžiaga. |  |  |
|  | Lazdos priežiūra | Nereikia papildomai vaškuoti, pakanka po panaudojimo nuvalyti. |  |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | Galiojimo laikas iki periodinės patikros | Gamintojas patikras rekomenduoja atlikti periodiškai kas 6 metus, skaičiuojant nuo pirmo panaudojimo dienos. |  |  |
|  | Periodinės patikros | Prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijoje turi būti aiškiai nurodyta ar lazda turi būti bandoma ir kokiu periodiškumu. Gamintojas patvirtina, kad Prekės periodines patikras ir bandymus, pagal gamintojo rekomendacijas, gali atlikti Pirkėjas ir/ arba Lietuvoje registruota ir licenciją bei laboratoriją bandymams atlikti turinti įmonė. |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Prieš pardavimą gamintojas atlieka prekės pirminę patikrą bei kalibravimą, Tiekėjas pateikia tai patvirtinantį dokumentą. |  |  |
| 5÷36 kV Elektroninis įtampos indikatorius (detektorius) |  |  |  |  |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartą: | IEC 61243:2003+A1:2009 ir UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 arba lygiavertis |  |  |
|  | Gaminio ženklinimas | CE |  |  |
|  | Naudojimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: | -25°C iki +55°C. |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos: | Naudojimas viduje ir lauke naudojant izoliacinę lazdą, atitinkančią detektoriaus įtampos diapazoną. |  |  |
|  | Naudojimo aplinkos sąlygos: | Tinkamas naudoti tiek esant sausai aplinkai, tiek esant krituliams; |  |  |
|  | Darbinė įtampa: | Darbinė įtampa nuo 5 kV iki 36 kV; Su automatiniu paleidimu esant įtampai. |  |  |
|  | Detektoriaus įtampos indikacija: | Vizualinė ir garsinė. Su skirtingų spalvų šviesos diodais ir garsiniu signalu. |  |  |
|  | Detektoriaus savikontrolė | Indikatorius turi turėti darbingumo kontrolės įtaisą, įmontuotą indikatoriuje. Indikatoriaus savikontrolės testo laikas ne ilgesnis nei 2 min. |  |  |
|  | Detektoriaus tvirtinimo prie izoliacinės lazdos būdas | Universalus. Sukabinimas su stulpu naudojant universalią galvutę. |  |  |
|  | Indikatoriaus baterija | Ličio jonų arba šarminė baterija su automatiniu maitinimo išjungimu/perjungimu į budėjimo režimą, kai nėra įtampos. Indikatorius turi turėti išsekusios baterijos vizualinį arba garsinį indikatorių, informuojantį apie baterijos išsikrovimo lygį. |  |  |
|  | Periodinės patikros | Prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijoje turi būti aiškiai nurodyta, kaip indikatorius turi būti bandomas ir tikrinamas nuo mechaninių pažeidimų bei kokiu periodiškumu. |  |  |
|  | Detektoriaus transportavimo dėklas | Tvirta, atspari mechaniniams pažeidimams dėžė su rankena. Indikatorius sumontuotas su izoliacine lazda turi tilpti į lazdos transportavimo dėklą kartu su pačia lazda. |  |  |
|  | Galiojimo terminas iki periodinės patikros | Gamintojas patikras rekomenduoja atlikti periodiškai kas 6 metus nuo pagaminimo dienos, net ir tuo atveju, jei indikatorius nebuvo naudojamas. |  |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Prieš pardavimą gamintojas atlieka prekės pirminę patikrą bei kalibravimą, Tiekėjas pateikia tai patvirtinantį dokumentą. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.