PERSPĖJIMO SIRENŲ TECHNINĖS ĮRANGOS IR JOS MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(2-oji pirkimo objekto dalis)

## 1. PROJEKTO APIMTIS IR APRAŠYMAS

Perspėjimo sirenų (toliau - PS) techninę įrangą ir jos montavimo darbus Lietuvos regionų savivaldybėse sugrupuotose pagal apskritis (Priedas Nr. 1) sudaro:

- PS techninės įrangos įsigijimas pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus;

- PS techninės įrangos surinkimas ir sumontavimas jų diegimo vietoje;

- prijungimas PS techninės įrangos prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo;

- prijungimas PS techninės įrangos prie objekte įrengtos PS;

- PS techninės įrangos montavimo techninės dokumentacijos parengimas ir jos suderinimas su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais;

- kitų techninėje specifikacijoje nurodytų reikiamų darbų atlikimas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas)  siekia prijungti  esamas PS prie centralizuoto valdymo sistemos  Vidurio ir vakarų, Sostinės regionuose. PS techninės įrangos montavimo adresai ir koordinatės pateikti Priede Nr. 1.

PS techninės įrangos diegimo vietos yra parinktos savivaldybių administracijų ir suderintos su objektų savininkais.

Projekto vykdymo metu PS techninės įrangos diegimo vietos gali keistis (ne daugiau kaip 20 proc.) dėl nenumatytų ir nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių. Nenumatytomis aplinkybėmis laikomos:

naudos gavėjo (savivaldybių administracijų) sprendimai dėl PS įrengimo vietų, būdo, galimybių montuoti numatytose vietose pasikeitimo;

ekspertinės apžiūros ar PS techninės įrangos montavimo metu nustatytos aplinkybės dėl kurių PS montavimas numatytose vietose būtų negalimas ar netikslingas (techniškai neišpildoma, gali kelti pavojų, pernelyg pabrangina darbų kainą);

Prireikus keisti PS techninės įrangos įrengimo vietas, PS Diegėjas jas papildomai suderina su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais ir Departamentu, taip pat pagal poreikį atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo jų įrengimo vietoje (montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PS TECHNINEI ĮRANGAI

2.1. PS Diegėjas turi pateikti PS techninę įrangą pagal reikalavimus pateiktus lentelėje Nr. 2, ją sumontuoti, prijungti prie 230V el.tinklo ir prie objekte įrengtos PS, pagal reikalavimus pateiktus lentelėje Nr. 3. PS techninės įrangos paskirtis užtikrinti elektromechaninės PS valdymą, panaudojant Departamento įsigytą PS valdymo įrangą.

2.2. PS valdymo įrangos tiekėjas atliks PS valdymo įrangos diegimą į PS Diegėjo sumontuotą pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus PS techninę įrangą. Informacija apie PS valdymo įrangą pateikta lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | PS valdymo įrangos elementai |
| --- | --- |
| 1. | PS valdymo blokas susideda iš: PS valdiklio, skaitmeninio radijo ryšio terminalo, 4G judriojo ryšio maršrutizatoriaus, jų antenų. |
| 2. | PS valdiklis, skaitmeninio radijo ryšio terminalas ir 4G judriojo ryšio maršrutizatorius sumontuoti ant metalo plokštės. Sumontuotos įrangos išmatavimai - 200x300x500 mm (aukštis x plotis x ilgis). Bendras svoris apie 3 kg |

2.3. Reikalavimai PS techninei įrangai pateikti lentelėje Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 2. | PS techninę įrangą sudaro: Metalinė arba plastikinė arba lygiavertės medžiagos spinta, 230 VAC maitinimo blokas, autonominio maitinimo šaltinio blokas, akumuliatorius/akumuliatoriai, PS jungiklis, elektros tinklo fazių/įtampos detektorius, dalies PS valdymo įrangos atjungiklis |
| 3. | PS techninės įrangos elementai ir papildomą PS valdymo įrangą turi būti montuojami reikiamo dydžio nerūdijančioje metalinėje arba kitos atitinkamai atsparios ir nedegios medžiagos spintoje, skirtoje eksploatuoti lauko sąlygomis. Spinta turi atitikti ne mažesnę kaip IP 65 apsaugos klasę. Visose spintose turi būti sumontuotas vieno tipo mechaninis užraktas su raktu. Spintos gamintojo rekomenduojami spintos mechanininio atsparumo parametrai turi atitikti spintoje montuojamos įrangos svorius. Spintoje turi būt įrengti spintos gamintojo rekomenduojami antivandaliniai priedai |
| 4. | Spintoje turi būti numatyta ir pažymėta vieta (ne mažiau kaip 200x320x520 mm) (aukštis x plotis x ilgis) montuoti ir prijungti PS valdymo įrangą. Spintoje turi būt pritvirtinta metalinė plokštė ant kurios turi būt montuojama PS valdymo įranga ir PS techninės įrangos elementai (išskirus akumuliatorių), sujungimo kabeliai, pan. Turi būt naudojami spintos gamintojo rekomenduojami įrangos tvirtinimo spintoje elementai. Spintoje turi būt įrengti 4 vnt. kabelių įvedimo elementų, užtikrinančių spintos sandarumą |
| 5. | PS Diegėjo pateikta PS techninė įranga bus montuojama lauko sąlygomis ir sumontuotos įrangos parametrai turi užtikrinti pilną PS funkcionalumą esant lauko temperatūrai ne mažesniuose intervaluose kaip -30 C iki +60 C, santykinei oro drėgmei esant nuo 0 iki 95%. |
| 6. | PS techninė įranga maitinama iš vienfazio 230 VAC, 50 Hz elektros tinklo. Turi būt įrengta apsauga nuo viršįtampių (atsparumas viršįtampiams pagal EN 61000-4-5:2014/A1:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus). 230 VAC maitinimo blokas kartu su autonominio maitinimo šaltiniu turi užtikrinti 12 VDC tiekimą į PS techninę įrangą, PS valdymo bloką. Papildomos įrangos pajungimui ateityje turi būt sumontuota ir pažymėta papildoma 12 VDC jungtis. 230 VAC maitinimo bloko galingumas turi būti pakankamas užtikrinti PS techninės įrangos, PS valdymo bloko (skaičiuotinas PS valdymo bloko sunaudojamas galingumas ne daugiau kaip 100W, maitinimo įtampa – 12 VDC) veikimą, autonominio maitinimo šaltinio akumuliatorių įkrovimą. Užmaitinta nuo 230 VAC elektros tinklo, PS techninė įranga, PS valdymo blokas turi pilnai veikti nepriklausomai nuo autonominio maitinimo šaltinio akumuliatoriaus būsenos (pilnai/nepilnai įkrautas, sugedęs, pateiktas techniniam aptarnavimui/pakeitimui) |
| 7. | Autonominio maitinimo šaltinis turi būti sukomplektuotras ne mažiau kaip 200 Ah 12 V akumuliatorium ir būti apsaugotas nuo pilno išsikrovimo. Turi būti naudojami neaptarnaujami 12 V akumuliatorius/ai, eksploatacijos periodas ne mažiau kaip 36 mėnesiai |
| 8. | PS jungiklis turi užtikrinti elektomechaninės PS variklio įjungimą/išjungimą. PS variklis – 3 fazių, nominalus galingumas – 3 KW. PS jungiklis turi būt valdomas iš PS valdyklio per išėjimą, kuris keičia statusą (NO/NC arba HI/LO tipo, t. y. išėjimo signalo statusas keičiamas NO/NC principu atitinkamai arba keičiant išėjimo/mų būseną į „0“ arba į „+12V“) |
| 9. | Elektros tinklo fazių/įtampos detektorius turi užtikrinti trifazio tinklo fazių stebėjimą ir esant nukripimams perduoti įspėjimo signalą į PS valdyklį. Elektros tinklo fazių/įtampos detektorius turi perduoti įspėjimo signalą į PS valdyklį per išėjimą, kuris keičia statusą (NO/NC arba HI/LO tipo, t. y. išėjimo signalo statusas keičiamas NO/NC principu atitinkamai arba keičiant išėjimo/mų būseną į „0“ arba į „+12V“) |
| 10. | Dalies PS valdymo įrangos atjungiklio paskirtis, esant 230 VAC sutrikimams – atjungti dalį PS įrangos (4G judriojo ryšio maršrutizatorių). Dalies PS valdymo įrangos atjungiklis turi būt valdomas iš PS valdyklio per išėjimą, kuris keičia statusą (NO/NC arba HI/LO tipo, t. y. išėjimo signalo statusas keičiamas NO/NC principu atitinkamai arba keičiant išėjimo/mų būseną į „0“ arba į „+12V“) |

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PS TECHNINĖS ĮRANGOS SURINKIMUI IR SUMONTAVIMUI JOS DIEGIMO VIETOJE, PRIJUNGIMUI PRIE OBJEKTO 230VAC ELEKTROS INSTALIACIJOS TINKLO IR OBJEKTE ĮRENGTOS PS

3.1. Techniniai reikalavimai PS techninės įrangos surinkimui ir sumontavimui jos diegimo vietoje pateikti lentelėje Nr. 3

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS Diegėjas turi: - Įvertinti objekte įrengtos PS elementus (PS, PS valdymo įrangą, elektros instaliaciją, kitus reikiamus PS veikimui elementus); - Parinkti vietą PS techninės įrangos diegimui, parengti PS techninės įrangos diegimo išpildomąją techninę dokumentaciją ir techninį darbo projektą, jas suderinti su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar su objektų savininkais; - Sumontuoti PS techninę įrangą jos diegimo vietoje; - Atjungti esamą PS nuo esamos PS valdymo įrangos (įskaitant įžeminimo elementus) ir prijungti prie PS Diegėjo sumontuotos įrangos; - Atjungti esamą PS valdymo įrangą nuo objekto elektro instaliacijos (įskaitant įžeminimo elementus) tinklo ir prijungti prie PS Diegėjo sumontuotos įrangos |
| 2. | PS Diegėjas perjungiant esamą PS ir jos valdymo įrangą į PS Diegėjo sumontuotą techninę įrangą turi nusimatyti 4 m. atitinkamo PS galingumui varinio kabelio instaliacijai (esamų kabelių prailginimui) atlikti. Departamentas pateiks papildomą kabelio kiekį pagal atlikto PS techninės įrangos diegimo techninę dokumentaciją (t.y. pagal faktą). Elektros kabeliai turi būti tinkami lauko instaliacijai atlikti, kabelių sujungimo vietos turi būt apsaugostos nuo mechaninio ir atmosferos poveikio (naudojamos paskirstymo dėžutės, ne žemesnės nei IP67 klasės) |
| 3. | Pastato išorėje esanti kabelio dalis turi būti apsaugota atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto elektros instaliacijos tinklo komunikacijas, uždarose vietose panaudojant gofruotą vamzdį, atvirose vietose naudojant papildomą plastikinį kanalą (kanalo spalvą, išmatavimus ir profilį PS Diegėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais) |
| 4. | PS Diegėjas montuojant PS techninę įrangą turi įvertinti poreikį panaudoti tvirtinimo elementus, medžiagas, pan. ir jas įsigyti igyti. Spintos tvirtinimui turi būt naudojami spintos gamintojo rekomendauojami tvirtinimo elementai ir medžiagos |
| 5. | PS Diegėjas PS techninės įrangos spintoje turi sumontuoti papildomą 16 A automatinį jungiklį, kurio paskirtis – atjungti PS techninę įrangą nuo 230 VAC elektros instaliacijos tinklo (priežiūros darbų atlikimui, gedimų pašalinimui, pan.) |
| 6. | PS Diegėjas turi įžeminti/įnulinti PS techninės įrangos komponentus (esančius spintoje) per objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje įrengtą įžeminimo/įnulinimo kontūrą. Atlikdamas įžeminimą/įnulinimą PS Diegėjas turi vadovautis teisės aktų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle |
| 7. | PS Diegėjas turi suprojektuoti ir sumontuoti tinkamą viršįtampių apsaugos sprendimą, skirtą apsaugoti PS techninės įrangos komponentus (esančius spintoje) ir veikiančius nuo objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo. Viršįtampių apsaugos sprendimas turi atitikti LST EN 61643-11 standartą arba lygiavertį standartą (arba atitikti kitų teisės aktų ir standartų reikalavimus), būti suderintas su PS techninės įrangos elektros grandinėmis, užtikrinti apsaugą nuo tiek tiesioginių, tiek netiesioginių viršįtampių. Po montavimo turi būti pateiktas bandymų protokolas ir įrangos specifikacija |

3.2. Visi PS techninės įrangos montavimo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, reglamentuojančiais PS techninės įrangos montavimo darbų atlikimą.

3.3. PS Diegėjas esant poreikiui atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS techninės įrangos įrengimo (montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

4. KITI REIKALAVIMAI

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS Diegėjas privalo parengti ir pateikti PS techninės įrangos komponentų surinkimo ir diegimo vadovą/instrukciją (vadove/instrukcijoje turi būti išsamiai aprašyti ir iliustruoti surinkimo ir diegimo veiksmai) |
| 2. | PS Diegėjas privalo parengti ir pateikti PS techninės įrangos diegimo išpildomąją techninę dokumentaciją ir techninį darbo projektą, atitinkančius aktualias montavimo darbų atlikimui teisinio reglamentavimo nuostatas |
| 3. | PS Diegėjas privalo parengti ir pateikti PS techninės įrangos priežiūros vykdymo tvarkos aprašą |
| 4. | Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba |
| 5. | PS Diegėjas privalo pateikti projekto (sutarties) įgyvendinimo strategiją - per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Preliminarų įgyvendinimo planą, nurodant aktualias darbų apimtis, laikotarpius, vietoves - per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. PS Diegėjas PS techninės įrangos montavimo darbus objektuose turi pradėti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Bendras sutarties įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn. |
| 6. | PS Diegėjas suteikia garantiją PS techninei įrangai – ne trumpiau kaip 36 mėnesiai, montavimo darbams - ne trumpiau kaip 5 metai |
| 7. | Visa pateikiama įranga, kuriai privalomas Europos Sąjungos „CE“ ženklinimas pagal teisės aktų reikalavimus, privalo turėti Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamos gamintojo išduoti EB atitikties deklaracijų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą |
| 8. | PS Diegėjas privalo vykdyti darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus: pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas PS Diegėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Departamentui paprašius, PS Diegėjas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Departamentui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi |
| 9. | PS Diegėjas privalo užtikrinti, kad PS Diegėjas, PS Diegėjo darbų vadovas, PS Diegėjo darbuotojai/specialistai turi teisę atlikti aukštalipio darbus, turi teisę atlikti elektros įrengimo darbus. PS Diegėjas turi pateikti įgaliotų institucijų išduotus atestatus/sertifikatus/pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus patvirtinančius PS Diegėjo teisę atlikti siekiamus įsigyti darbus. Jei objektas, kuriame montuojama PS techninė įranga, yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, PS Diegėjas privalo pateikti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti darbus ypatingos svarbos statiniuose (objektuose) |

_____________________________