Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

PATVIRTINTA
Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazijos direktoriaus
2026 m. kovo       d. įsakymu Nr. V-

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objekto BVPŽ kodai: 45331220-4 – oro kondicionavimo įrengimo darbai (pagrindinis).

- Darbų atlikimo vieta – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, įm. kodas 190596280, adresas  Gedimino 65, LT-56124 Kaišiadorys.

- Pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą rangovo įrangą, įrenginius bei mechanizmus darbams atlikti, įrengimą, statybinius, sandarinimo, apdailos-dažymo darbus, lubų atstatymo darbus, rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

- Paslaugų suteikimo terminas – ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos su galimybe pratęsti 30 kalendorinių dienų raštišku šalių susitarimu.

- Oro kondicionavimo sistema (toliau – Sistema) įrengiama Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patalpų (unikalus daikto Nr. 4996-2000-5020) I, II, III aukštuose ir palėpėje. Kabinetų vėsinimui numatyta VRF (kintamo šaltnešio kiekio) tipo sistema su sieninio tipo kondicionieriais. Sistemą sudaro pagrindinės dalys: kombinuotos inverterinės šaldymo mašinos, kurios montuojamos lauke ant pastatymo rėmo vidiniame pastato kieme; paskirstomasis vamzdynas, armatūra ir vėsinimo vidinės dalys, kurios montuojamos patalpose. Sistema yra inverterinė (vėsos poreikis gaminamas tiksliai pagal poreikį). Sistemos našumas kyla palaipsniui (ne iš karto).

- Sistemos įrengimo darbai apima kondicionieriaus vidinių ir išorinių blokų sumontavimą, siurblio kondensatui įrengimą (išoriniai blokai montuojami ant žemės), vamzdynų išvedimą per esamas ventiliacijos šachtas, elektros atvedimą nuo esamų skydų ir kitus darbai, būtinus tinkamam kondicionierių veikimui. Visi kabeliai ir vamzdžiai slepiami pakabinamose lubose ir/arba montuojami loveliuose ir / arba sienose, kai sienos štrabuojamos, o sumontavus vamzdynus ir kabelius, užtinkuojamos, glaistomos ir dažomos fragmentais, derinant spalvą su užsakovu.

- Prieš atliekant darbus, rangovas parengia atliekamų darbų principinę schemą ir suderina ją su užsakovo atstovu. Atliekant darbus būtina laikytis visų galiojančių teisės aktų ir gimnazijos vidaus taisyklių reikalavimų. Atlikti darbai ir būtina techninė dokumentacija priduodami sutartį kontroliuojančiam užsakovo atsakingam asmeniui.

- Įrengti kondicionieriai turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro   kondicionavimas“ keliamus reikalavimus. Mikroklimatas ir oro kokybė patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus.

- Vidinio ir išorinio blokų kabinimo / montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu.

- Šaldymo, valdymo kabeliai montuojami virš pakabinamų lubų arba atvirai instaliaciniuose loveliuose.

- Kondensatas nuvedamas į lauką arba į kabinetuose esančias kriaukles ir pajungiamas su sifonu po kriaukle.

- Reikalui esant prie kondicionieriaus turi būti sumontuotas kondensato siurbliukas.

- Visi lauko sąlygomis montuojami įrenginiai (ir montavimui naudojamos medžiagos) turi būti atsparūs išoriniam atmosferos poveikiui ir veikti bet kokiomis oro sąlygomis.

- Visa tiekiama įranga ir medžiagos turi būti naujos, kokybiškos, nenaudotos ir suderinamos tarpusavyje.

- Oro kondicionavimo įrangai suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

- Oro kondicionavimo įrengimo darbams garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti užsakovo konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Rangovas, sumontavęs ar suremontavęs Sistemą privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Rangovas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui žaliuzių montavimo metu padarytą žalą.

- Rangovas  privalo turėti ir prieš pasirašant sutartį pateikti šiuos atestatus:

  - Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo atestatas (statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierinių sistemų įrengimas).

  - Aplinkos apsaugos agentūros išduotą darbui su fluorinuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas.

  - Bent vieną darbuotoją turintį teisę dirbti su OAM ir F-dujų šaldymo, oro kondicionavimo įranga.

- Rangovas turi pateikti įrenginių Vartotojo instrukcijas lietuvių kalba ir  CE deklaracijas.

- Įrengiant kondicionavimo įrenginius turi būti laikomasi:

  - Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, (toliau – HN 21:2017) 50 punkte nurodyto reikalavimo, kad mokyklos pastate ir (ar) patalpose turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“, nustatytus oro kokybės parametrus.

  - Lietuvos higienos normos HN 21:2017 7 punkte nurodyto reikalavimo, kad mokykloje esantys įrenginiai turi būti įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

  - Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų, kad kondicionavimo įrenginiai patalpose keliamas triukšmas neviršytų normos.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų. Pardavėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ II skyriaus 4 punkto 4.4.4.4 papunkčio reikalavimais: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Rangovas pasirinktinai pateikia gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, saugos duomenų lapą, gamintojo bandymų ataskaitą protokolą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, įrangos aprašymą, instrukciją ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

- Techniniai įrangos parametrai:

| ĮRANGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis, vnt. | Rangovo siūlomo modelio pavadinimas ir parametrai | Kaina Eur be PVM | Iš viso, be PVM |
| 1. | Oro kondicionieriaus lauko blokas, 50 kW | 1 |  |  |  |
| 2. | Oro kondicionieriaus lauko blokas, 33,5 kW | 2 |  |  |  |
| 3. | Sieninis kondicionierius su nuotoliniu pultu, 2,2 kW | 7 |  |  |  |
| 4. | Sieninis kondicionierius su nuotoliniu pultu, 3,6 kW | 18 |  |  |  |
| 5. | Sieninis kondicionierius su nuotoliniu pultu, 4,5 kW | 2 |  |  |  |
| 6. | Sieninis kondicionierius su nuotoliniu pultu, 5,6 kW | 2 |  |  |  |
| 7. | Sieninis kondicionierius su nuotoliniu pultu, 10,0 kW | 2 |  |  |  |
| MONTAVIMO DARBAI, MEDŽIAGOS IR MECHANIZMAI |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, kompl. | Rangovo pastabos | Kaina Eur be PVM | Iš viso, be PVM |
| 8. | Montavimo medžiagos, mechanizmai | 1 |  |  |  |
| 9. | Montavimo darbai | 1 |  |  |  |
| 10. | Paleidimo darbai | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Viso Eur be PVM |  |  |
|  |  |  | 21% PVM |  |  |
|  |  |  | Viso Eur su PVM |  |  |

*Rangovas kviečiamas apsilankyti Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir įsivertinti patalpų išdėstymą ir technines galimybes.

____________________