Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

GENERATORIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Inverterinis generatorius (mažos galios) 4 vnt. ir 2 paralelinio jungimo laidai.

- Generatorius turi atitikti inverterinės technologijos reikalavimus su stabilia 230 V įtampa, 50 Hz dažniu.

- Generatorius privalo turėti įtampos stabilizavimo (inverterinę) technologiją, užtikrinančią saugų energijos tiekimą jautriems elektroniniams prietaisams, pavyzdžiui, kompiuteriams, medicinos įrangai ar kitai jautriai elektronikai.

- Bendras harmoninis įtampos iškraipymas (THD) neturi viršyti 3 %.

- Vardinė galia ne mažesnė kaip 2,5 kW, maksimali galia ne mažesnė kaip 3 kW.

- Triukšmo lygis darbo vietoje ne didesnis nei 74 dB(A).

- Generatorius privalo turėti elektrinį starterį.

- Generatorius privalo turėti paralelinio sujungimo galimybę su suderintu laidu, siekiant padidinti bendrą generuojamą galią, kai sujungiami du ar daugiau identiškų generatorių vienoje sistemoje.

- Variklis: keturtaktis, benzininis.

- Reikalaujama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras.

- Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį aptarnavimą visą garantijos laikotarpį, o garantinis remontas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, naudojant originalias gamintojo atsargines dalis.

- Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

Pagrindiniai paralelinio jungimo laido parametrai:

- Turi būti suderintas su konkrečiu inverterinio generatoriaus modeliu.

- Turi atitikti gamintojo specifikaciją pagal galios klasę

- Turi turėti tinkamas jungtis, kurios užtikrina saugų ir patikimą sujungimą.

- Privalo būti sertifikuotas ir atitikti saugos reikalavimus.

- Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentaciją, patvirtinančią laido tinkamumą naudoti su siūlomais generatoriais.

II. Inverterinis generatorius (didelės galios) 4 vnt. ir 2 jungimo laidai.

- Generatorius turi atitikti inverterinės technologijos reikalavimus su stabilia 230 V įtampa, 50 Hz dažniu.

- Bendras harmoninis įtampos iškraipymas (THD) neturi viršyti 3 %.

- Vardinė galia ne mažesnė kaip 5 kW, maksimali galia ne mažesnė kaip 5,5 kW.

- Triukšmo lygis darbo vietoje ne didesnis nei 90 dB(A).

- Generatorius turi elektrinį starterį; papildomas rankinis starteris gali būti, bet elektrinis yra privalomas.

- Generatorius privalo turėti galimybę jungtis prie lygiagretaus sujungimo priedo, siekiant padidinti galią.

- Svoris ne didesnis nei 120 kg.

- Reikalaujama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras.

- Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį aptarnavimą visą garantijos laikotarpį, o garantinis remontas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, naudojant originalias gamintojo atsargines dalis.

- Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kaip integruoti priedą su generatoriumi.

Elektros generatoriaus lygiagretaus sujungimo priedas:

- Priedas pritaikytas konkrečiam generatoriaus modeliui.

- Funkcija: leidžia sujungti du identiškus generatorius siekiant padidinti galią.

- Priedas užtikrina stabilų įtampos tiekimą ir saugų veikimą.

- Komplekte turi būti jungimo laidai ir reikiamos jungtys.

- Priedas privalo būti sertifikuotas ir atitikti saugos reikalavimus.

- Priedas privalo būti pateiktas su gamintojo suderinamumo deklaracija, kad tinkamai veiktų su nurodytu generatoriumi.

- Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti aiškią instrukciją lietuvių kalba, kaip priedas sujungiamas su generatoriais.

III. Dyzelinis generatorius (trifazis) 4 vnt.

- Generatorius turi būti trijų fazių, tinkamas tiek 400 V, tiek 230 V įtampai.

- Vardinis trifazis galingumas ne mažesnis kaip 6,2 kW, o vienfazis ne mažesnis kaip 5,6 kW.

- Variklis: keturtaktis dyzelinis, kuro sunaudojimas ne didesnis nei 3 l/h.

- Triukšmo lygis ne didesnis nei 85 dB(A).

- Svoris ne didesnis nei 100 kg.

- Reikalaujama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Gamintojas turi turėti oficialų autorizuotą serviso tinklą Europos Sąjungoje, o Lietuvoje turi būti bent vienas gamintojo autorizuotas serviso centras.

- Tiekėjas privalo užtikrinti garantinį aptarnavimą visą garantijos laikotarpį, o garantinis remontas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, naudojant originalias gamintojo atsargines dalis.

- Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techniniams reikalavimams: pvz., gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai originalo ir lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint atitikimo vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

________________