Techniniai reikalavimai nuotekų maišyklei

- Nuotekų siurblinė: NS-20 Virvių g. 17, Kaunas, NS – 6, Betygalos gt. 4, Kaunas, NS – 30, S. Lozoraičio g. 10C, Garliavos m., Kauno r. sav.

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Panardinama, propelerinė, be reduktoriaus |  |  |
|  | Sparnuotė | Dviejų menčių, nerūdijančio plieno ne žemesnės nei ASTM 316L arba lygiavertis |  |  |
|  | Diametras | Propelerio diametras nuo 210mm iki 300 mm, |  |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |  |  |
|  | Galia | Ne mažiau 260N |  |  |
|  | Velenas | Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei ATSM 420 arba lygiavertis, sandarinamas vienu dvigubu mechaniniu kasetinio tipo sandarikliu. |  |  |
|  | Korpusas | Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei ASTM 316L arba lygiavertis |  |  |
|  | Montavimas | Gembinis. Tik viršutinis tvirtinimas, |  |  |
|  | Konstrukcija | Gembės strypas ir tvirtinimo elementai pagaminti iš 316 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Gembės strypas apvalus, diametras nuo 75mm, ilgis ne mažiau nei 3,0m, vertikalus kampas keičiamas kas 10 laipsnių. |  |  |
|  | Įrengimas | Montavimas prie grindų. |  |  |
|  | Variklio tipas | Asinchroninis |  |  |
|  | Variklio galia | Nuo 1,5 iki 2,0 kw |  |  |
|  | Paleidimas | Tiesioginis |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.