Techniniai reikalavimai nuotekų maišyklės elektros ir automatikos darbo projektui

- Prieš pradedant instaliavimo darbus parengti elektrinės ir automatinės dalies projektą, įskaitant specifikaciją ir jį suderinti su Energetikos ir metrologijos skyriumi;

- Maišyklių valdymo skydai turi būti sumontuoti siurblių valdymo patalpoje;

- Nutiesti kabelius ir prijungti nuotekų maišyklės el. įrangą, nuo nuotekų rezervuaro iki valdymo skydo ir nuo valdymo skydo iki jėgos paskirstymo skydo. Nutiesti ir prijungti kontrolinius kabelius, signalams perduoti nuo valdymo skydų iki siurblių valdymo skydo.

- Jėgos paskirstymo skyde įrengti papildomą jėgos automatą nuotekų maišyklės automatikos ir valdymo skydui prijungti;

- Siurblinėje nesant galimybei pasinaudoti esamomis kabelių trasomis, turi būti įrengtos naujos kabelių trasos iš nerūdijančio plieno ar padengtos karštu cinku;

- Nuotekų maišyklės valdymo skyde numatyti:

- Įtampos kontrolės relę;

- 0,4kV įtampos automatinius išjungiklius;

- Valdymo raktas maišyklės įjungimui ir išjungimui;

- Paleidimo ir stabdymo mygtukai;

- Maišyklės valdymui reikalingą komutacinę įrangą;

- Signalų perdavimui reikalinga įrangą;

- Indikacines lemputes (LED) lemputes (būsenoms dirba, avarija, rankinis rėžimas;

- Naujos elektros įrangos montavimui naudoti metalinius arba plastikinius paskirstymo skydus, tinkamus naudoti 0,4 kV 50Hz įtampos tinkle. Skydas aptarnaujamas iš priekinės pusės. Durys turi būti rakinamos, atsidaryti 120° kampu, turi turėti durų padėties fiksaciją. Skydas turi būti atsparus smūgiams IK10, apsaugos laipsnis nemažiau IP54.

- Visi kabelių sujungimai turi būti valdymo spintoje, išskirtiniais atvejais naudoti IP68 jungtis siurblių patalpoje;

- Nuotekų siurblinėse kabelius nuo variklio ir kitų el. prietaisų montuoti prie atskirų nerūdijančio plieno konstrukcijų, nuo siurblinės išorės iš viršaus prieinamoje vietoje;

- Rangovas pajungia prietaisą į Užsakovo esamą valdiklį ir turi būti perduodami šie signalai:

- Maišyklė dirba;

- Maišyklės avarija.

- Visus reikalingus SCADA sistemos programavimo darbus, pagal pateiktą informacija, atlieka užsakovo pasirinktas rangovas.

- Pateikti dokumentaciją:

- Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentus;

- Nuotekų maišyklės elektrinės dalies 2 atspausdintus projektus,  įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti siurblinės projektą pdf. ir dwg. formatais, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba;

- Reikalavimai elektrotechninėms medžiagoms:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/TREM_20200714.pdf