1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, APSAUGOS IR ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRENGIMO DARBų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti Administraciniame pastate adresu Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis (unikalus numeris: 7393-5000-6010, bendras plotas – 1144,52 kv. m) apsaugos ir įeigos kontrolės keitimo ir įrengimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas baigęs darbus privalo apmokyti paskirtus Užsakovo darbuotojus naudotis sistema ir pateikti pilnai sukomplektuotą apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės išpildomąją dokumentaciją su visų lygių prisijungimo kodais skaitmeniniame formate su naudojimosi instrukcijomis, pridėti įlaminuotą zonų sąrašą ir supaprastintą naudojimosi instrukciją - gaisrinės signalizacijos prie priešgaisrinės centralės, o apsauginės signalizacijos prie kiekvienos klaviatūros, elektros varžų matavimo protokolus, sistemos išbandymo aktus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų

- Rangovas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas su Darbo atlikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: atestuoto asmens, turinčio teisę rengti ir projektuoti apsauginės signalizacijos projektinę dokumentaciją pagal galiojančius teisės aktus, paslaugas bei demontavimo išlaidas, mechanizmus ir pakėlimo ar palipimo priemones, reikalingas darbų vykdymui, atliekų išnešimą ir utilizavimą, baldų bei grindų uždengimą, esant poreikiui – jų išnešimą iš darbų zonos, darbo zonos valymą po kiekvienos darbo dienos.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

- Siūlomą įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju - Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Skrebe, tel. +370 6 19 89461.

- Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Užsakovo atsakingam atstovui  suderinus Lokalinę sąmatą ji tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Praėjimo kontrolės įrengimo aprašymas:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą su neribotomis licencijomis.

- Praėjimo kontrolės sistema turi veikti su apsaugos signalizacija vienoje sistemoje.

- Kiekvienos durys turinčios kortelinį praėjimą turi turėti galimybę atskirai programuoti laiko režimą ir statusą.

- Vieno tipo praėjimo kontrolės kortelės turi veikti su visais skaitytuvais.

- Praėjimo kontrolės sistemos kontroleris turi turėti galimybę būti pajungtas į internetinį tinklą ir jų apjungimui uždarame tinkle privedamas internetinis CAT6 kabelis.

- Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 operacine sistema ir turėti galimybę:

  - Administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

  - Peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą kompiuteryje.

  - Fiksuoti ir saugoti duomenis (duomenų bazėje) ir galėti eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas.

  - Sukurti, bei priskirti vartotojams ar jų grupėms praėjimo tvarkaraščius.

  - Valdyti durų kontrolerį (pvz.: atidaryti duris, perkrauti kontrolerį ir pan.)

- Praėjimo kontrolė turi būti sujungta su gaisrine signalizacija.

- Praėjimo kontrolė turi turėti automatiškai nustatytą vasaros/žiemos laiką, kuris be papildomo programavimo automatiškai koreguos laiką.

- Pagrindinių įėjimų ir vidinio kiemo durų praėjimo kontrolė turi būti suprogramuota darbo dienomis užsiblokuoti nuo 17 valandos iki 8 valandos, o likusiomis valandomis būti atsiblokavus. Kaip papildomą apsaugą suprogramuoti, jog atsiblokuotų tik tada, kai nors vienas asmuo buvo pridėjęs aktyvų raktą. Tikslius užsiblokavimo, atsiblokavimo laikotarpius derinti montavimo metu.

- Praėjimo kontrolės kontroleris montuojamas ir pagrindinis valdiklis montuojamas su Užsakovu suderintoje vietoje.

- Praėjimo kontrolė sumontuojama ant durų patalpose, kurių indeksas 1-23 (1 vnt.), 1-24 (1 vnt.), 1-1 (1 vnt.), 1-9 (1 vnt.). Ant durų montuojami kombinuoti skaitytuvai (įeiti su įeigos raktu arba suvedant kodą), elektromagnetai ir šviečiantys praėjimo sistemos mygtukai durų elektromagnetui atblokuoti. Matomi laidai montuojami baltos spalvos plastikiniame lovelyje.

- Praėjimo kontrolės įėjimui turi būti suprogramuoti 70 įeigos raktai. Raktų parinkimą derinti su Užsakovu. Užsakovo turimus raktus suprogramuoti į sistemą.

- Užsakovui pageidaujant, turi būti įrašyta programinė įranga praėjimo kontrolės administravimui / valdymui. Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai. Kompiuterį pateikia Tiekėjas. Kompiuteris turi palaikyti Windows 10.

- Techniniai reikalavimai įrangai:

PRAĖJIMO KONTROLĖS CENTRINIS VALDIKLIS

Sąsaja: RS-485

Įrenginių palaikymas: ne mažiau 20 durų kontrolerių palaikymas sistemoje

Integracija su apsaugos signalizacija: Taip

Maitinimas: 12V DC

Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet)

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

Identifikatorių tipai: Kiekvienam vartotojui gali būti priskiriami kortelės, kodai

DURŲ KONTROLERIS

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja.

Relinis išėjimas: elektromagnetinio durų užrakto valdymui

Relinis išėjimas: durų statuso kontrolei

Relinis išėjimas durų atrakinimui mygtuku

Galimybė automatiškai atrakinti duris gavus gaisro aliarmo signalą

Papildomas NC tipo sabotažo (tamperio) įėjimas

Maitinimas: 12V DC

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS

Saugumo klasė: IP65

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja

Montuojamas tiesiai ant sienos/durų rėmo

Praėjimo autorizacija naudojant nuotolines korteles

Gali veikti lauko sąlygomis

Maitinimas: 12V DC

EL. SKLENDĖ/ELEKTROMAGNETAS

Laikymo jėga: ne mažiau 300 kg

Maitinimo įtampa: 12V DC

Rangos metu parenkamas spynos tipas (sklendė ar elektromagnetas) pagal duris

IŠĖJIMO MYGTUKAS

Nerūdijančio plieno korpusas, metalinis mygtukas

NO/NC kontaktai

TRANSFORMATORIUS

230V/20V AC, 60VA

tinkamas OPU-3 P korpusui

KABELIS FTP

FTP kabelis vidaus sąlygoms.

Kategorija: 5e

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

KABELIS MAITINIMO

Gyslų skaičius ir skersmuo: 3 x 1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2

Vardinė įtampa: 300/500V

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

INSTALIACINIS LOVELIS

Įvairių matmenų

Medžiaga: PVC

III. Apsauginės signalizacijos įrengimo aprašymas:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą su išpirkta licencija, siekiant laisvai valdyti sistemą neturint jokių apribojimų. Taip pat, įsivertinti senos įrangos demontavimo, utilizavimo ir apdailos atlikimo išlaidas.

- Apsauginė signalizacijos centralė montuojama patalpoje, kurios indeksas 1-18 (3,48 kv. m).

- Apsauginė signalizacija įrengiama pastato patalpose, kurioms reikalinga užtikrinti apsaugą, įrengiant apsauginę signalizaciją. Pirmo aukšto patalpose ir patalpose ties avariniais išėjimais naudojami kombinuoti judesio ir stiklo dūžio davikliai, bei langų magnetiniai kontaktai, ant išėjimo durų ir lauke esančių durų magnetiniai kontaktai. Likusiuose aukštuose, bendro naudojimo patalpose ir patalpose 2-32, 2-27, 1-27, 1-26, 1-10, naudoti judesio daviklius. Patalpose, kurių indeksai 2-2, 2-13, 2-14, 2-15 – kombinuotus judesio ir stiklo dūžio daviklius. Komutacinėse patalpose (patalpos indeksas 1-18, 1-7) įrengiamas judesio daviklis ir magnetinis kontaktas ant durų, o komutacinėje patalpoje, kurios indeksas 2-12, įrengiamas kombinuotas judesio, stiklo dūžio daviklis ir magnetinis kontaktas ant durų, šioms patalpoms suprogramuojamos atskiros, nepriklausomos apsaugos sritys. Užsakovo atsakingiems asmenims į pateiktą įrangą įdiegiama mobili aplikacija apsaugos sistemai valdyti.

- Apsauginė signalizacija turi turėti - integruotą galimybę nustatytu laiku automatiškai priduoti ir nuimti apsaugos sistemą. Apsauginė sistema turi turėti automatiškai persijungiantį laiką į vasaros / žiemos laiką.

- Apsauginė signalizacija prijungiama prie esamo pastato elektros šaltinio, atvedamas atskiras elektros kabelis nuo rūsio elektros skydinės patalpoje, esančio elektros paskirstymo skydelio, sumontuojamas atskiras automatinis jungiklis, kuris sumarkiruojamas ir pažymimas elektros principinėje schemoje.

- Apsauginė signalizacija turi būti prijungta prie pastato elektros šaltinio.

- Sistemos centralė numatoma Grade 3 lygio, 16-zonų. Panaudojant išplėtimo modulius gali būti plečiama iki 128 apsaugos zonų ir palaikanti ne mažiau nei 10 nepriklausomų apsaugos grupių (sričių). Nepriklausoma apsaugos grupė užtikrina tik tai konkrečiai grupei priskirtų apsaugos zonų įjungimą / išjungimą. Nepriklausomų apsaugos grupių programavimas derinamas su užsakovu darbo projekto rengimo metu. Kiekvienas daviklis / jutiklis jungiamas ant atskiros zonos.

- Rengiant apsauginės signalizacijos darbo projektą numatyti su centrale suderinamą GSM komunikatorių. GSM komunikatorius turi būti suprogramuotas ir suderintas taip, kad būtų galimybė saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingam asmeniui perduoti konkrečią suveikimo zoną, signalizacijos įjungimo/išjungimo informaciją, zonų gedimus, atskirų zonų suveikimus, sabotažo signalus, maitinimo sistemų sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją.

- Apsaugos centralė turi būti sujungiama su apsaugos zonų moduliais, signalizacijos valdymo pulteliais magistraliniais kabeliais. Užsakovo pageidavimu suprogramuojamos reikiamos apsaugos sritys.

- Apsauginės signalizacijos detektorių jungimui numatyti Cu 6 x 0,22 mm ir Cu 4 x 0,22 mm apsaugos sistemoms skirtus kabelius.

- Apsauginės signalizacijos jungimo kabeliai tiesiami silpnų srovių sistemoms skirtais kabeliniais kanalais, esamais loviais bei virš pakabinamų lubų. Nuo silpnų srovių kabelinio kanalo iki privedimo vietos kabeliai tiesiami įveriant juos į apsauginius vamzdžius arba montuojant PVC instaliacinį kanalą. Visus laidus stengiamasi montuoti po lubomis paliekant bent 1 m laisvo kabelio, jeigu nėra pakabinamų lubų paliekamas, taip pat 1 m ilgio kabelis, kuris paslepiamas lovelyje.

- Apsaugos sistema turi neprarasti programavimo bei sistemos nustatymo visiškai dingus maitinimui.

- Apsauginės signalizacijos medžiagų techninės specifikacijos ir parametrai gali būti keičiami analogiškais priklausomai nuo siūlomos įrangos, tačiau negali būti prastesni nei nurodyti.

- Prie pagrindinių įėjimo-išėjimo durų (2 vnt.) numatomos klaviatūros su dideliu liečiamu ekranu, o prie avarinio išėjimo ir serverinių (2 vnt.) numatomos LCD klaviatūros. Tiksli klaviatūros sumontavimo vieta derinama su Užsakovu.

- Rangovas turi susiderinti su pastatą saugančiu apsaugos tiekėju dėl apsaugos sistemų perjungimo ir apmokymo.

- Į Tiekėjo pateiktą kompiuterį turi būti įrašyta programinė įranga apsaugos sistemos administravimui / valdymui. Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai.

- Techniniai reikalavimai įrangai:

CORPUSAS CENTRALEI IR MODULIAMS

Tamperio apsauga nuo atidarymo ir nuplėšimo nuo sienos

Vieta 60VA transformatoriui

Vieta akumuliatoriui iki 17Ah

Vietoje transformatoriaus galima montuoti maitinimo šaltinį

Medžiaga: ABS plastikas

TRANSFORMATORIUS

230V/20V AC, 60VA

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖ

Zonos plokštėje: 16

Max palaikomas zonų kiekis: 128

Sritys: ne mažiau 10

Programuojami išėjimai plokštėje: 16

Max palaikomas išėjimų kiekis: iki 128

Max palaikomas klaviatūrų kiekis: iki 8

Max palaikomas modulių kiekis: iki 64

Komunikavimo magistralės: 1 + 2

Telefono numeriai žinučių siuntimui: iki 16

Vartotojai (Users + Masters): 70

Laikmačiai: iki 64

Įvykių žurnalas: iki 10000

Apsaugos sistema turi būti Grade 3 lygio.

Galimybė nuimti signalizaciją su pulteliu bei mobilia programine įranga ar pridėjus įeigos raktą.

GSM KOMUNIKATORIUS

Komunikacijos modulis leidžiantis centralei komunikuoti 2G, 3G, ir 4G telefoniniame tinkle. Palaiko dvi SIM korteles. Visi perduodami duomenys yra šifruojami pagal AES 192 standartą. Laiko sinchronizacija su NTP serveriu ar telefono tinklu. Ataskaitos: mobiliais duomenimis (TCP/UDP), SMS žinutėmis. Maitinimas: 12V DC

APSAUGOS CENTRALĖS ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIS

Sistemos išplėtimas 8 zonomis

Palaiko:

- NO, NC

- EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

- 3EOL

Programuojama EOL varžos reikšmė

Galimybė jungti į RS-485 magistralę (gamykliniai atnaujinimai per RS-485 magistralę)

Maitinimas: 12V DC

AKUMULIATORIUS:

Nominali įtampa: 12V

Nominali talpa: 7Ah

Maksimali išsikrovimo srovė: 105A (5 s)

Vidinis pasipriešinimas: maždaug 14mΩ

LAUKO SIRENA SU BLYKSTE

Keturi pasirenkami tonai

Galimybė apriboti garsinio signalo trukmę atsižvelgiant į vietinį reglamentavimą

Optinis signalizavimas naudojant du LED diodų rinkinius

Atsarginė baterija (6V / 1,2Ah)

Atspari oro sąlygoms elektroninė grandinė

Tamperis apsaugo nuo dangtelio nuėmimo ir nuo sirenos nuplėšimo nuo sienos

Vidinis dangtelis iš cinkuoto metalo lakšto

Polikarbonato korpusas pasižymintis dideliu mechaniniu atsparumu

Maitinimas: 12V DC

Garso lygis (1 m atstumu): iki 120 dB

VIDAUS SIRENA

Trys pasirenkami tonai

Tamperis apsaugo nuo dangtelio nuėmimo ir nuo sirenos nuplėšimo nuo sienos

Maitinimas: 12V DC

Garso lygis (1 m atstumu): iki 97 dB

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA

7" liečiamas ekranas

Grafinė vartotojo sąsaja su spalvotomis piktogramomis

Šviesos diodai informuojantys apie esamą sistemos būseną

Galimybė pritaikyti būsenos ekraną pagal vartotojo poreikius

Galimybė įjungti PANIC, FIRE ir AUX signalizacijas

Maitinimo įtampa: 12V DC

Max srovės suvartojimas: 450mA

Palaikomos atminties kortelės: microSD, micro SDHC

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA (MYGTUKINĖ)

Rodikliai LED atvaizduojantis sistemos būsena

Galimybė įjungti PANIC, FIRE ir AUX

Ekrano apšvietimas

Laikrodis ir kalendorius

LCD ekranas

Su korteliu nuskaitytuvu

KOMBINUOTAS JUDESIO IR STIKLO DŪŽIO DAVIKLIS

PIR judesio jutiklis ir stiklo dūžio jutiklis viename korpuse

Du nepriklausomi aliarmo išėjimai

Reguliuojamas abiejų jutiklių jautrumas

Dviejų elementų pyrosensorius

Skaitmeninis judesio detekcijos algoritmas

Išplėstinė dviguba garso analizė

Dvispalvis LED aliarmo statuso indikacijai

Nuotolinio LED įjungimas/išjungimas

Aliarmų atmintis

PIR sensoriaus signalo ir maitinimo būsenos stebėjimas

Tamperio apsauga nuo dangtelio nuėmimo

Maitinimas: 12VDC

PIR daviklio veikimo atstumas: iki 12 m.

Stiklo dūžio jutiklio veikimo atstumas: iki 6 m.

Rekomenduojamas montavimo aukštis: 2.4 m.

JUDESIO DAVIKLIS

Dviejų elementų pyrosensorius

Skaitmeninis judesio detekcijos algoritmas

Skaitmeninis temperatūros kompensavimas

Pasirenkamas detekcijos jautrumas

Gamykliškai įrengti EOL rezistoriai

LED aliarmo indikacija

Tiekimo įtampos kontrolė

Tamperio apsauga nuo dangtelio nuėmimo

Maitinimas: 12V DC

Srovės suvartojimas: iki 7.5mA (standby), iki 8,5 mA (max)

Veikimo atstumas: iki 16 m.

Rekomenduojamas montavimo aukštis: 2.4 m.

MAGNETINIS KONTAKTAS

Magnetinio kontakto tipas: NC

Maksimali herkono perjungimo įtampa: 160 V

Maksimali perjungimo srovė: 250 mA

Maksimali kontakto varža: 130 mΩ

Plyšys: 18 - 20 mm

Paviršinio montavimo

KABELIS FTP

FTP kabelis vidaus sąlygoms.

Kategorija: 6e

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

KABELIS SIGNALIZACIJOS

Laidininkų tipas ir skersmuo: 6 x 0,22; 4 x 0,22

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

KABELIS MAITINIMO

Gyslų skaičius ir skersmuo: 3 x 1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2

Vardinė įtampa: 300/500V

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

INSTALIACINIS LOVELIS

Įvairių matmenų

Medžiaga: PVC

Spalva: balta

AUTOMATINIS JUNGIKLIS

Suveikimo charakteristika: B

Polių skaičius: 1

Nominali srovė: 6A, 10A

Nominali įtampa: 230V AC

IV. Apsauginės signalizacijos, praėjimo kontrolės preliminarus medžiagų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APSAUGOS SISTEMA |  |  |  |  |
| 1. | Apsaugos sistemos centralė |  | Vnt. | 1 |
| 2. | Apsaugos centralės išplėtimo modulis |  | Vnt. | 8 |
| 3. | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra (liečiamu ekranu) |  | Vnt. | 2 |
| 4. | Apsaugos signalizacijos valdymo klaviatūra (mygtukinė) |  | Vnt. | 2 |
| 5. | Vidaus sirena |  | Vnt. | 3 |
| 6. | Lauko sirena |  | Vnt. | 1 |
| 7. | Komutacinė dėžutė su transformatoriumi, apsaugos centralei ir išplėtimo moduliams su akumuliatoriais |  | Vnt. | 3 |
| 8. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 3 |
| 9. | Judesio jutiklis |  | Vnt. | 18 |
| 10. | Judesio jutiklis + stiklo dūžio jutiklis viename korpuse |  | Vnt. | 22 |
| 11. | GSM siųstuvas |  | Vnt. | 1 |
| 12. | Magnekontaktinis jutiklis |  | Vnt. | 37 |
| 13. | Kabelis | 6 x 0,22 | Kompl. | 1 |
| 14. | Kabelis | 4 x 0,22 | Kompl. | 1 |
| 15. | El. maitinimo kabelis | Cu 3 x 1,5 | Kompl. | 1 |
| 16. | Kabelis | FTP 6e cat | Kompl. | 1 |
| 17. | PVC lovelis įvairių matmenų baltas su dangčiu arba įvairaus diametro PVC vamzdis |  | Kompl. | 1 |
| 18. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 19. | Senosios įrangos demontavimas, utilizavimas, apdailos atlikimas |  | Kompl. | 1 |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA |  |  |  |  |
| 1. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 4 |
| 2. | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 4 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah -18Ah | Vnt. | 4 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 4 |
| 6. | Elektromechaninė spyna arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 4 |
| 7. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 4 |
| 8. | Atstuminė kortelė / žetonai |  | Vnt. | 70 |
| 9. | Kabelis | 4 x 0,22 | Kompl. | 1 |
| 10. | El. maitinimo kabelis | Cu 2 x 0,75 | Kompl. | 1 |
| 11. | Kabelis | FTP 6e cat | Kompl. | 1 |
| 12. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 13. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 14. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | 1 |

* Rangovas privalo tikslius medžiagų, Darbų kiekius tikslintis vietoje ir esant reikalui juos atlikti.

V. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.

- Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.

- Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

- Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Aukštų planai adresu Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Aukštų planai adresu Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis

_____________