3 priedas

REIKALAVIMAI REZERVINIO ELEKTROS MAITINIMO ĮVADO ĮRENGIMUI

- Pirkimo objektas – rezervinio elektros maitinimo įvado įrengimas Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, adresu E. Steponaičio g. 2 Šakiai. Rezervinio elektros maitinimo įvadas bus naudojamas kaip rezervinio elektros maitinimo šaltinis, aprūpinti elektros energija priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje esančius elektros įrenginius, sutrikus elektros tiekimui iš ESO elektros skirstymo tinklų.

- Rezervinio elektros maitinimo įvadas, skirtas darbui įvairiomis sąlygomis, komplektuojamas su visa būtina įranga, kuri užtikrintų patikimą rezervinio elektros maitinimo šaltinio (elektros generatoriaus) įjungimą/išjungimą bet kuriuo metų laiku Lietuvos klimato sąlygomis.

- Reikalavimai 0,4 kV jėgos paskirstymo automatinio rezervinio įjungimo skydui (Toliau – ARĮ):

  - Sumontuoti naują automatinio rezervo įjungimo skydą (ARĮ) su ARĮ valdymo sistema ir reikiamos galios automatiniais jungikliais generatoriui prijungti.

  - Turi būti numatyta visų automatinių jungiklių šviesinė padėties signalizacija, valdymo raktas automatiniam ARĮ darbui ir rankiniam automatinių jungiklių valdymui perjungti.

  - Sumontuoti mechaninę/elektrinę blokuotę tarp komercinio apskaitos skydo KS/KAS-2897 (elektros įvado į pastatą) ir generatoriaus.

  - Sumontuoti elektros skydą rezervinio elektros maitinimo šaltinio (elektros generatoriaus) prijungimui objekto išorėje. Jei neužteks esamų kabelių ilgio, panaudoti reikiamo naujo kabelio reikiamą ilgį ir jungiamąsias 0,4 kV movas.

  - ARĮ pajungti reikiamo skerspjūvio kabeliais prie esamo įvadinio elektros skirstymo skydo .

  - Skydo konstrukcija turi atitikti  standartus.

  - Tiekėjas turi parengti darbo projektą ir suderinti prieš atliekant darbus.

  - Turi būti atlikti užsakovo personalo mokymai.

  - Visi darbai turi būti atlikti neatjungus įrangos daugiau nei 15 min., laiką suderinus su užsakovu.

  - Montavimo metu aptikus pažeistus (saugumo reikalavimų neatitinkančius) kabelius ar laidus, juos pakeisti naujais.

_____________