## 0,4kV TSPI
Transformatorinėse įrengiamų 0,4kV skirstyklos ir jos prijunginių informacinių signalų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras
[5 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas | a. j. (S1QF001) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
2 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas | a. j. (S1QF001) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
3 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas | a. j. (S1QF002) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
4 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas | a. j. (S1QF002) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
5 | SP-950 | 0.4 | Sekcija | a. j. (S1QF003) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
6 | SP-950 | 0.4 | Sekcija | a. j. (S1QF003) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
| SP-950 | 0.4 | DG | a. j. (DG) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
| SP-950 | 0.4 | DG | a. j. (DG) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
| SP-950 | 0.4 | DG | DG pasiruošęs |  | Norma | Pasiruošęs |  | Pasiruošęs | -
| SP-950 | 0.4 | DG | DG dirba |  | Norma | Dirba | - | Norma | - | Apsaugos I
| SP-950 | 0.4 | DG | DG gedimas |  | Norma | Gedimas | - | Norma | - | Apsaugos I
| SP-950 | 0.4 | BESS | a. j. (BESS 1) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
| SP-950 | 0.4 | BESS | a. j. (BESS 1) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
| SP-950 | 0.4 | BESS | a. j. (BESS 2) padėtis |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Įjungtas | -
| SP-950 | 0.4 | BESS | a. j. (BESS 2) apsaugos | Norma | - | Suveikė | - | Norma | - | Apsaugos I
13 | SP-950 | 0.4 | BESS | BESS valdiklio gedimas |  | Norma | Gedimas |  | Norma
14 | SP-950 | 0.4 | BESS | BESS valdiklio klaida |  | Norma | Klaida |  | Norma
15 | SP-950 | 0.4 | BESS | BESS Pset ribojimas iš ESO |  | Išjungtas | Įjungtas |  | Išjungtas
16 | SP-950 | 0.4 | BESS | BESS gaisras |  | Norma | Suveikė |  | Norma
13 | SP-950 | 0.4 | Kiti | ARĮ valdiklis |  | Norma | Gedimas |  | Norma
14 | SP-950 | 0.4 | Kiti | ARĮ raktas |  | Rankinis | Automatinis |  | Automatinis
15 | SP-950 | 0.4 | Kiti | ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma
7 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos |  | Aps. signalizacija
8 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas |  | VS aliarmai
9 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo |  | VS aliarmai
10 | SP-950 | 0.4 | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma |  | S.r. signalai
11 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma |  | Ryšys
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ryšys su EKA |  | Yra | Nėra |  | Yra |  | Ryšys
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | TSPĮ ryšys su EKA |  | Yra | Nėra |  | Yra |  | Ryšys
|  | 0.4 | Kiti | Įtampa I įvadas |  | Nėra | Yra |  | Yra
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | Įtampa II įvadas |  | Nėra | Yra |  | Yra
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | Įtampa DG |  | Nėra | Yra |  | Yra
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | Įtampa BES |  | Nėra | Yra |  | Yra
| SP-950 | 0.4 | Kiti | 0,4kV GS centralė |  | Norma | Gedimas |  | Norma
12 | SP-950 | 0.4 | Kiti | 0,4kV GS centralė |  | Norma | Suveikė |  | Norma
Matuojami parametrai
Eil. Nr. | Transformatorinės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
1 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas, EKA | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
2 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas, EKA | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
3 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas, EKA | Įtampa Uab | V | 1
4 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas, EKA | Įtampa Uac | V | 1
5 | SP-950 | 0.4 | 1 įvadas, EKA | Įtampa Ubc | V | 1
6 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas, EKA | Aktyvioji galia(2) | kW | 1
7 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas, EKA | Reaktyvioji galia(2) | kVar | 1
8 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas, EKA | Įtampa Uab | V | 1
9 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas, EKA | Įtampa Uac | V | 1
10 | SP-950 | 0.4 | 2 įvadas, EKA | Įtampa Ubc | V | 1
Paaiškinimai:
(1) - sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
* | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## BESS TSPĮ
Versija 13 (2025-11-30)
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  | Normali būsena | Pastabos
[6 empty] | 01 (0) | 10 (1)
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungta | Įjungta | Įjungta | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "Q(U) funkcija")
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Gaminantiems vartotojams su LGG>0
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Ryšio būklė | Norma | Gedimas | Norma | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
Pastabos :
1. Signalas "Ryšio būklė" formuojamas ESO įrangoje. Darbus atlieka ESO personalas
2. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda |  |  | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Gen. Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Kaupikliams
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Var. Pset(1) | setpoint: 0…100% (2) |  | Pmax (kW) | Kaupikliams
| 4 | P-abc | 0.4 | SE | Q(U) funkcija | Išjungti | Įjungti |  | B, C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
| 5 | P-abc | 0.4 | SE | Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcija | Išjungti | Įjungti |  | Gaminantiems vartotojams su LGG>0
| 6 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | setpoint: -0,90…+0,90 |  |  | B tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
[6 empty] | setpoint: -0,928…+0,928 |  |  | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams(3)
Pastabos :
1. Aktyvios galios ribojimas Pset - komandų gali būti daugiau nei 1 priklausomai nuo projektuojamos situacijos.
2. Įrengtoji (Pmax) galia pagal prijungimo sąlygas (Ribojimas vykdomas iš DMS siunčiant komandas: SE/VE atveju 0/40/80/100%, Biodujų atveju 0/50/80/100%. Kur 100% max įrengtoji galia pagal prijungimo sąlygas).
3. Turi būti suprojektuota ir įrengta tik 1 reaktyvios galios reguliavimo komanda. Konkreti komanda [1. Q(U) funkcija, 2. Cos fi set] parenkama projektavimo metu atsižvelgiant į prijungimo sąlygas ir Kliento vidaus tinklo ypatumus (Projektavimo metu a. įvertinti Q(U) efekto dydį ESO tinklui b. įvertinti ar Kliento vidaus tinkle nėra įrenginių, kurie „slopintų“ Q(U) veikimą. Jei Kliento vidaus tinkle yra įrenginių „slopinančių“ Q(U) veikimą ar Q(U) efektas ESO tinklui yra nedidelis - tikslinga numatyti „slopinančių“ įrenginių blokavimo sprendimus (selektyvus automatikos veikimas) arba Q(U) funkciją keisti cos fi set (valdymo, matavimo signalu), kreiptis į sąlygų rengėją dėl 3.2.3 punkto koregavimo.
4. Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = + ... (teigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = + ... (teigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi vartoti reaktyviąją galią) Iš ESO DMS į elektrinę nusiuntus TV „setpoint“ tipo komandą cos fi = - ... (neigiama reikšmė), grįžtamas ryšys per TM matavimus turi būti Q = - ... (neigiama reikšmė, t.y. elektrinė turi generuoti reaktyviąją galią).
5. Gamintojo inverteris arba gamintojo TSPĮ neturi leisti įvesti negalimos cos fi ar Pset reikšmės iš ESO DMS. Nusiuntus negalimą cos fi ar Pset nustatymą inverteris arba TSPĮ turi gražinti atsakymą apie komandos neįvykdymą.
6. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
Matuojami parametrai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais* | Pastabos
| 1 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(inverteris) | kW | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 2 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(inverteris) | kvar | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 3 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uab(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 4 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Ubc(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 5 | P-abc | 0.4 | SE | Įtampa Uca(inverteris) | V | 1 | A tipo elektrinėms ir A, B tipo Gaminantiems vartotojams
| 6 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Pset | % | 1 | Visų tipų elektrinėms ir kaupikliams
| 7 | P-abc | 1.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Gen. Pset | % | 1 | Kaupikliams
| 8 | P-abc | 2.4 | SE | Aktyvios galios ribojimas Var. Pset | % | 1 | Kaupikliams
| 9 | P-abc | 0.4 | SE | Cos fi set | - | 0.01 | B tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
[7 empty] | 0.001 | C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams (jei projektuojama valdymo komanda "cos fi set")
| 10 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(įvadas)6 | kW | 1 | Gaminantiems vartotojams su LGG>0 (ant atsakomybės ribos). Naudojama kartu su Gset funkcija
| 11 | P-abc | 0.4 | SE | Aktyvioji galia P(kaupiklis) | kW | 1 | Matavimas perduodamas nuo kaupiklio DC pusės
| 12 | P-abc | 0.4 | SE | Reaktyvioji galia Q(kaupiklis) | kvar | 1 | Matavimas perduodamas nuo kaupiklio DC pusės
| 13 | P-abc | 0.4 | SE | Įkrovos lygis | % | 1 | Kaupikliams
Pastabos :
1. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
2. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q, Įtampa Uab, Ubc, Uca matavimai iš analizatoriaus arba keitiklio elektrinės prijungimo taške (GAS skyde).
3. Įtampa Uab, Ubc, Uca - telematavimas naudojama tais atvejais, jei elektrinės vidaus tinkle, visi generacijos blokai/prijunginiai sujungti į vieną prijungimo tašką (iš to taško perduodama įtampa).
4. Matavimas "Cos fi set" ir "Pset" turi atvaizduoti nustatytą Cos fi ir Pset reikšmę į ESO DMS.
* Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.
5. Rengiant techninį projektą iš sąrašo panaikinti nenaudojamus signalus.
6. Matavimas perduodamas nuo įvado. Esant keliems įvadams, matavimas turi būti susumuojamas gamintojo TSPĮ ir perduodamas į ESO DMS.
Saulės elektrinių tipai:
A0 tipas (0,8-29,99kW)
A1 tipas (30-99,999kW)
A2 tipas (100-249,99kW)
B tipas (250-4999,99kW)
C tipas (5000-14999,99kW)
D tipas (nuo 15000kW)