TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ IR DYZELINIO GENERATORIAUS ĮRENGIMO PROJEKTAS NOREIKIŠKIŲ KATILINĖJE

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |

TURINYS

1	SKYRIUS :  TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMŲ TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	4

3	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	5

4	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	7

5	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS	8

6	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – STATYBINIAI IR KITI DARBAI	9

7	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI – BESS	11

8	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 0,4kV SKIRSTYKLOS, ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS	16

9	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	34

10	SKYRIUS :  GARANTIJOS	37

11	SKYRIUS :  PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI	38

12	SKYRIUS :  PRIEDAI	39

SKYRIUS : 
TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMŲ TRUMPINIŲ PAAIŠKINIMAI

  - Perkantysis subjektas - AB ,,Kauno energija“

  - Objektai ar Objektas – AB „Kauno energija“ valdomas objektas

Pirkimo objektas – Techninėje specifikacijoje aprašomų įrenginių ir reikiamų atlikti Darbų visuma

  - TS – techninė specifikacija

  - TDP – techninis darbo projektas

  - Įranga – įrenginių visuma, kuri tiekiama projekto apimtyje

  - DG – dyzelinis generatorius

  - BESS – elektros energijos kaupimo įrenginys

  - ARĮ - automatinio rezervo įjungimo prietaisai ir valdymo sistema

  - Ryšio ir valdymo įranga ar Sistema – programuojami ar konfigūruojami įrenginiai duomenų surinkimui, perdavimui į SCADA, DMS ar loginių užduočių sprendimui, monitoringui..

  - SCADA – esama Kauno energija duomenų rinkimo atvaizdavimo ir valdymo sistema.

  - TSPĮ – teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys

  - FCR – dažnio reguliavimo mechanizmas, rezervas (angl. Frequency Containment Reserve)

  - ŠVOK – šildymas, vėdinimas oro kondicionavimas.

  - SDŽ – statybos dabų žurnalas

  - VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

  - ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - DMS – AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų rinkimo atvaizdavimo ir valdymo sistema

  - VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

Perkantysis subjektas šiuo projektu siekia:

Optimizuoti elektros energijos vartojimą Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinkle.

Dalyvauti kintamos elektros energijos kainos elektros energijos pirkime, kuris būtų valdomas automatizuotai pagal iš anksto nustatytus loginius algoritmus arba Perkančiojo subjekto taisykles:

Kaupti elektros energiją, kai elektros kaina elektros biržoje yra žema (kai elektros kaina elektros biržoje yra neigiama arba mažesnė nei nustatyti ribiniai dydžiai);

Naudoti, vartoti sukauptą elektros energiją, kai elektros kaina elektros biržoje yra aukšta;

Atiduoti elektros energiją į ESO išorės elektros tinklą, kai tai ekonomiškai naudinga Perkančiajam subjektui.

Užtikrinti nenutrūkstamą elektros tiekimą Noreikiškių katilinės elektros imtuvams, įrengiant reikiamo galingumo dyzelinis elektros generatorių. Numatomas dyzelinio generatoriaus galingumas – 450 kVA.

Rekonstruoti esamos 0,4kV skirstyklos įrenginius ir atsinaujinti VERT turimą leidimą (generuoti 750kW galią iš GD+BIOD įrenginių), suformuojant leidimą vartoti ir generuoti 990kW galią.

Pirkimo objektu laikomas:

TDP parengimas;

TDP suderinimas su Perkančiuoju subjektu ir ESO, VERT, VTPSI institucijomis;

Projekto įgyvendinimas pagal parengtą TDP.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Perkančiajam subjektui pagrįsti ir parengti Techninį darbo projektą (TDP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Perkančiojo subjekto sąnaudų ir laiko įgyvendinant Projektą. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis:

Įvertinti esamas patalpas, numatomus atlikti pastato sutvirtinimo ir remonto darbus, kurių viduje numatyta įrengti DG;

Susipažinti su Perkančiojo subjekto tiekiamu 450 kVA galios DG parametrais ir kita pateikiama informacija;

Susipažinti su esamos skirstyklos patalpomis ir 0,4kV skirstymo įranga;

Susipažinti su esamais elektros energijos generavimo šaltiniais;

Įvertinti Perkančiojo subjekto numatytą vietą BESS pastatymui, numatytas galios, kontrolinių ir ryšio kabelių trasas;

Įvertinti ir suprati ESO, VERT, VTPSI institucijų keliamus reikalavimus šių įrengimų įrengimui;

Esant poreikiui, Tiekėjas turi užsakyti visus reikalingus tyrimus, siekiant nustatyti rodiklių nukrypimus ar neatitikimus, kai šie potencialiai kelia rizikas neigiamai įtakoti įrenginių eksploataciją ar ilgaamžiškumą.

Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti TDP, bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

Tiekėjas privalo atlikti projekto autorinę (projekto vykdymo) priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

TDP turi būti numatyta/įvertinta:

projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas;

tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas pirkimo objekto funkcionalumas;

visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo pirkimo objekto funkcionalumą;

tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo pirkimo objekto funkcionalumas;

esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

šilumos technologijos (TŠ) dalyje turi būti suprojektuoti visi vamzdynai įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažinius vamzdynus;

pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

statybinių konstrukcijų (SK) dalyje turi būti suprojektuotos visos atramos įrangai, dūmų kanalams vamzdynams įskaitant mažesnius nei DN50 ir drenažiniams vamzdynams;

projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių Lietuvos respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

Parengtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų derinimo komisijos suderinimas.

Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti projekto viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, įskaitant viešinimo stendų pagaminimą ir pastatymą.

Pagal parengtą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

Darbo vietos paruošimas, technologinių kortelių sudarymas;

Pastato remontas įskaitant: griovimo ir sutvirtinimo darbus, vidaus, lauko sienų ir stogo remontą, naujų durų/vartų bei kitų angų įrengimą.

Reikiamų konstrukcijų rekonstravimą ar naujų įrengimą;

Pamatų įrengimas;

Įrangos gamyba ir pristatymas į Objektą;

Įrangos montavimas Objekte;

Elektros ir valdymo automatizacijos dalių apjungimą į bendrą sistemą, pilna projekto apimtimi;

Naujų valdymo sistemų integravimą į esamas sistemas;

Paleidimo/derinimo darbai ir personalo mokymai;

Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą suinteresuotoms institucijoms atsakingas Tiekėjas.

Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus ir numatytus darbus.

Pabaigtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto projekto darbo grupės suderinimas.

Įrenginiai turi būti sužymėti pagal Priede Nr.1 keliamus reikalavimus;

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projekto dokumentaciją, kuri privalo būti parengta pagal Priede Nr.2 keliamus reikalavimus.

Perkančiajam subjektui turi būti perduoti reikiami prisijungimo prie įrenginių valdymo programos kodai ir kita informacija bei teisės, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galėtų pats arba pasitelkęs kitą Tiekėją keisti technologinių įrenginių darbo specifiką ir parametrus.

SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Noreikiškių katilinė | Universiteto g. 1, Akademija, Kauno rajonas | Projekto įvykdymo vieta |

Katilinėje sumontuoti generatoriai gaminantys elektros energiją iš biodujomis ir gamtinėmis dujomis varomų vidaus degimo variklių. Biodujų kogeneracinė elektrinė 450kW generavimas ir gamtinių dujų kogeneracinė elektrinė – 300kW generacija. Yra galiojantis VERT leidimas generuoti elektros energiją.

| Eil. Nr. | Leidimo Nr. | Leidimo išdavimo data | Leidimo turėtojas | Leidimu reguliuojamos veiklos teritorija | Įrengtoji galia, MW | Leistina generuoti galia, MW | Elektrinės tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Miestas, kaimas |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2245 | 2013-07-09 | AB "Kauno energija" | Kauno raj. Akademijos mstl. Universiteto g. 1 | 0,75 | 0,75 | GD+BIOD |

Katilinės teritorijoje yra sublokuotas pastatas, kuriame:

Yra pastato dalis kur numatomas dyzelinio generatoriaus įrengimas. Žiūrėti Priedus Nr.4, Nr.6

Yra ESO skirstykla. Žiūrėti Priedą Nr.5.

Įrengta Perkančiojo subjekto 2 (dviejų) šynų sekcijų skirstykla 0,4kV įtampos paskirstymui į įrenginius. Priede Nr.4. žymima kaip „T.P.“, Priede Nr.5 žymima kaip 1-2 patalpa.

Esamo ARĮ principinė schema pateikiama Priede Nr.10.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

  - Pagrindiniai Tiekėjo tiekiami įrenginiai:

    - Elektros kaupikliai - BESS;

    - Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiai;

0,4kV elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiai;

ARĮ valdymo įranga;

Ryšio ir TSPĮ įranga.

  - Esminiai Tiekėjo atliekami darbai:

    - BESS montavimo darbai;

    - Įrangos paleidimo/ derinimo darbai.

Perkančiojo subjekto pateikiami įrenginiai:

Dyzelinis generatorius - 1 vnt. Generatoriaus techniniai duomenys ir charakteristikos pateikiamos Prieduose Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14.

Preliminari BESS montavimo vieta nurodyta Priede Nr.7;

Preliminari dyzelinio generatoriaus montavimo vieta nurodyta Priede Nr.6;

Preliminarios skirstyklos rekonstrukcijos apimtys nurodytos Priede Nr.8.

  - Darbų vykdymas:

Dyzelinio generatoriaus pervežimo ir pastatymo darbus į projektinę vietą atlieka Tiekėjas. Dyzelinis generatorius laikomas Perkančiojo subjekto sandėlyje adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas.

Tiekėjas turės:

Pateikti visas darbų vykdymui reikalingas prekes ir medžiagas (BESS, elektros ir automatikos prietaisus, kabelius, vamzdynus, metalo konstrukcijas, pamatus, ŠVOK įrenginius ir kt.);

Atlikti visus TDP numatytus darbus (griovimo, demontavimo, dangų atstatymo, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. darbus);

Priduoti Projektą Perkančiajam subjektui ir atsakingoms institucijoms (įskaitant statybos užbaigimo procedūras);

Parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui reikiamą, pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, dokumentaciją bei atlikti kitus reikalingus, tinkamam Projekto įgyvendinimui.

Tiekiami įrenginiai privalo atitikti TS ir TDP pateiktas specifikacijas.

Naudojamos medžiagos turi atitikti TS ir TDP pateiktas specifikacijas.

Atliekami darbai turi atitikti TS ir TDP pateiktus reikalavimus.

Dyzelinio generatoriaus paleidimo/derinimo darbus atliks generatoriaus gamintojo atstovas. Paleidimo derinimo darbų laiką organizuoja Tiekėjas.

Dyzelinio generatoriaus valdiklių bei SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas, o paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas dalyvaujant Perkančiajam subjektui.

ARĮ programavimą, paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas.

BESS programavimą, paleidimą ir derinimą atlieka Tiekėjas. SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas sprendinius derindamas su Perkančiuoju subjektu.

Bendrus sistemos paleidimo, derinimo darbus atlieka Tiekėjas dalyvaujant Perkančiajam  subjektui.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – STATYBINIAI IR KITI DARBAI

Statybinių darbų vietos ir ribos pateikiamos Priede Nr.6.

Įrengti aikštelę už 8F1/p pastato:

Danga – trinkelės.

Sutvarkomas žalias plotas aplink naują aikštelę.

Pastato dalyje T.P. patalpoje 1-2 (Priedas Nr.4) atlikti:

Sutvarkomos sienos:

Užtinkuojamos skylės, įtrūkimai ir kiti pažeidimai;

Sienų dažymas – balta spalva.

Pastato dalyje 8F1/p atlikti:

Įrengiama mūrinė pertvara, kuri suformuos dvi patalpas:

Generatoriaus pastatymo patalpa;

Sandėliavimo ar technikos laikymo patalpa;

Įrengtoje mūrinėje pertvaroje įrengiamos durys:

Durys parenkamos projektavimo darbų metu suderinus su Perkančiuoju subjektu.

Patalpose įrengiamos naujos grindys:

Demontuojamas esamas grindų sluoksnis;

Išliejamos naujas ≥15 cm pagrindo sluoksnis – neprasčiau nei: dvigubo armavimo, 10mm storio armatūra, 15 cm armavimo akutės dydžio;

Padengimas apsauginiu sluoksniu - apsauga nuo drėgmės, mechaninio poveikio, lengvas valymas;

Tikslus sprendimas derinamas su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu.

Patalpose sutvarkomos sienos:

Užtinkuojamos skylės, įtrūkimai ir kiti pažeidimai;

Sienų dažymas – balta spalva.

Numatomi 2 pakeliami vartai arba praveriamos dvigubos durys:

Pirmi vartai/durys generatoriaus patalpos pusėje. Konkretus sprendinys derinamas su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu, atsižvelgiant į generatoriaus eksploatacijos ir projektinius poreikius, bei galimybes;

Antri vartai/durys sandėliavimo patalpos pusėje. Konkretus sprendinys derinamas su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu, atsižvelgiant į galimybes ir patalpos pritaikymo poreikius.

Įrengiama nauja patalpų ventiliacija.

Ventiliacija DG patalpoje turi užtikrinti:

Higieninius oro kaitos reikalavimus patalpose;

DG reikalingą oro kiekį jo darbo metu - degimui ir aušinimui;

Oro įėjimui į patalpą grotos turi būti automatizuotos. Grotos turi prasidaryti/užsidaryti automatiškai pagal DG darbą. Grotelių uždarymo sklendės turi būti apšiltintos;

Oro pritekėjimo grotos turi būti numatytos su dulkių filtravimo elementais bei tinkleliais apsaugančiais nuo vabzdžių ir paukščių.

Ventiliacija sandėliavimo patalpoje turi užtikrinti:

Higieninius oro kaitos reikalavimus patalpose.

Įrengiama nauja šildymo sistema:

Kaloriferiai palaikantys +5 °C temperatūrą DG patalpoje;

Kaloriferiai palaikantys +5 °C temperatūrą sandėliavimo patalpoje;

Šilumos punktas (modulinis) nuo kurio jungiami nauji kaloriferiai. Šilumos punktas prijungiamas nuo šalia pastato esančių šiluminių trasų.

Patalpose įrengiamas naujas apšvietimas:

Bendrinis patalpų apšvietimas;

DG aptarnavimui skirtas LED apšvietimas (sieniniai/šoniniai šviestuvai);

Apšvietimo išdėstymas derinamas su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu.

Visai patalpai numatomas stogo remontas, pakeičiant visą stogo dangą į naują. Danga derinama su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų metu, atsižvelgiant į esamas konstrukcijas ir galimybes.

Patalpos išorinių sienų remontas atsižvelgiant į generatoriaus dūmų išmetimo, oro patraukimo ir aušinimo oro išmetimo angų įsikirtimus, naujų vartų ar durų montavimą. Visi įsikirtimai iš lauko pusės turi būti kosmetiškai apdirbti ir vizualiai tvarkingi.

Ties vartais/durimis sutvarkomas kelio/aikštelės danga (0,5-1,0 metro nuo vartų atstumu) - suformuojant nuolydžius, kalnelius apsaugančius nuo vandens patekimo į patalpas.

8F1/p ir T.P. patalpoje 1-2 įrengti vietinę priešgaisrinę signalizaciją. Nuo signalizacijos suveikimo turi būti uždaroma patalpų ventiliacijos sistema.

Projekto metu, taip pat turi būti numatyta įgyvendinti šie darbai:

TS-1 tinklo siurblio jėgos kabelių demontavimas nuo narvelio Nr.8, pagal Priedo Nr.8 schemą.

TS-1 tinklo siurblio valdymo kabelių ir skydų demontavimas katilinėje.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – BESS

Savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas BESS įrangai:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės |  | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Kaupiklių įrangai ir įrengimui |  |  |  |
|  | Montavimas ir eksploatavimas |  | Lauko tipo |
|  | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui |  | Pamatas projektuojamas pagal faktines grunto sąlygas atliktą geologija ir įvertinant įrenginio svorį. |
|  | Poliniai pamatai/plokštuminiai pamatai |  | Parenkama projektavimo metu |
|  | Pamato/betono aikštelės aukštis virš žemės |  | ≥ 300 mm |
|  | Kabelių įvadai per pamatą |  | Su įgilintomis įvorėmis / angomis kabeliams |
|  | Apsauginiai vamzdžiai / kanalai |  | Apsauginiuose vamzdžiuose (PE/PP, gofruoti su lygiu vidumi) |
|  | Vamzdžių diametras |  | Parenkama projektavimo metu |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4 kV skirstyklos |  | ~50 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos, kabeliniai kanalai |  | ~50 metrų |
|  | Apsaugos klasė |  | ≥ IP54 |
|  | Kaupiklio talpa |  | ≥ 1600 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia |  | ≥ 800 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje |  | 0,4 kV |
|  | Įrenginio ir jo valdymo sistemos reagavimo į balansavimo FCR signalą laikas |  | ≤500 ms |
|  | Įtampa DC pusėje |  | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Mechaninis atsparumas |  | Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis |
|  | Visa Įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros |  | Turi būti |
|  | Darbo režimas |  | Dviejų krypčių: įkrovimas / iškrovimas |
|  | Akumuliatorių technologija |  | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
|  | Baterijų terminio valdymo sistema |  | Oru aušinamas (angl. air cooling) |
|  | Minimalus įkrovimų / iškrovimų ciklų skaičius (kiekis) nuo 20 % iki 100 %. |  | ≥ 7000 ciklų |
|  | Pasibaigus ciklų skaičiui (kiekiui) akumuliatorius turi išlaikyti |  | ≥ 60 % nuo pradinės nominalios talpos |
|  | Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis |  | -20 °C iki +40 °C |
|  | Automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas |  | Turi būti |
|  | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus |  | Turi būti |
|  | Akumuliatorių sistemų saugumo ir patikimumo atitikimas pagal standartus: Baterijos celių lygmenyje: IEC 62619:2022 Baterijų paketo lygmenyje: IEC 63056:2020 Kaupiklio lygmenyje: IEC 62933-5-2:2020 |  | Turi būti arba lygiaverčiai EN/IEC standartai |
|  | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams atitikimas pagal standartus: EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-4 |  | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Atitikimas pagal standartus: EN 50549-1 ir IEC 62040-1 |  | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Įtampos, srovės, akumuliatorių temperatūros stebėjimas |  | Turi būti |
|  | Perkrovimo / iškrovimo ribojimas |  | Turi būti |
|  | Automatinis išjungimas avarijų ar kitų pavojingų sąlygų atveju |  | Turi būti |
|  | Gedimų aptikimas ir pranešimai |  | Turi būti |
|  | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas ir vizualizavimas nutolusiame kompiuteryje (Monitoringas) |  | Turi būti |
|  | Veikti autonomiškai, jei ryšys nutrūksta (fail–safe) |  | Turi būti |
|  | Saugus akumuliatorių valdymas (įtampos, srovės, temperatūros stebėjimas ir savikontrolė) |  | Turi būti |
|  | Galimybė valdyti nuotoliniu būdu, integruoti į SCADA sistemą, eksportuoti duomenis per standartinius protokolus |  | Turi būti |
|  | Komunikacija |  | RS485, Modbus TCP / IP arba lygiavertė |
| II. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Kaupikliams) |  |  |  |
|  | Automatinė gaisro aptikimo sistema (Degių dujų, dūmų ir temperatūros jutikliai) |  | Turi būti |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (garso signalas) |  | Turi būti |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Skaitmeninis išėjimas) |  | Turi būti |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Keitiklio stabdymas) |  | Turi būti |
|  | Rankinio gesinimo priemonė – (2x2L Aerozolio gesintuvai) |  | Turi būti |
|  | Įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema (pvz., aerozolinė, inertinių dujų sistema – argonas, CO₂, azotas) |  | Turi būti |
| III. Ryšio ir valdymo įranga |  |  |  |
|  | Montavimas ir eksploatavimas |  | Vidaus sąlygomis |
|  | TSPĮ, ryšio ir valdymo įranga ar Sistema teleinformacijos mainams su ESO DMS ir loginių sprendinių įgyvendinimui Biržos kainų stebėjimui ir automatiniam Kaupiklio valdymui priklausomai nuo biržos kainų. |  | Turi būti |
|  | Suderinamumas su esama AB ,,Kauno energija“ monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje |  | Turi būti numatyta arba įrengta nauja analogiška sistema |
|  | IP klasė |  | ≥ IP54 |
|  | Darbinė temperatūra |  | +5 C iki +40 °C |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850–3 |  | Turi būti |
|  | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus |  | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000 |  | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Prieigos apsauga su slaptažodžiu |  | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Visa siūloma valdymo įranga (išskyrus ryšių) gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros |  | Turi būti |
|  | Komunikacija |  | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė ir IEC 60870–5–104 |
|  | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas |  | Turi būti |
|  | Ugniasienė, slaptažodžių apsauga, VPN ryšys |  | Turi būti |
|  | IEC 62443 – kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms |  | Turi būti |
|  | IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC) |  | Turi būti |
|  | Šviesolaidis: Turi būti atvestas Telia kabelis iki operatorinės patalpoje esamos komutacinės spintos. Koordinatės: 54.89077418860376, 23.838815315163817. Nuo operatorinės spintos iki BESS TSPĮ turi būti paklotas kitas vienmodis optinis kabelis. Konkretesni sprendiniai - priklausomai nuo pasirinkto monitoringo ir ryšio su ESO DMS variantų. |  | Turi būti |
| IV. Bendri reikalavimai įrangai, darbams, paslaugoms |  |  |  |
|  |  | Visa įrengtos Įrangos techninių priemonių visuma turi gebėti ir galėti veikti taip, kad tenkintų ESO, VERT, VTPSI (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas) ir Perkančiojo subjekto keliamus TS reikalavimus. | Turi būti |
|  |  | Atliktos ir pateiktos kibernetinio saugumo atitikties deklaracijos (Elektrinės arba energijos kaupimo įrenginio patikros auditą galinčio atlikti asmens ar įmonės turinčios tarptautinį informacinių sistemų saugumo atitikties auditoriaus sertifikatą) | Turi būti |
|  |  | Kaupiklių valdymo algoritmo aptarnavimas turi būti sukurtas taip, kad būtų patogu nuotoliniu būdu keisti parametrus (kainų ribas, talpą, prioritetus). | Turi būti |
|  |  | Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti, įskaitant valdiklių įvykių nuskaitymą, analizavimą, nuotolinę stebėseną. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia tiekėjas. Mokymus tiekėjas turi atlikti Įrangos paleidimo/ derinimo darbų metu. | 2 asmenys |
|  |  | Garantinis laikotarpis ryšio ir valdymo įrangai | ≥ 2 metai |
|  |  | Garantinis laikotarpis Kaupikliui | ≥ 5 metai |
|  |  | Garantinis laikotarpis Kaupiklio efektyvumui (našumui, talpai) | ≥ 10 metų arba ≥ 7000 ciklų |
|  |  | Paslauga, numatanti BESS monitoringo, valdymo, įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimą kas 6 (šešis) mėnesius | ≥ 2 metai |
|  |  | Biržos kainų grafikas (kas 15 min. 7/24 val.) | Turi būti |
|  |  | Baterijos įkrova (%) | Turi būti |
|  |  | Leistinas atidavimas į el. tinklą (kW) | Turi būti |
|  |  | Nustatyti kainų slenksčiai (Eur/ kWh) - Įsikrovimo iš Perkančiojo subjekto saulės elektrinės ar kitų elektros energijos generavimo įrenginių. - Įsikrovimo iš ESO elektros tinklo - Laukimo periodas (neįsikrauti/ neišsikrauti) - Išsikrovimo pardavimui į ESO išorės elektros tinklą - Išsikrovimo vartojimui į Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklą | Turi būti |
| V. Iki 1000 V jėgos kabelių reikalaujami reikalavimai: |  |  |  |
|  |  | Standartas | LST EN 50525–2–31 |
|  |  | Pateikti tipinių bandymų protokolus | pdf formate |
|  |  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |
|  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  |  | Bandymo įtampa | ≥ 2500 V, 5 min. |
|  |  | Eksploatavimo sąlygos | Uždaroje patalpoje, lauke |
|  |  | Aplinkos temperatūra | -35 ºC ... +35 ºC |
|  |  | Laidininkas | Nurodoma projektuojant: aliuminis / varis |
|  |  | Laidininkų izoliacija | PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys, juodas, UV atsparus, lauko sąlygoms |
|  |  | Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra | ≥ +70 ºC |
|  |  | Maksimali laidininko temperatūra, esant trumpajam jungimui (5s) | ≥ +160 ºC |
|  |  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 ºC |
|  |  | Laidininko skerspjūvio plotas | Parenkama projektuojant |
|  |  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | Montuojant 8 x D Sulenkus vieną kartą 3xD D – išorinis kabelio skersmuo |
|  |  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  |  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| VI. ≥ 200 A automatinių jungiklių reikalaujami parametrai |  |  |  |
|  |  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  |  | Aplinkos temperatūra | -10°C … + 40 C |
|  |  | Jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue | ³ 440 V |
|  |  | Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz |
|  |  | Tinklo neutralė | Įžeminta |
|  |  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800 V |
|  |  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 8 kV |
|  |  | Vardinė jungiklio srovė, In | Nurodomas ir parenkamas projektuojant: Nuo 200 A iki ≥ 1250 A ribose |
|  |  | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Icu prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue | Icu ≥ 25 kA; Ics=75–100 % Icu |
|  |  | Trumpalaikė atsparumo srovė t = 1s, Icw | ≥ 15 kA |
|  |  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius (kiekis)) | ≥ 2000 |
|  |  | Apsaugos laipsnis išskyrus gnybtų zoną | IP2X |
|  |  | Automatinio jungiklio tipas | Fiksuotas |
|  |  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas projektuojant, mm2 |
|  |  | Laidininko prijungimas | Varžtiniais arba apkabiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). |
|  |  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  |  | Atkabiklio poveikio reguliatorius | Su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu (Im) atkabikliu; Automatiniai jungikliai su papildomais selektyvumo parametrais parenkami tik konkrečių projektų rengimo metu ir tik tuo atveju, kai reguliuojamų (Ir) ir (Im) funkcijų pagrįstai nepakanka automatinio jungiklio selektyviam veikimui užtikrinti. Projektuose numatant automatinius jungiklius su papildomais selektyvumo parametrais, kartu su projektu turi būti pateikiami selektyvumo paskaičiavimai. |
|  |  | Reguliuojamo magnetinio (Im) atkabiklio reguliavimo ribos | Im = 2-12xIn |
|  |  | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos | Ir = 0,5-1xIn |
|  |  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  |  | Garantinis laikas | ³ 24 mėnesiai |

  - Kiti reikalavimai BESS įrangai:

    - Sistema turi turėti algoritmus, leidžiančius valdyti kaupiklių iškrovimo ir įkrovimo laiką ir užtikrinti duomenų registravimą bei saugojimą.

    - BESS turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta naudojimui.

    - Tiekėjas privalo pasiūlyti ir sumontuoti tik tokią Įrangą, kuri visiškai atitinka TS ir ESO išduotose prijungimo sąlygose nurodytus techninius reikalavimus. Jei tiekėjo siūloma Įranga neatitinka ESO išduotų prijungimo sąlygų ir dėl to būtina atlikti prijungimo sąlygų keitimą ar papildomą derinimą su ESO, VERT ir VTPSI institucijomis, Tiekėjas įsipareigoja (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas):

Kreiptis į ESO dėl prijungimo sąlygų atnaujinimo.

Kreiptis į VERT dėl leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus atnaujinimo.

Kreiptis į VTPSI dėl leidimo gavimo.

Perkantysis subjektas yra kibernetinio saugumo subjektas, įmonei yra taikomas Lietuvos respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, todėl visuose projekto etapuose kuriuose reikalaujama kibernetinio saugumo, turi būti laikomasi įstatyme numatytų, techninių ir organizacinių reikalavimų.

Projektuojama ryšio ir valdymo įranga ar sistema turi  suderinami su Perkančiojo subjekto  naudojamais Siemens gamintojo valdikliais ir programine įrangą.  Jei naudojama kitokia įranga tiekėjas privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos inžinerinį personalą juos programuoti ir suteikti visą prisijungimui prie tos įrangos  reikalingą specializuotą įrangą, jei tokia reikalinga.

Įranga privalo turėti galimybes parametrų konfigūravimą atlikti prie PLC prisijungus personalinį kompiuterį su laisvai prieinama nemokama programine įranga. Jei prisijungimui reikalinga licencijuota programinė įranga ir / ar specialūs prisijungimo kabeliai / keitikliai, į komplektą turi įeiti ne mažiau kaip 2 (du) tokie komplektai.

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 0,4kV SKIRSTYKLOS, ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

  - Savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas 0,4 kV skirstyklos įrangai:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| I. 0,4kV skirstyklos įrangai |  |  |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus tipo |
|  | 0,4kV skirstyklos patalpų remontas | Turi būti |
|  | Metalo konstrukcijos/betono aikštelės įrangos pastatymui | Parenkama projektavimo metu |
|  | Kabelinių kanalų remontas | Turi būti |
|  | Kabelių įvadai per pamatą | Su įgilintomis įvorėmis / angomis kabeliams |
|  | Apsauginiai vamzdžiai / kanalai | Turi būti |
|  | Vamzdžių diametras | Parenkama projektavimo metu |
|  | 0,4kV įrenginių apsaugos klasė | ≥ IP4x |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Atitikti standartą žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 1 dalis. Bendrosios taisyklės | LST EN 61439-1 (IEC 61439-1) |
|  | Atitikti standartą gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai | LST EN 60529 (IEC 60529) |
|  | Vardinė įtampa | 400/230 V |
|  | Izoliacijos lygis | 6/2,5 kV (LI/AC) |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Apsaugos laipsnis | ≥ IP2X |
|  | Skydo korpusas | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |
|  | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 - 7035 |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) | Parenkama projektavimo metu |
|  | Ventiliavimas | Natūrali konvekcija |
|  | Skydo durys | Su užraktu, atidarymo rankena su fiksacija |
|  | Skydo duryse turi būti | Išpjovos vietinės signalizacijos šviesos diodui |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai | Su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |
|  | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos | Turi būti |
|  | Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti d) | Turi būti |
|  | 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai kabeliai montuojami iš viršaus | Turi būti |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis b) | Parenkama projektavimo metu |
|  | Laidininkų (fazinių, įžeminimo, apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas | Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus (IEC 60446) |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | +5⁰C ÷ +35⁰C |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | 90 % |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥2 metai. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥25 mmetai |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais | Turi būti |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje | Turi būti |
|  | Skyde turi būti sumontuota vietinė šviesinė indikacija | Paskirstymo automatinio jungiklio, kirtiklio atjungtai padėčiai signalizuoti. |
|  | Kai pagal skaičiavimus 0,4 kV šynų trumpojo jungimo srovė viršija 10 kA, automatiniams jungikliams turi būti parinkta atjungimo geba atitinkanti skaičiuojamąją trumpojo jungimo srovę | Turi būti |
|  | Prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba | Turi būti |
|  | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai | - skydo pasas lietuvių kalba; - vidinių sujungimų principinė schema; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; matmenų brėžinys. |
|  | Aptarnavimas | Vienpusis |
| II. 0,4kV skirstyklos komplektuojamos dalys |  |  |
|  | Skyde turi būti sumontuota nulinė ir įžeminimo šynos | Turi būti |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais | 2 vnt. |
|  | Įvadiniai automatiniai jungikliai, 3-poliai | 2 vnt. – 2NA+2NU blokkontaktai; |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai, 3-poliai | 1 vnt. – 2NA+2NU blokkontaktai; |
|  | Rezerviniai įvadiniai automatiniai jungikliai, 3-poliai | 3 vnt. – 2NA+2NU blokkontaktai; |
|  | Linijiniai automatiniai jungikliai 3-poliai | ≥ 20 vnt tikslus kiekis parenkamas projektavimo metu. – 2NA+2NU blokkontaktai; |
|  | 0,4kV elektros energijos apskaitos įranga | ≥ 20 vnt tikslus kiekis parenkamas projektavimo metu.; |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 1-poliai | Parenkamas projektavimo metu |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 1-poliai su nuotėkio srovės apsauga | Parenkamas projektavimo metu |
|  | Signalai perduodami į SCADAper Skirstyklos TSPĮ | – Įvadas Nr.1 – Įvadas Nr.2 – Paskirstymo a.j. Nr.3 – Įvadas iš DG Nr.4 – Įvadas iš Kaupiklių Nr.5 – Įvadas iš Kaupiklių Nr.6 – DG teleinfomacija – Kaupiklių teleinfomacija – Telematavimai iš EKA1 ir EKA2 tinklo analizatorių – Teleinformacija iš gaisro centralės |
|  | Instaliavimas, priežiūra ir įrangos kompleksiniai bandymai. | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis ir tiekėjo pasiūlytus konkurso terminus; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |
|  | 0,4kV elektros energijos apskaitos įranga | Kontrolinė |
|  | 0,4kV elektros energijos apskaitos įranga |  |
| III. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 0,4kV skirstyklos patalpoms |  |  |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (garso signalas) | Turi būti |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Skaitmeninis išėjimas) | Turi būti |
|  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (ventiliacijos stabdymas) | Turi būti |
|  | Rankinio gesinimo priemonė – Aerozolio gesintuvas | Turi būti |
| IV. Ryšio ir valdymo įrangai |  |  |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus sąlygomis |
|  | TSPĮ, ryšio ir valdymo įranga ar Sistema 0,4kV skirstyklos, dyzelinio generatoriaus, gaisro centralės, BESS pagal pridedamą signalų sąrašą teleinformacijos mainams su SCADA. | Turi būti |
|  | ARĮ valdymo įranga ar Sistema su įdiegta logiką turi perjungti mitinimą nuo I-os ir II-os šynų sekcijų, dyzelinio generatoriaus ir Kaupimo įrenginio. | Turi būti |
|  | IP klasė | ≥ IP54 |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | – 25⁰C ÷ +40⁰C |
|  | Micro TSPĮ tvirtinimas spintoje b) | DIN bėgelis EN 50022 |
|  | Aušinimas b) | pasyvus be ventiliatorių |
|  | Spintos korpusas | Plienas |
|  | Spintos korpuso dažymas b) | miltelinis dažymas |
|  | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |
|  | Spintos durų užraktas | 2 rakinimo taškų |
|  | Aptarnavimas | Vienpusio aptarnavimo iš priekio |
|  | Kabelių įėjimas (Iš viršaus arba apačios) | Parenkama projektavimo metu |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850–3 | Turi būti |
|  | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Prieigos apsauga su slaptažodžiu | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Visa siūloma valdymo įranga (išskyrus ryšių) gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |
|  | Komunikacija | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė ir IEC 60870–5–104 |
|  | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas | Turi būti |
|  | Ugniasienė, slaptažodžių apsauga, VPN ryšys | Turi būti |
|  | IEC 62443 – kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms | Turi būti |
|  | IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC) | Turi būti |
|  | Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti | ≥ 1000 (SOE) įvykių |
|  | Palaikyti laiko sinchronizavimo funkciją | SNTP (client) |
|  | Laiko automatinio keitimo funkciją | vasaros/žiemos (DST) |
|  | Laiko juostų nustatymas | Rankinis |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |
|  | TSPĮ gamintojas kartu su įranga privalo pateikti | būtinus sujungimo kabelius arba laidus micro TSPĮ konfigūravimui ir testavimui; Informacijos mainų protokolų licencijas, jei tokia reikalinga įrangos darbui ir aptarnavimui; |
|  | Šviesolaidis Turi būti atvestas kabelis nuo operatorinės patalpoje esamos komutacinės spintos iki 0,4kV skirstyklos TSPĮ spintos. Koordinatės: 54.89077418860376, 23.838815315163817. Galima naudoti skirtingas skaidulas BESS pasinaudojant BESS optiniu kabeliu. | Turi būti |
| V. Bendri reikalavimai |  |  |
|  | Visa įrengtos Įrangos techninių priemonių visuma turi gebėti ir galėti veikti taip, kad tenkintų ESO, VERT, VTPSI (jei būtina pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas) ir Perkančiojo subjekto keliamus TS reikalavimus. | Turi būti |
|  | Užsakovo personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti, įskaitant valdiklių įvykių nuskaitymą, analizavimą, nuotolinę stebėseną. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia tiekėjas. Mokymus tiekėjas turi atlikti Įrangos paleidimo/ derinimo darbų metu. | 2 asmenys |
| VI. Projektuojamų iki 1000 V jėgos kabelių reikalaujami reikalavimai: |  |  |
|  | Standartas LST EN 50575:2014 | Turi būti arba lygiavertis |
|  | Pateikti tipinių bandymų protokolus | pdf formate |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2500 V, 5 min. |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Uždaroje patalpoje, lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ºC ... +35 ºC |
|  | Laidininkas | Nurodoma projektuojant: aliuminis / varis |
|  | Laidininkų izoliacija | PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys, juodas, UV atsparus, lauko sąlygoms |
|  | Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra | ≥ +70 ºC |
|  | Maksimali laidininko temperatūra, esant trumpajam jungimui (5s) | ≥ +160 ºC |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 ºC |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas | Parenkama projektuojant |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | Montuojant 12xD Sulenkus vieną kartą 3xD D – išorinis kabelio skersmuo |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |
| VII. Projektuojamų 200 A automatinių jungiklių reikalaujami parametrai |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -10°C … + 40 C |
|  | Jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue | ³ 440 V |
|  | Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz |
|  | Tinklo neutralė | Įžeminta |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 8 kV |
|  | Vardinė jungiklio srovė, In | Nurodomas ir parenkamas projektuojant: Nuo 200 A iki ≥ 1250 A ribose |
|  | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Icu prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue | Icu ≥ 25 kA; Ics=75–100 % Icu |
|  | Trumpalaikė atsparumo srovė t = 1s, Icw | ≥ 15 kA |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius (kiekis)) | ≥ 2000 |
|  | Apsaugos laipsnis išskyrus gnybtų zoną | IP2X |
|  | Automatinio jungiklio tipas | Fiksuotas |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas projektuojant, mm2 |
|  | Laidininko prijungimas | Varžtiniais arba apkabiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius | Su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu (Im) atkabikliu; Automatiniai jungikliai su papildomais selektyvumo parametrais parenkami tik konkrečių projektų rengimo metu ir tik tuo atveju, kai reguliuojamų (Ir) ir (Im) funkcijų pagrįstai nepakanka automatinio jungiklio selektyviam veikimui užtikrinti. Projektuose numatant automatinius jungiklius su papildomais selektyvumo parametrais, kartu su projektu turi būti pateikiami selektyvumo paskaičiavimai. |
|  | Reguliuojamo magnetinio (Im) atkabiklio reguliavimo ribos | Im = 2-12xIn |
|  | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos | Ir = 0,5-1xIn |
|  | Pavara | Su pavara (230 V DC) įvadiniai XX A |
|  | Valdymas | Automatinių jungiklių valdymui turi būti įrengti mygtukai arba raktai. Turi būti automatinių jungiklių padėties vietinė signalizacija. |
|  | Automatikos valdomi 3f įvadiniai automatiniai jungikliai | „Įjungta / Išjungta” vietinė signalizacija šviesos diodais; 2NA+2NU blok kontaktai padėties signalizacijai į SCADA; Vietinis rankinis valdymas. |
|  | Polių skaičius (kiekis) | 3 |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ³ 2 metai |
| VIII. Nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) akumuliatorių baterijoms |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos charakteristikos, bandymai turi atitikti standarto reikalavimus | IEC 60896-21 IEC 60896-22 |
|  | Sertifikatai | ISO 9001 |
|  | Tipas (Valve-Regulated Lead-Acid) b) | VRLA |
|  | Akumuliatorių technologija AGM (angl. Absorbed Glass Mat) | AGM |
|  | Įtampa | 12 V |
|  | Talpa C10/1,8V/+25°C ne mažiau kaip | Nurodoma užsakant: ≥ 7 Ah; |
|  | Iškrovos galia 15 min / 1,67V / +25°C ne mažiau kaip | Nurodoma užsakant: ≥ 480 W; |
|  | Projektinis amžius ne mažiau kaip | ≥ 10 metų (Eurobat „Long life“) |
|  | Eksploatavimo darbo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip | -20°C iki +50°C |
|  | Garantija | 24 mėn. |
|  | Eksploatuojamas be priežiūros (angl. Maintenance free) | Turi būti |
| IX. 0,4kV elektros energijos apskaitos įrangos parametrai |  |  |
| 1. | Paskirtis | Apskaityti suvartotą elektros energiją ir perduoti elektrinio ryšio sąsaja į SCADA |
| 2. | Parametrai | Srovės ir įtampos parametrai pagal LST EN 62056-21; |
| 3. | Tinklo sąsaja „RJ45“ | Modbus TCP/IP protokolas |
| 4. | Suderinamumas, ryšys su SCADA | Tiesioginis naudojant Modbus TCP/IP protokolą. Palaikomi ryšio kanalo greičiai – 9600 arba 19200 bodų; |
| 5. | Darbo aplinkos temperatūra | -15 °C ¸ +35 °C. |
| 6. | Darbo aplinka | Uždaruose skyduose. |
| 7. | Tvirtinimas | Ant DIN bėgelio |
| 8. | Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis), mm | Parenkama projektavimo metu. |
| 9. | Konstrukcijos patikimumas | Įranga turi būti paženklinta „CE" ženklu; |
|  |  | Įrangos korpusas, prijungimo kontaktai, gnybtai, jungtys ir kitos ją sudarančios dalys turi būti pritaikytos (nelūžinėti, negesti ar kt.) daugkartiniams įrangos montavimams ar prisijungimams prie Įrangos kontaktų, jungčių ar kt.; |
|  |  | Korpusas turi užtikrinti, kad montuojant ar eksploatuojant įrangą nebus galimybės įrankiais ar rankomis prisiliesti prie vidinių Įrangos dalių (mikroschemų ir pan.). |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |

  - Kiti reikalavimai 0,4kV skirstyklos įrangai:

    - 0,4kV įranga turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta naudojimui.

    - Tiekėjas privalo pasiūlyti ir sumontuoti tik tokią Įrangą, kuri visiškai atitinka TS nurodytus techninius reikalavimus.

    - Perkantysis subjektas yra kibernetinio saugumo subjektas, įmonei yra taikomas Lietuvos respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, todėl visuose projekto etapuose kuriuose reikalaujama kibernetinio saugumo, turi būti laikomasi įstatyme numatytų, techninių ir organizacinių reikalavimų.

Projektuojama ryšio ir valdymo įranga ar sistema turi  suderinami su Perkančiosios organizacijos  naudojamais Siemens gamintojo valdikliais ir programine įrangą.  Jei naudojama kitokia įranga tiekėjas privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos inžinerinį personalą juos programuoti ir suteikti visą prisijungimui prie tos įrangos  reikalingą specializuotą įrangą, jei tokia reikalinga.

Dingus elektros energijos tiekimui iš AB „“ESO“ elektros tinklų (I-o ir II-o elektros įvadų) turi būti užtikrintas elektros tiekimas iš DG visiems katilinės įrenginiams.

Dingus elektros energijos tiekimui iš AB „“ESO“ elektros tinklų (I-o ir II-o elektros įvadų) elektros tiekimas iš DG turi būti užtikrintas „Salos režimu“ DG sujungimas su AB „ESO“ elektros tinklais draudžiamas.

Generatorius turi užtikrinti visos katilinės įrenginių darbą.

Suprojektuoti elektros įvadą iš DG į 0,4kV Skirstyklos 0,4kV I-ą ir II-ą šinų sekciją.

Noreikiškių katilinė maitinama iš dviejų atskirų įvadų įrengtų 0,4 kV skirstykloje.

Nebloginant esamos padėties, nesumažinant 0,4kV skirstyklos galios, pralaidumo ir patikimumo rekonstruoti Š1-0,4 šynų sekcijos įrenginius Numatyti ir įrengti vieną papildomą rezervinę kabelio pajungimo vietą 800kW galios įrenginiams.

Nebloginant esamos padėties, nesumažinant 0,4kV skirstyklos galios, pralaidumo ir patikimumo rekonstruoti Š2-0,4 šynų sekcijos įrenginius Numatyti ir įrengti vieną papildomą rezervinę kabelio pajungimo vietą 800kW galios įrenginiams.

Rekonstruojamus 0,4kV automatinius jungiklius, numatyti su 230VDC pavaromis, reguliuojamais nustatymai, padėties kontaktais ir nuotolinio valdymo galimybėmis.

Š1-0,4 ir Š2-0,4 šynų sekcijose visuose narveliuose ir naujai įrengiamuose narveliuose suprojektuoti ir įrengti elektros energijos kontrolines apskaitas su 0,5s tikslumo klasės srovės transformatoriais duomenų perdavimu į monitoringo serverį. (Duomenų perdavimui naudojamas protokolas – Modbus TCP/IP).

Projekte atlikti 0,4kV Skirstyklos trumpųjų jungimų skaičiavimus, pateikti 0,4kV įvadinių, sekcijinio įskaitant DG automatinių jungiklių RAA nuostatus, sudaryti selektyvumo kreives.

Projekte numatyti 0,4kV Skirstyklos montavimo ir paleidimo derinimo darbus.

Suprojektuoti naują TSPĮ įrenginį visos 0,4kV skirstyklos įrenginių

teleinforamcijos surinkimui, perdavimui į SCADA.

Pritaikyti esamą arba suprojektuoti naują ARĮ įrangą automatiniam 0,4kV Skirstyklos valdymui. ARĮ principinė schema pateikiama Priede Nr.10. ARĮ veikimo logika:

ARĮ valdymo algoritmo galimi įvykiai:  „+“ – įtampa iš įvado yra, „-“ – įtampa dingo.

| Įvadas Būsena | T-1 | T-2 | DG | BESS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradinė | + | + | - | + |
| 1 | - | + | - | + |
| 2 | + | - | - | + |
| 3 | - | - | + | - |

Įvykis, kai dingo įtampa iš T-1 (įtampa yra iš T-2):

Po 3 s išjungiamas įvadinis AJ;

Jei įvadinis AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai iš T-1 įvado, po 15 s įjungiamas T-1 įvadinis AJ ir po 2 s išjungiamas sekcijinis AJ;

Jei per 15 s po įtampos atsiradimo T-1 įvade, įtampa vėl dingsta, įvadinis AJ lieka išjungtas ir sekcijinis AJ įjungtas.

Įvykis, kai dingo įtampa iš T-2 (įtampa yra iš T-1):

Po 3 s išjungiamas įvadinis AJ;

Jei įvadinis AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai iš T-2 įvado, po 15 s įjungiamas T-2 įvadinis AJ ir po 2 s išjungiamas sekcijinis AJ;

Jei per 15 s po įtampos atsiradimo T-2 įvade, įtampa vėl dingsta, įvadinis AJ lieka išjungtas ir sekcijinis AJ įjungtas.

Įvykis, kai įtampa dingo iš visų 2-ių įvadų (iš T-1 ir T-2):

Po 3 s įjungiamas (kuriamas) DG ir užmaitinama DG ir ARĮ savos reikmės;

Gavus darbo signalą reiškiantį, kad DG pasiekė darbinę būseną, po 3 s išjungiami įvadiniai AJ;

Jei  abu AJ išsijungė, po 2 s įjungiamas DG AJ;

Jei GD AJ įsijungė, įjungiamas sekcijinis AJ;

Atsiradus įtampai bent viename iš T-1ar T-2 įvadų, po 15 s išjungiamas DG AJ.;

Jei DG AJ išsijungė, po 3s įjungimas atsistačiusio įvado AJ.

DG stabdomas po įtampos atsiradimo ir DG AJ išjungimo praėjus 180 s

Papildomi reikalavimai generatoriaus jungimui, darbui ir valdymui:

AJ padėtys tikrinamos nuolatos, valdiklyje naudojama „Double Point Status“ Bitai 00; 01; 11; 11. Kitų signalų būklė tikrinama nuolatos, valdiklyje naudojama „Single Point Status“ Bitai 0; 1;

AJ valdymui valdiklio išėjimai per tarpines relės 0,9s trukmei sujungia atitinkamas AJ įjungimo ar išjungimo grandines.

Jeigu įvadinis AJ išsijungė paveikus apsaugoms ARĮ neturi veikti.

Įtampos kontrolės relė turi gebėti: Tikrinti fazių seką, dingus 3-ims, 2-iems ar 1-nai fazei, sumažėjus įtampai iki 0.75Uv, suformuoti signalą į valdiklį apie įtampos dingimą.

Jeigu įvadinis AJ kuriame dingo įtampa neišsijungė, sekcijinis AJ neįjungiamas.

Jeigu įtampa dingo trumpam ir atsistatė iki logikos suveikimo, minėti veiksmai neatliekami ir AJ  lieka pradinėse būsenose.

Suprojektuoti DG valdiklio Ethernet ryšį su esamu katilinės tinklu.

Suprojektuoti DG dūmų išmetimo ir aušinimo/degimo oro padavimo sistemas laikantis generatoriaus gamintojo rekomendacijų.

Montavimo darbai:

Kabelių instaliavimo metu reikia užtikrinti, kad būtų išvengtas „vandens kišenės“ susidarymas.

Valdymo įrangos ir matavimo keitiklių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie valdiklio skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna, skirta prietaisų signaliniam įžeminimui, turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto. PE šynos skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm².

Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

skydų prietaisų gaubtai;

metaliniai kabelių loviai ir laikikliai;

įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Valdymo sistemos įrangai (valdikliai, relinės logikos įranga ir t.t.) projektuojamose spintose turi būti numatyta oro filtravimo bei vidaus aušinimo ir šildymo (priklausomai nuo eksploatavimo aplinkos sąlygų) įranga.

Spinta privalo būti sandari (ne mažiau kaip IP54). Siekiant palengvinti techninės priežiūros darbus, spintų sudedamosios dalys turi būti išardomos, naudoti modulinę konstrukciją. Skydų šynas numatyti varines. Skirstymo skydo spalva RAL7035, priešingu atveju derinti su Perkančiuoju subjektu. Skydų sujungimams privalo būti naudojamos guminės tarpinės siekiant nesumažinti IP klasės.

Numatomos spintos turi turėti vidaus apšvietimą, jose turi būti įrengti kištukiniai 230 V įtampos lizdai. Spintos durelės turi būti rakinamos ir privalo turėti aiškius paskirties užrašus lietuvių kalba bei saugos įspėjamuosius ženklus. Valdymo ir maitinimo spintos durų vidaus paviršiuje turi būti įrengtas laikiklis techninės priežiūros dokumentacijai.

Skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponuotė sekcijoje turi būti vieninga ir instaliacijos principais, tokiu būdu palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją.

Spintos turi būti aptarnaujamos iš priekinės dalies, numatant norminių dokumentų deklaruojamus praėjimus ir pilną durų atidarymą.

Naujai projektuojamoje valdymo sistemoje tolimesniam išplėtimo galimybės užtikrinimui turi būti palikta laisvai:

valdymo skyduose (spintose) 30 % erdvės;

elektroninių modulių išplėtimo įtaisuose 20 % modulių prijungimo vietų;

kiekviename naujai nutiestame kontroliniame kabelyje iki 20% nuo naudojamų gyslų, bet visais atvejais ne mažiau 2 gyslų;

visų kabelių abiejuose galuose palikti kabelio rezervą (kilpą) galimam pakartotiniam perjungimui.

Katilinėje turi būti užtikrinta korektiška technologinių procesų kontrolė ir valdymas, tiksli energijos apskaita bei darbų sauga. Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamyklos gamintojos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki siaurinančio įtaiso ar srauto jutiklio ir kt.);

Temperatūros jutiklių apsaugos tūtų (gilzių) įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį;

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek kabeliui užspausti. Projektavimo metu parenkami pagal kabelio diametrą. Jeigu gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Kitas (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) kabelių sandarinimo priemones (Pavyzdžui: silikonas) naudoti draudžiama.

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti, atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus;

Kur tai tikslinga matavimo prietaisai turi būti grupuojami į stendus. Jie turi būti montuojami vietose prieinamose techninei priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takus arba trikdančiose kitų įrenginių techniniam aptarnavimui. Matuokliai stenduose turi būti išdėstyti ne aukščiau kaip 2 m ir ne žemiau kaip 90 cm aukštyje nuo grindų, kad jų rodmenys būtų lengvai įskaitomi technologijos operatoriams;

Slėgio ir diferencinio slėgio matuoklių impulsinės linijos turi būti kiek galima trumpesnės.

Slėgio matavimo prietaisus projektuoti patogioje aptarnavimui vietoje tam skirtuose suprojektuotuose stenduose.

Slėgio matavimo prietaisų stenduose numatyti ardomo tipo kolektorius manometro ir slėgio jutiklio pajungimui.

Kiekvienam slėgio matavimo prietaisui numatyti po atskirą manometrinį ventilį su uždarymo ir prapūtimo galimybe.

Slėgio matavimo prietaisų impulsiniai vamzdeliai turi būti nerūdijančio plieno ir pagal aplinkos sąlygas izoliuoti, apsaugoti nuo užšalimo.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

jutikliams taip pat turi būti nurodytos matavimo ir išėjimo signalo vienetai ir ribos;

Projektiniai žymėjimai:

Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

Temperatūros jutiklių apsaugos tūtų (gilzių) įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį;

Temperatūros jutiklių gilzės turi būti montuojami statmenai vamzdžio ašiai arba pasvirusios 45° kampu taip, kad jutiklio jautraus elemento centras būtų panardintas matuojamoje terpėje ne mažiau ir ne daugiau kaip iki vamzdžio ašinės linijos. Pajungimas į procesą – G1/2“.

Esant matuojamos terpės temperatūrai didesnei kaip +200ºC, temperatūros jutiklius ant horizontalių vamzdžių montuoti iš šono.

Visų vietoje sumontuotų indikatorių rodmenis turi būti galima patogiai nuskaityti, galima būtų apžiūrėti bei aptarnauti ir visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

Matavimo prietaisai turi būti sumontuoti tokiose vietose, kur jie maksimaliai apsaugoti nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio ar drėgmės patekimo.

Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi būti tvirtinami prie vamzdynų, nuimamų grindų, turėklų, ir neturi būti montuojami ant įrenginių, kuriuos veikia vibracijos. Jutikliai, sumontuoti išorėje, turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui.

Visi automatiniai reguliatoriai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatorių priėmimas turi būti atliekamas po jų teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo - derinimo darbų arba DE technologinių įrenginių bandomojo paleidimo metu.

Instaliavimo ir paleidimo - derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad:

katilinės valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų;

elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams laukams, sukuriamiems katilinėje, bei kitiems trikdantiems veiksniams;

rankinio, nuoseklaus ir automatinio reguliavimo grandinių charakteristikos yra pilnai suderintos;

avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės charakteristikos yra pasiektos;

operatoriaus darbo stočių vaizdai yra ergonomiški dizaino.

  - Kabelių ir laidų montažo sistema:

    - Specialius kabelius, t. y. koaksialinius ir optinio pluošto kabelius naudoti tik esant būtinybei.

    - Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams

    - Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su Roxtec   (arba analogiški, bet neblogesni pagal techninius parametrus) guminiais moduliniais sandarikliais. Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

    - Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

    - Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimaliai 10%.

    - Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

    - Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C3 aplinkoje pagal EN-12944-2.

    - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

    - Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

    - Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

    - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir pažymimos.

    - Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

    - Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

    - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

    - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

    - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija:

      - kabelio projektinis žymuo;

      - kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis;

      - kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į );

      - laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

    - Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

    - Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

    - Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

    - Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

    - Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai.

    - Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

    - Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

    - Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

    - Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

    - Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

    - Visiems kištukiniams lizdams, teritorijos apšvietimo prožektoriams ant stogo turi būti numatyta srovės nuotėkio apsauga.

    - Ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginiai turi būti automatiškai atjungiami iš gaisrinės signalizacijos nepriklausomu atkabikliu. Ventiliatoriai ir vandeniniai oro šildytuvai turi būti numatyti su termoreguliatoriais (hidrocilindrų patalpoje su drėgmės reguliatoriumi).

    - Pirmos (I) kategorijos gaisrinių įrenginių maitinimui numatyti nedegius kabelius. Visus kitus kabelius numatyti su nepalaikančia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi būti parinkti taip, kad įtampos kritimas niekur neviršytų 10% nuo transformatoriaus iki galutinio vartotojo ir atitiktų normatyvines atjungimo sąlygas trumpo jungimo metu, taip pat atsižvelgiant į variklių paleidimo sroves.

    - Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo virš srovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

    - Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek kabeliui užspausti, tiek ir gofruotam apsauginiam vamzdžiui laikyti. Projektavimo metu parenkami pagal kabelio diametrą. Jeigu gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Kitas (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) kabelių sandarinimo priemones (Pavyzdžiui: silikonas) naudoti draudžiama.“

    - Elektros ir automatikos skydai/spintos turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

  - 400/230 V maitinimo tinklo įrengimas:

    - Tiekėjas turi atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus bei atitinkamai suprojektuoti įrangą, kuri turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta techninėse sąlygose. Tiekėjas privalo užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą.

    - Būtina numatyti priemones 40% išplėtimui įvadiniuose jungikliuose ir 25% vidinės instaliacijos tūrio.

    - Skirstymo skydų esančių atskirose patalpose apsaugos klasė ≥IP31, technologinėse patalpose ≥IP54. Skydai turi būti spintos tipo, su gumine tarpine prie rakinamų prieigos durelių. Naudoti modulinę konstrukciją.

    - Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuotos dėžės ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir išimami. Skirstymo skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad sudarytų pilną komplektą. Kur tikslinga, naudotini keičiami standartiniai komponentai. Negali būti naudojamos savadarbės detalės.

    - Valdymo skydai projektuotini taip, kad juos būtų lengva aptarnauti jiems įprastai dirbant, o aptarnavimą atlikti su kabelio jungtimis, kurios izoliuotų kiekvieno komponento elektros energijos tiekimo įrenginį. Svarbias proceso dalis projektuoti su rezerviniais komponentais ir rezerviniu elektros maitinimu, kad, pasireiškus gedimui vienoje svarbioje proceso dalyje, būtų išvengta bendrų įrenginio gedimų.

    - ŽĮ skirstomieji skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga ir instaliacijos principais, šiuo palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją. Skirstomieji skydai turi būti statomi prie sienos nugarine dalimi ir aptarnaujami iš priekinės dalies.

    - Siekiant palengvinti techninės priežiūros darbus skydo sudedamosios dalys turi būti išardomos, nepriklausomai nuo IP apsaugos laipsnio. Siekiant užtikrinti, maksimalią žmonių apsaugą, priekinės skydo surenkamos panelės turi būti įrengtos ant visos valdymo ir apsaugos įrangos tam, kad būtų išvengta tiesioginės prieigos prie srovinių dalių. Skydų prijungimas prie magistralinių srovėlaidžių turi būti išpildytas standartinėmis gamyklos gamintojos jungtimis, nueinančių linijų kabeliai turi būti pajungiami tik per apačią.

  - 0,4 KV įtampos įrenginiai:

    - Turi būti numatyti elektros tinklo analizatoriai su ryšio sąsaja, pajungta į SCADA sistemą bei turi matuoti ir indukuoti visų trijų fazių sroves bei visų trijų fazių fazines įtampas ir galias.

    - Patvirtinti standarto atitikimą, skydų surinkėjas po visiško skydo surinkimo turi atlikti bandymus, kurie numatyti LST EN 60947-5+A1:2000- standarte:

      - Įrenginio vizualinis patikrinimas (inspekcija);

      - Korpuso apsaugos laipsnis;

      - Atstumai tarp srovinių dalių;

      - Apsauga nuo elektros smūgio ir apsaugos grandinių suderinamumas;

      - Komutacinių įrenginių ir komponentų prijungimas;

      - Vidinės elektros grandinės ir sujungimai;

      - Išorinių laidininkų gnybtai;

      - Mechaniniai perjungimai ir operacijos;

      - Dielektrinės savybės;

      - Sujungimai, funkcionalumas ir parengimas eksploatacijai.

    - Bandymų atitikties protokolo kopija turi būti pateikta kartu su skydais. Skydas turi turėti ne mažesnį nei 25% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su vartotojų pavadinimu, linijos paskirtimi.

    - Pagrindiniai sistemos komponentai:

      - Įvadinis automatinis jungiklis ar kirtiklis su 1,5 klasės prietaisais, skirtais srovės ir įtampos būklės stebėjimui;

      - Sekcijinis automatinis jungiklis;

      - Paleidikliai visoms pagalbinėms pavaroms, kurios susijos su katilinės paketu (kompleksu);

      - Maitinimo linijos visiems pagalbiniams įrenginiams, susijusiems su katilinės paketu (kompleksu);

      - Maitinimo linijos 400/230 V, 400/230 V avariniam maitinimui ir 230 V nepertraukiamo energijos tiekimo sistemoms;

      - Visiems projekte naudojamiems automatiniams jungikliams taikytini techninėse specifikacijose nurodyti reikalavimai.

  - Automatiniai jungikliai:

    - Trijų polių, modulinio dydžio, elektriniai parametrai turi būti tinkamai įvertint techninio projekto eigoje.

    - Automatiniai jungikliai turi būti lengvai prieinami aptarnavimui neardant skydo priekinės dalies. Su variklinėmis pavaromis automatiniai jungikliai turi turėti bandymo padėtį, kurioje pagrindiniai kontaktai atjungti, bet mechanizmas lieka valdymo padėtyje ir pagalbiniai kontaktai yra prijungti. Ištraukimo operacija iš darbinės padėties į bandymo padėtį turi būti galima tik kai automatinis jungiklis išjungtoje padėtyje, arba operacijos metu turi automatiškai išjungti jungiklį. Automatinio jungiklio skyriai turi turėti pakankamą pagalbinių kontaktų skaičių siekiant nustatyti automatinio jungiklio padėtį.

    - Automatiniai jungiklių apsaugų blokai turi būti komplektuojami su keičiamais elektroniniais selektyviais blokais (0,5s), kurie turi matavimo funkciją (srovės, įtampos, galios) bei duomenų perdavimą į valdymo sistemą.

    - Turi būti galimybė ištraukti bet kurį automatinį jungiklį be sutrikdymo jokio kito automatinio jungiklio nekontroliuojamo šiuo įrenginiu. Kiekvienas įrenginys turi turėti papildomus aksesuarus tam, kad užtikrinti mechaninį veikimo suderinamumą tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje.

    - Automatiniai jungikliai, kurių vardinė srovė nuo 630 (imtinai) iki 1000A, turi būti lieto korpuso (MCCB) atjungimo geba ≥25kA

    - MCCB turi būti ištraukiamo (angl. plug-in/withdrawable) tipo, taip pat turėti 3-jų ar 4-ių polių versijas. Apsaugų blokai turi būti selektyvūs, su matavimo funkcija (srovė, įtampa). Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje. Turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti.

    - Didėlės srovės lieto korpuso automatiniai jungikliai turi priklausyti B kategorijai, pagal LST EN 60947-2 standartą. Pateikti sertifikatų kopijas patvirtinančias atitikmenį šiai kategorijai atsižvelgiant į veikimo lygius šioms bandymo sekoms: darbinė nutraukimo geba (Ics) lygi ne mažesnei nei 70% maksimalios nutraukimo gebos (Icu) ir vardinė trumpo jungimo srovė (Icw) ≥ 19kA/1s.

    - Vardinė maksimali nutraukimo geba (Icu) kiekvieno lieto korpuso automatinio jungiklio turi būti lygi ne mažesnė nei trumpo jungimo srovė (Isc) elektros instaliacijos grandinės taške, išskyrus atvejus kai aukščiau esantis automatinis jungiklis leidžia užtikrinti koordinaciją (kaip apibrėžta standarto LST EN 60947-2 priede A), šiuo atveju koordinacija tarp dviejų automatinių jungiklių turi būti patvirtinta ir garantuota testais.

    - Lieto korpuso automatiniai (MCCB) nuo 100 (imtinai) iki 630 A

    - Ši techninė specifikacija taikytina lieto korpuso automatiniams jungikliams (MCCB) nuo 100A iki 630A kintamos srovės (50/60Hz) žemos įtampos tinkle nuo 220V iki 690V įtampos. Automatiniai jungikliai turi būti su elektroniniu atkabikliu, kuris užtikrintų tinkamą apsaugų veikimą visame įrenginio darbo diapazone. Elektroninė atkabiklio versija turi turėti aukšto tikslumo apsaugas su matavimo, valdymo ir komunikacijos funkcija. Atjungimo geba ≥30kA. Vardinė impulsinė įtampa Uimp ≥ 8 kV.

    - MCCB turi turėti ištraukiamo (angl. withdrawable) tipo, taip pat 3-jų ar 4-ių polių versijas. Apsaugų blokas turi būti elektroninis su duomenų perdavimo funkcija (matavimais, srovę, įtampą), selektyvūs. Ištraukiamo tipo versijos turi turėti išjungimo funkciją apsaugančią nuo automatinio jungiklio ištraukimo įjungtoje padėtyje ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai gali būti montuojami tiek vertikalioje tiek horizontalioje padėtyje, be jokio nepageidaujamo poveikio mechaniniam veikimui. Turi būti galima apkrovą prijungti tiek prie viršutinių tiek prie apatinių gnybtų. Numatyti automatinių jungiklių užrakinimą įjungtoje ir išjungtoje padėtyje.

    - Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo 10A iki 100A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai turi būti gaminami laikantis LST EN 60898-1, LST EN 60947-2 standartų. Automatinių jungiklių užterštumo laipsnis – 3. Automatiniai jungikliai iki 63 A turi turėti suveikimo indikatorių (linijos perkrova, trumpas jungimas). Trumpo jungimo atjungimo geba pagal LST EN 60947-2 ≥10 kA. Vardinė impulsinė įtampa ≥6 kV.

    - Variklių automatiniai jungikliai su šilumine apsauga ir kontaktoriumi.

    - Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys turi atlikti šias funkcijas:

    - Izoliacija su galimybe užrakinti atjungimo rankenėlę;

    - Variklinė apsauga nuo trumpo jungimo;

    - Variklinė perkrovos (šiluminė) apsauga;

    - Tiesioginis 1 fazės ir 3 fazių AC variklių valdymas;

    - Matavimo, monitoringo, komunikacijos funkcijos su papildomais įstatomais moduliais.

    - Visi automatiniai jungikliai kurių Inom. srovė didesnė ar lygi 200A, privalo būti patikrinti pirmine srove arba vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

    - Įrenginys turi užtikrinti variklio srovių matavimus ir jų perdavimą analoginiu signalu arba per komunikacijos tinklus be papildomų išorinių elementų kaip srovės transformatoriai, relės ir pan.

    - Integruotas variklio apsaugos ir valdymo įrenginys iš dviejų pagrindinių dalių: jėgos bloko ir kontrolės modulio.

  - Perėjimų per statybines konstrukcijas sandarinimas:

    - Perėjimai per sienas privalo būti sandarinami panaudojant modulinės kabelių sandarinimo sistemas (Roxtec arba lygiavertes), bei paskui padengti abliatyviomis dangomis tiek kabeliai (min 50cm), tiek sienos, tiek sandarikliai.

    - Elektros laidininkų, elektros įrenginių ar ryšių sistemų kabeliams iki 1000 V AC ir/arba 1500 V DC srovės instaliacijai nuo tiesioginių ar netiesioginių mechaninių pažeidimų, apsaugai turi būti naudojami standūs ar lankstūs plastikiniai vamzdžiai bei jungiamosios ir komplektuojančiosios detalės, kurios atitinka LST EN 60423 ir LST EN 61386-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

    - Plastikiniai vamzdžiai turi atitikti LSF0H kategoriją: LS „low smoke“ - užtikrinti žemo dūmingumo klasę pagal standartų LST EN 61034 ir LST EN 50268 (arba lygiaverčių) reikalavimus, F – ‚fire retardant“ būti nepropaguojantis gaisro plitimo pagal standartą LST EN 50086-2-1 (arba lygiavertį), 0H „zero halogen“ būti be halogenų pagal standartų LST EN 60754-1 ir LST EN 60754-2 (arba lygiaverčių) reikalavimus, būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams bei atitikti klasifikacijos kodą pagal LST EN 61386 – 3343 (arba lygiavertį): atsparumas gniuždymui > 750 N, dinaminis atsparumas 2 J, darbinės temperatūros -25°C/+105°C.

  - Kabelių kopėtėlių sistema:

    - Kabelinės kopėčios turi būti 6 m ilgio, plotis nuo 200 mm iki 600 mm, šoninio borto aukštis ne mažesnis kaip 56 mm. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Kopėtėlių apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Tiesinė kopėtėlių apkrova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tvirtinant kas 2 m | Tvirtinant kas 2,5 m | Tvirtinant kas 3 m |
| 175 kg/m | 80 kg/m | 37 kg/m |

    - Naudojamos kopėčių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliuminio-cinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kabelinės kopėčios turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Kabelių lovelių sistema:

    - Kabelių klojimo loveliai turi būti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 35, 50, 60, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0,75-1 mm. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Loveliai montuojami tik kur yra vienas ar du laidininkai, visur kitur montuojamos kopėčios.

    - Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamų kronšteinų apkrovos parametrai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

| Loveliai | Maksimali tiesinė lovelių apkrova | Maksimalus atstumas tarp kronšteinų |
| --- | --- | --- |
| H=35 mm, B=50 mm | 32 kg/m | 2 m |
| H=50 mm, B=50 mm | 53 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=100-300 mm | 65 kg/m | 2 m |
| H=60 mm, B=300-600 mm | 90 kg/m | 2 m |
| H=110 mm, B=100-550 mm | 110 kg/m | 2 m |

    - Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

    - Kabelių lovelių dangčiai turi 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7-1 mm, antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį). Kabeliniai loveliai turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Kabelių konstrukcijų tvirtinimo sistema:

    - Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojami šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos profiliai ir jų komponentai:

Tipas

Profilis H=22 mm, B=40 mm, t=2 mm

Profilis H=41 mm, B=41 mm, t=2,5 mm

Profilis H=50 mm, B=50 mm, t=2,5 mm

Profilio H=50 mm, B=50 mm lubinis kronšteinas

Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojamos šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos kronšteinai:

| Tipas | Maksimali apkrova, kg |
| --- | --- |
| L tipo montažinis kampukas L=90 mm, H=55 mm |  |
| L tipo montažinis kampukas L=200 mm, H=51 mm |  |
| Kronšteinas L=110 mm | 250 |
| Kronšteinas L=210 mm | 250 |
| Kronšteinas L=310 mm | 250 |
| Kronšteinas L=410 mm | 250 |
| Kronšteinas L=510 mm | 250 |
| Kronšteinas L=610 mm | 250 |
| Kronšteinas L=710 mm | 350 |

Naudojamų kabelių tvirtinimo sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninės skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standartą (arba lygiavertį).

  - Virštinkinės montažinės paskirstymo dėžutės:

    - Virštinkinės montažinės elektros instaliacijos paskirstymo dėžutės turi būti pagamintos pagal

- standarto LST EN 60670-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, ne mažesnės kaip IP65 hermetiškumo klasės, pagamintos iš polikarbonato, atsparios ultravioletiniams spinduliams, darbo aplinkos temperatūra -25°C/+105°C.

    - Plastikiniai ar metaliniai vamzdžiai naudojami ten, kur nėra galimybės panaudoti kabelinių kopėčių, ar lovelių. Derinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Įžeminimas:

    - Numatyti TN-C-S įžeminimo sistemą. Įžeminimui numatyti vartotojo ≤10Ω įžeminimo kontūrus prie skirtingų pastato pusių ir žaibosaugos ≤10Ω įžeminimo kontūrus. Žaibosaugos įžeminimo kontūrų sujungimui su el. įrenginių įžeminimo kontūrais numatyti jungtis žemėje.

    - Antrinių skirstomųjų skydelių ir galutinių vartotojų įžeminimui numatyti TN-S sistemą, jų prijungimui numatyti 5 arba 3 gyslų kabelius. Įvadinių komunikacijų ir technologinių įrenginių įžeminimui numatyti įžeminimo ir potencialų išlyginimo terminalus.

    - Detalūs įžeminimo sprendiniai turi būti sprendžiami projektavimo metu pagal LR normų reikalavimus. Tiekėjas turi įvertinti esamų įžeminimo įrenginių būklę ir, reikalui esant, ją išplėsti/perdaryti.

    - Įžeminimo juostų negalima montuoti ant praėjimo takų ar ant grindų aplink įrenginius kur galimas personalo judėjimas. Įžeminimo juostos negali kelti pavojaus užkliūti.

Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje.

Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal Tiekėjo sudarytą ir Perkančiojo subjekto patvirtintą veiksmų seką (veikimo algoritmą).

Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80% visame apkrovimų diapazone.

Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją, turi turėti įėjimą valdymo signalui (4...20mA) bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdiklį atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos, pranešimų formavimui ir atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

Visoms elektrifikuotoms sklendėms, dūmų, oro užsklandoms ir skląsčiams bei visiems pagrindiniams prijunginiams numatyti vietinio rankinio valdymo postus.

Numatomuose termofikacinių sklendžių, dūmų ir oro užsklandų vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Rankinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti. Mygtukuose turi būti numatyta šviesinė indikacija. Kitų įrenginių vietinio valdymo postų išpildymą derinti su Perkančiuoju subjektu.

Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

Funkciniai reikalavimai valdymo įrangai:

Vieninga valdymo sistema turi užtikrinti galimybę greitam įrengimų paleidimui.

Valdikliai turi turėti visus būtinus prietaisus (jungiklius, indikatorius, klaviatūrą, displėjų ir t.t.), kad įrenginių darbas būtų valdomas ir prižiūrimas, užtikrinant nustatytų reikšmių ir parametrų atvaizdavimą.

Visos automatinės saugos sistemos turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad avarinės situacijos atveju  katilinės įrengimų atjungimas būtų atliekamas numatyta veiksmų seka. Avarinės situacijos atveju katilinės įrengimų atjungimo algoritmas, kaip ir visi kiti turi būti aiškinamajame darbo projekto rašte ir pateiktas abipusiam derinimui ir tvirtinimui kartu su Perkančiuoju subjektu.

SCADA sistemoje ir OP numatyti technologinių apsaugų įjungimo/išjungimo funkciją (kiekvienos atskirai) naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Valdymo pulte ir valdymo sistemų kompiuteriuose numatyti įrenginių avarinę ir perspėjamąją garsines signalizacijas.

Suveikus avarinės signalizacijos grandinėms kartu įsijungia garsinė ir šviesinė signalizacija.

Visi garsinės signalizacijos signalai ir avariniai bei perspėjamieji informaciniai signalai turi būti komentuojami pranešimais operatoriaus darbo stočių vizualizacijos programos languose ir grafiniuose operatoriaus pulteliuose. Neturi būti nei vieno neaiškios kilmės signalo. Pranešimų tekstą derinti su Perkančiuoju subjektu.

Kiekvienas aliarmo signalas turi būti priskirtas tik vienai priežasčiai, vienam įvykiui. Neturi vienas aliarmo signalas apimti kelias to paties įrenginio apsaugas, t. y. suveikus avarinei signalizacijai turi būti aiški ir tiksli įvykio priežastis. Atitinkamai ir pranešimai turi būti konkretūs. Pranešimas turi informuoti ne apie bendrą įrenginio gedimą ar paveikusią apsaugą, o apie įrenginio konkrečios dalies gedimą ar konkretaus parametro avarinį lygį.

SKYRIUS : 
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant;

Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus;

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles;

Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų;

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras;

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt;

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė;

Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. Techniniame darbo projekte būtina parengti detalų metalo laužo susidarymo sąrašą, nurodant jo kiekį ir svorį.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas);

Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau;

Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje.

Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančio subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas, pagal kurias bus vykdomi atsiskaitymai su Perkančiuoju subjektu už sunaudotą elektrą ir vandenį Sutartyje numatytais įkainiais;

Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Atliekų tvarkymas:

Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Priede Nr.3 pateikiama informacija.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:

Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;

Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos , higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;

Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės.

Nuvalyta technologinė įranga - nauja ar projekto įgyvendinimo metu modifikuota  įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai).

  - Paleidimo ir derinimo darbai, baigiamieji darbai:

    - Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos karštuosius paleidimo ir derinimo darbus, privalo:

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui valdymo algoritmo aprašymus ir programavimui teiktą programavimo užduotį;

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui signalų patikrinimo aktus;

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui apsaugų bandymo instrukcijas;

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui SCADA ir operatorių panelių valdymo instrukcijas;

      - Perkančiajam subjektui pateikti įrenginių ir sistemos eksploatacijos instrukcijas – nurodant saugaus darbo su įrenginiais reikalavimus, paleidimo ir stabdymo procedūras, ribines/kritines sistemos darbo reikšmes, sąlygas ir apsaugas;

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui personalo apmokymo programos aprašą ir medžiagą.

      - Perkančiojo subjekto paskirtiems darbuotojams pravesti mokymus.

    - Dokumentai, kurie teikiami derinimui prieš technologinės įrangos karštuosius paleidimo ir derinimo darbus gali neturėti juose nurodytų technologinių parametrų ar kitų nežinomųjų, kurie nustatomi paleidimo ir derinimo darbų metu.

    - Paleidimo ir derinimo darbus atlikti draudžiama, jeigu nėra įvykdyti aukščiau nurodyti punktai.

- SKYRIUS : 
GARANTIJOS

  - Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

  - Visų tiektų įrenginių ir prietaisų garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, jeigu atskirai nėra keliami reikalavimai ilgesniam terminui.

SKYRIUS : 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Projektas bei Darbai skaidomi į etapus, atskiri projekto etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

| Etapas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, ar kitomis atsakingomis institucijomis, gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės išvada |
| 2 | I-os šynų sekcijos paruošiamieji ir demontavimo darbai, patalpų remonto darbai, pamatų, kanalų įrengimas kaupimo įrenginiams |
| 3 | I-os šynų sekcijos naujos įrangos, Kaupiklių ir Dyzelinio generatoriaus pristatymas į objektą ir montavimas |
| 4 | II-os šynų sekcijos paruošiamieji ir demontavimo darbai, patalpų remonto darbai |
| 5 | II-os šynų sekcijos naujos įrangos pristatymas į objektą ir montavimas |
| 6 | Paleidimo/derinimo darbai, kompleksiniai/natūriniai bandymai, personalo mokymai |
| 7 | Projekto pridavimo procedūros užbaigimas |

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginių žymėjimo reikalavimai | - | 14 |
| 2 | Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai | - | 7 |
| 3 | Atliekų tvarkymo statybvietėje reikalavimai | - | 11 |
| 4 | Kadastro byla_Noreikiškių kaitlinė | Aktuali dalis - 8F1/p | 6 |
| 5 | Kadastro byla_ESO SP-950 | - | 14 |
| 6 | Darbų ribos (Statyba ir DG įrengimas) | - | 1 |
| 7 | BESS įrengimo vieta | - | 1 |
| 8 | 0,4kV naujai rekonstruojamos skirstyklos schema | - | 1 |
| 9 | Esama 0,4kV skirstyklos schema | - | 1 |
| 10 | Esama skirstyklos ARI schema | - | 1 |
| 11 | DG išmatavimai | - | 1 |
| 12 | DG techniniai duomenys | - | 4 |
| 13 | DG principinė schema | - | 16 |
| 14 | DG valdiklio aprašymas | - | 19 |
| 15 | ESO Prijungimo sąlygos 800kW kaupiklių įrengimui | - | 8 |
| 16 | ESO Prijungimo sąlygos 0,4kV skirstyklos rekonstrukcijai | - | 2 |
| 17 | Preliminarus teleinformacijos signalų sąrašas | - | 2 |