2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendroji dalis

  - Perkantysis subjektas (Užsakovas) - UAB „Kretingos vandenys“, įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97179, Kretingos r. sav.

  - Statytojas (Užsakovas) – UAB „Kretingos vandenys“, įmonės kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97179, Kretingos r. sav.

  - Objektas: vandentiekio tinklų Parko g., Ežero g., Alyvų g., Žiedo g., Rūdaičių k., Kretingos r. sav., statybos darbai.

  - Statybos rūšis: nauja statyba.

  - Statinių kategorija: nesudėtingi statiniai.

  - Statinių grupės: vandentiekio tinklai.

  - Darbų atlikimo vieta: Parko g., Ežero g., Alyvų g., Žiedo g., Rūdaičių k., Kretingos r. sav.

- Pirkimo tikslas

  - Pirkimo tikslas – atlikti vandentiekio tinklų statybos rangos darbus Parko g., Ežero g., Alyvų g., Žiedo g., Rūdaičių k., Kretingos r.

Orientacinės objekto apimtys

  - Pagal pridedamą „Vandentiekio tinklų Parko g., Ežero g., Alyvų g., Žiedo g., Rūdaičių k., Kretingos r. sav., statybos projektas“ projektą reikalinga Parko g., Ežero g., Alyvų g., Žiedo g., Rūdaičių k., Kretingos r. sav. pastatyti vandentiekio magistralinius tinklus DN 63 ir DN110. Projekto apimtyje numatyti esamų vandentiekio atšakų DN 50 perjungimus. Numatomų pastatyti vandentiekio magistralinių tinklų DN 110 mm ilgis – 409,50 m ir vandentiekio magistralinių tinklų DN 63 mm ilgis – 355.90 m. Parengti statybos darbų užbaigimo dokumentaciją (toliau – Darbai).

Bendrieji reikalavimai Rangovui:

  - Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą / apsaugojimą.

  - Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais.

  - Rangovas, vykdant visus darbus, turi vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Reikalavimai statybos darbų vykdymui:

  - Esant poreikiui Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

  - Prieš pradedant Darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo – priėmimo aktas.

  - Statybos aikštelėse privaloma laikytis darbų saugos reikalavimų. Statybos aikštelės privalo būti atitvertos pagal teisės aktų reikalavimus, sudarant galimybes gyventojams saugiai pravažiuoti gatvėmis ir patekti į savo namų valdas.

  - Užsakovui pageidaujant, turi būti pateikta visa informacija apie atliekamų Darbų eigą ar bet kokia kita su Darbais susijusi informacija per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą.

  - Neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą.

  - Suteikti Darbams, medžiagoms ir gaminiams garantiją pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Garantinio remonto darbus atlikti per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per Užsakovo nustatytą terminą konkrečiu atveju.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti (atlikti fotofiksaciją) žemės, gerbūvio būklę, o baigus Darbus atstatyti darbų vykdymo vietose pažeistas dangas ir gerbūvį iki neprastesnės būklės nei prieš Darbų pradžią.

  - Laikydamasis visomis atliekų tvarkymo taisyklėmis, statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, tvarkymu rūpinasi Rangovas.

  - Paklojus tinklus, reikalinga sumontuoti požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus.

- Reikalavimai vandentiekio tinklams:

  - Vykdant Darbus naudojami vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Vamzdžiai turi būti tvirti, ilgaamžiški, funkcionalūs ir lengvai pataisomi / pakeičiami. Pateikiama vamzdynų gamintojo / atstovo deklaracija apie vamzdynų gyvavimo laiką (ne mažiau 50 metų).

  - Vandentiekio tinklus siūloma tiesti iš PE100 PN10 klasės vamzdžių (jei Darbai atliekami atviru būdu) arba PE100RC klasės vamzdžių (jei Darbai atliekami uždaru būdu).

  - Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Žemiausiose tinklo vietose turi būti numatyti vandens išleidėjai, o aukščiausiose oro išleidėjai. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

  - Pastačius vandentiekio tinklus, turi būti atliktas jų praplovimas, dezinfekavimas, hidraulinis išbandymas ir mikrobiologinis vandens tyrimas.

- Reikalavimai vandentiekio armatūrai:

  - Kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas pačias charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui.

  - Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 545 (vandentiekiui) ar lygiavertį standartą.

  - Visos kaliojo ketaus fasoninės dalys (produktai) iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; antikorozinė danga turi atitikti GSK ar lygiavertį standartą ir turėti RAL-GZ 662 ar lygiavertį sertifikatą.

  - Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekių higieninį pažymėjimą, išduotą Lietuvoje ir leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai.

- Reikalavimai šuliniams:

  - Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917 ar lygiavertį standartą, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 tonų apkrovą (klasė A15) bei atitikti LST EN 124 ar lygiavertį standartą. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai turi būti sunkaus tipo, plaukiojantys.

  - Šulinių dangčiai po važiuojamąja žvyro danga įrengiami 20 cm žemiau kelio paviršiaus. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 ar lygiavertį standartą. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.

  - Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio ≥Ø32 mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės medžiagos.

Statybos užbaigimo reikalavimai Rangovui:

10.1. Užbaigus statybos darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai.

10.2. Pastačius inžinerinius tinklus, būtina parengti pastatytų vandentiekio tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kurios turi būti suderintos TIIIS sistemoje, (t. y., geodezines nuotraukas su šulinių kortelėmis), parengti kadastrinių matavimų bylą, pateikti ją VĮ „Registrų centras“ patikrai. Išpildomąją ir kadastrinę bylas po 1 komplektą dwg. bei pdf., jpg. ar tif. pateikti Užsakovui. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama lietuvių kalba.

10.4. Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

10.5. Suteikus statytojo įgaliojimą parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

10.6. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo - priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai.

Pridedama. Techninis darbo projektas – 166 lapai.

Rengė

Plėtros skyriaus vadovė				Silvija Lukauskienė

Techninės priežiūros inžinierius			Mindaugas Kalvaitis