Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“projektas

Platelių KATILINĖS, ESANČIOS, MOKYKLOS 3, Plateliai, PLATELių

sen., Plungės r. sav, REKONSTRUKCIJOS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas UAB „Plungės šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 170535455, numato įsigyti Platelių katilinės, esančios Mokyklos g. 3, Plateliai, Platelių sen., Plungės r. sav., rekonstrukcijos darbus.

- Esama situacija: katilinėje eksploatuojami du suskystintų dujų katilai VAPOR AKU-400. Katilai yra nusidėvėję, dėl katilų būklės yra didelė avarinio gedimo rizika.

- Vietoje senų katilų planuojama įrengti du naujus granulinius katilus: 150 kW ir 300 kW galios, su 16 m3 granulių bunkeriu ir kaskadiniu valdymu. Projektuojama katilinė turi būti pilnai automatizuota, t.y. katilinės darbas turi būti be nuolatinio budinčio personalo. Suremontuotoje katilinėje planuojamas naudoti kuras: medienos granulės MG1 tipo.

- Tiekėjas privalo išnagrinėti vietoje katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilus ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Tiekėjas privalo parengti techninį darbo projektą.

- Pagal parengtą paprastojo remonto aprašą tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:

  - demontuoti senus katilus VAPOR AKU-400. Ardymo medžiagas išrūšiuoti ir sudėti Užsakyme nurodytoje vietoje,

  - pateiktos Įrangos su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos ir elektros jėgos dalies montavimo darbus;

  - dūmtakio pajungimą į esamą katilinės kaminą;

  - prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

Taip pat reikės atlikti:

- Angos (katilų ir kt. įrangos išvežimui/įvežimui) įrengimas ir užtaisymas baigus montavimo darbus;

- Senų katilų ir esamos nereikalingos/nenaudojamos įrangos demontažas;

- Pamatų po esamais katilais ir hidrauline įranga ardymo darbai;

- Armuotų pamatų naujiems katilams įrengimas;

- Trapų kanalų paruošimo ir trapų įrengimo darbai;

- Grindų betonavimo darbai išlyginimui;

- Angų, likusių po įrangos demontavimą, užtaisymas;

- Lauko sandėlio vartų angos suformavimas įrengiant sąramą (angos plotį derinti su užsakovu);

- Lauko sandėlio pakeliamų vartų įrengimas (numatomas h≥4,5m nuo pakeltų vartų);

- Lauko sandėlio esamos įrangos demontavimas, grindų paruošimas granulių bunkerio pastatymui;

- Vamzdynų izoliacijos sutvarkymas/atstatymas;

- Granulių piltuvo ir talės sumontavimas;

- Katilinės stogo sutvarkymas, langų ir durų pakeitimas, betonos grindų sutvarkymas, armatūros pjaustymas, gruzo išvežimas, utilizacija;

Kiti nenumatyti darbai.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos katilų paleidimo darbus:

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - katilų paleidimo – derinimo darbus;

  - Tiekėjas turės sudaryti katilo darbo rėžimines kortelės.

- Tiekėjas turės parengti katilinės schemas ir kitas reikalingas technines dokumentacijas, priduoti užsakovui.

- Sumontuotai įrangai turi būti taikomas ne mažesnis, nei 24 mėnesių garantinis terminas.

- Darbų vykdymo metu transporto ir/ar įrenginių skleidžiamas triukšmas negali viršyti Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-166.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

- Tiekėjas atliekamiems katilinės remonto, įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Lentelėje Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą Lentelę Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ bei pateikti lentelėje nurodytus techninius dokumentus.

Lentelė Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAI, 150 kW ir 300 kW |  | Nurodyti katilų pavadinimus ir pateikti Katilo pasus ar instrukciją |
|  | Katilų tipas | Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Atitikimas standartui | Atitinka EN303-5:2021, 5 klasės standarto reikalavimus | Nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolas |
|  | Atitikimas techniniam reglamentui | Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES | Nepriklausomos trečios šalies gaminio atitikties vertinimas pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES |
|  | Šilumokaičio valymo tipas | Automatinė neimpulsinė ( impulsinė sukelia neleistiną momentinę taršą) šilumokaičio valymo ir suodžių šalinimo sistema. Turi būti galimybė, esant reikalui, nenaudojant jokių papildomų aikštelių, atsidarius katilo šilumokaičio durys, neardant katilo konstrukcijų rankiniu būdu išvalyti, apžiūrėti ir esant reikalui remontuoti šilumokaitį. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) | Vienas katilas ne mažiau 300 kW, Antras katilas ne mažiau 150 kW. | Katilų pasai ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin) | Ne daugiau 90 kW Ne daugiau 50 kW | Katilų pasai ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) | Ne mažiau 91 % | Pateikti nepriklausomos laboratorijos 5 kl. sertifikatą |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (Qmin) | Ne mažiau 89 % | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 4 bar | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 90°C | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Granulių degikliai | - Įmontuojamas į katilą. - Automatinis įkūrimas - Degiklio judamas ardynas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. - Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio. - Priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Pelenų ir suodžių šalinimo sistema | Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr. | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Degimo proceso valdymas | - Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekančio vandens temperatūrą. - Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O2). | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius: | - Recirkuliacinį siurblį - Cirkuliacinį siurblį - Šildymo sistemos trieigį vožtuvą - Šilumokaičio valymą - Pelenų šalinimą - Dumsiurbę | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotolinių būdu per internetą | - Degiklio būsena (dirba/nedirba); - Deguonies kiekis dūmuose; - Degiklio šiluminė galia; - Vandens temperatūra iš katilo; - Grįžtama temperatūra; - Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; - Degiklio liepsnos kontrolė; - Degiklio gedimų diagnostika; - SMS pranešimai apie gedimus. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Kuro padavimo sraigtinis konvejeris | Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą | Sraigto parametrai |
|  | Papildomi įrengimai |  |  |
|  | Dūmų ištraukimo sistema | Priverstinė, su dūmų ištraukimo ventiliatoriumi, kuris palaiko stabilų, reikalingą slėgio išretėjimą katilo pakuroje. | Įrenginių išdėstymo schema. |
|  | Granulių bunkeris | Statomas viduje ne mažiau 8 m3 talpos | Pateikiamas bunkerio pasas ar instrukcija |
|  | Garantinis aptarnavimas |  |  |
|  | Gaminiams | Garantinis aptarnavimas gaminiams ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |

Priedai:

1 priedas. Katinės schema ir nuotrauka. Dujiniai katilai yra 1-6 patalpoje.

https://www.baltpool.eu/biokuro-birza/birzoje-prekiaujami-produktai/