SPS 1 priedas

PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS

(VPP-969) Dyzeliniai elektros generatoriai

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos ir el. paštas |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  |
| Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

  - Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis.

  - Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

  - Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.

  - Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  tiekėjų etikos kodeksu  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika   prieš vykdydami Sutartį.

1.5.Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:

1.5.1.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

1.5.2.Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

1.5.3.prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

1.5.4.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

1.6.Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

1.7.Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės).

1.8.Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.

1.9.Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais, paliekant du skaitmenis po kablelio.

  - Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma(-i) užpildant šią lentelę:

| Eil. Nr. | Prekės | Kiekis, kompl. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius ( 1 komplektas). | 3 |  |  |
| 2. | Dyzelinis elektros generatorius ( 2 komplektas). | 2 |  |  |
| 3. | Dyzelinis elektros generatorius ( 3 komplektas). | 1 |  |  |
| 4. | Dyzelinis elektros generatorius ( 4 komplektas). | 1 |  |  |
| Iš viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |

Pastabos:

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- Į Bendrą pasiūlymo kainą be PVM įeina visos išlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesčiai, išskyrus PVM.

- Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ___________________________________________________________________ .

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos.

  - Siūlomos  Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti siūlomų prekių charakteristikas:

    - Komplektas Nr. 1:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomos prekės parametro reikšmė (charakteristika) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |  |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |  |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |  |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V tolerancija ±10% |  |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |  |
|  | Galios faktorius, cos φ | 0,8. Tolerancija ±10% |  |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 10 kW |  |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |  |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Generatorius turi turėti automatinį tepalo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu tepalo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | Gudelių g. 49, Vilnius |  |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 1000 x 750 x 720 |  |

    - Komplektas Nr. 2:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomos prekės parametro reikšmė (charakteristika) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |  |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |  |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |  |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V tolerancija ±10% |  |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |  |
|  | Galios koeficientas, cos φ. | 0,8. Tolerancija ±10 %. |  |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 12 kW |  |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |  |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Generatorius turi turėti automatinį tepalo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu tepalo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |  |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: - 50 x 720 |  |

    - Komplektas Nr. 3:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomos prekės parametro reikšmė (charakteristika) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |  |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |  |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |  |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V tolerancija ±10% |  |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |  |
|  | Galios koeficientas, cos φ. | 0,8. Tolerancija ±10 %. |  |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 10 kW iki 14 kW |  |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |  |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x750 x250 |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |  |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: - 00 x 1200 |  |

    - Komplektas Nr. 4:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga | Siūlomos prekės parametro reikšmė (charakteristika) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |  |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |  |
|  | Montavimo būdas | Lauko montavimui, uždaro tipo, su apsauginiu ir triukšmą slopinančiu gaubtu |  |
|  | Pamatas | Monolitinis gelžbetoninis pamatas lauko elektros generatoriui. Betonas C25/30 |  |
|  | Pamato matmenys | Ilgis: generatoriaus ilgis + 200–300 mm Plotis: generatoriaus plotis + 200–300 mm Aukštis (storis): 200–300 mm |  |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V tolerancija ±10% |  |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |  |
|  | Galios faktorius, cos φ | 0,8. Tolerancija ±10% |  |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 12 kW |  |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |  |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | Generatorius turi turėti automatinį antifrizo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu antifrizo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę (jeigu aušinamas skysčiu). | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |  |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |  |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 2000 x 1000 x 1400 |  |

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

  - Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 6 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

5.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildyta Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
|  | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
|  | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.