Skelbiamų derybų sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(VPP-969) Dyzeliniai elektros generatoriai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“.

1.2. Pardavėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekė – Dyzeliniai elektros generatoriai.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkimo objektas – Dyzeliniai elektros generatoriai.

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bendras perkamų Prekių kiekis - 7 komplektai. |
| 2. | Vieną komplektą sudaro: dyzelinis elektros generatorius, generatoriaus valdymo spinta (toliau – GVS), generatoriaus valdymo kabelis (15 m ilgio) ir generatoriaus jėgos kabelis (15 m ilgio). Prekės perkamos pilna apimtimi. |
| 3. | GVS turi būti metalinė, montuojama ant sienos ir rakinama standartiniu elektros skydų TIB tipo į metaliniu raktu. Pirkėjui pateikiami po 2 vnt. raktų kiekvienai GVS. |
| 4. | GVS turi būti sumontuotas elektros įvado ir generatoriaus valdymo kontaktorių blokas su mechanine blokuote, kuri neleidžia paduoti elektros srovės atgal į skirstomuosius elektros tinklus. |
| 5. | GVS turi būti sumontuotas automatinis rezervo įjungimas (toliau – ARĮ). ARĮ ir generatoriaus valdymo automatika turi valdyti generatorių rankiniu ir automatiniu režimais. Automatiniame budėjimo režime generatorius turi automatiškai įsijungti dingus įtampai objekto elektros įvade. Elektros įvade atsiradus įtampai, generatorius turi automatiškai išsijungti ir vėl grįžti į automatinį budėjimo režimą. |
| 6. | GVS išorėje turi būti šviesos diodų indikacija: elektros maitinimas iš tinklo ir elektros maitinimas iš generatoriaus. |
| 7. | GVS išorėje turi turėti darbo valandų skaitiklį ir matavimo prietaisą (-sus) arba LCD ekraną išduodamiems įtampos, srovės, dažnio ir kuro lygio bake parametrams parodyti. |
| 8. | GVS išorėje turi būti generatoriaus avarinio sustabdymo mygtukas. Avarinio stabdymo mygtukas turi būti su skaidriu apsauginiu pakeliamu (arba analogišku kito tipo) dangteliu, kuris neleistų atsitiktinai, netyčia nuspausti šį mygtuką. |
| 9. | GVS arba paties generatoriaus valdymo sistemoje turi būti automatinis generatoriaus akumuliatoriaus pakrovimo blokelis 230V/12V, kuris pastoviai, automatiniame režime turi krauti generatoriaus akumuliatorių. Akumuliatoriaus krovimas turi būti užtikrintas ir dirbant generatoriui. |
| 10. | GVS įvadas turi būti apsaugotas viršįtampių iškrovikliais. Iškrovikliai taip pat turi būti su papildomais kontaktais signalų perdavimui apie jų būklę. |
| 11. | GVS elektros komponentai (automatiniai jungikliai, iškrovikliai, relės, kontaktoriai) turi būti sumontuoti ant 35 mm montažinio DIN bėgio. |
| 12. | GVS montažas turi būti atliktas ne plonesniais, kaip 1,5 mm2 lanksčiais variniais laidininkais, presuojamais antgaliais, turinčiais plastikinę apsaugą. |
| 13. | GVS montažas turi būti atliktas panaudojant kabelių prijungimo gnybtus, laidai ir kabeliai išdėstyti panaudojant montažinius instaliacinius perforuotus uždengiamus PVC kanalus. |
| 14. | GVS turi būti sumontuoti įvadinio elektros kabelio (nuo 6 mm2 iki 25 mm2), generatoriaus valdymo kabelio ir išeinančio į objektą elektros kabelio prijungimo gnybtai (nuo 6 mm2 iki 25 mm2). |
| 15. | Visi generatoriaus ir GVS kabeliai ir laidai turi būti galuose sistemingai sunumeruoti, naudojant atsparius naftos produktams ir standžiai ant kabelio ir laidų pritvirtinamus žymeklius. |
| 16. | Kiekvienas GVS prietaisas ir įrenginys turi būti sunumeruotas ir pažymėtas principinėje schemoje. |
| 17. | GVS turi būti įrengti gnybtinai su pajungtais signalais: „Maitinimas iš tinklo“, „Maitinimas iš generatoriaus“, „Generatoriaus gedimas“ ir „Kuro lygis min.“ (pasiekus 30 % kuro lygį bake). |
| 18. | Objektuose yra sumontuoti ir esamiems generatoriams pajungti atskiri 40 l talpos kuro bakai. Pardavėjas turi užtikrinti, jog parduodamoms Prekėms nebus sumažintas garantinis laikotarpis, kai Pirkėjas nupirktiems generatoriams, esant poreikiui, pajungs esamus 40 l kuro bakus. Pardavėjui, nedidinant galutinės kainos, yra paliekama galimybė pačiam pajungti esamus kuro bakus prie naujų generatorių. |
| 19. | Generatorius turi būti sukomplektuotas su reikiama akumuliatoriaus baterija ir su gamintojo numatytais oro, kuro bei alyvos filtrais. |
| 20. | Variklis užpildytas variklio alyva ir antifrizu (jei aušinamas skysčiu), kaip numato jo gamintojas. |
| 21. | Generatorius ir jo dyzelinis variklis turi būti sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis. Generatorius turi turėti konstrukciją, leidžiančią lengvai pasiekti pagrindinius aptarnavimo taškus (pvz., alyvos keitimas, filtrų pakeitimas, priežiūros patikrinimas) i. |
| 22. | Generatoriaus variklio duslintuvo vamzdžio išorinis diametras turi būti Øišor 38 mm arba turi būti su įrengtu perėjimu į Øišor 38 mm. |
| 23. | Visa įranga turi būti nauja (pagaminta ne vėliau nei prieš 6 mėnesius iki pristatymo Pirkėjui dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |
| 24. | Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos/sumažintos. |
| 25. | Siūloma Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) i pataisomos ir (ar) pakeičiamos be specializuotos įrangos. |
| 26. | Pardavėjas negali siūlyti Prekių iš valstybių ar teritorijų, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. |
| 27. | Siūlomos Prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti: - CE arba lygiaverčių sertifikatų kopijas ir siūlomų Prekių gamintojo deklaracijas, kuriose butų nurodytas gamintojas, jo adresas ir kontaktiniai duomenys. - siūlomų Prekių techninius dokumentus (duomenų lapai „data sheet“). Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo pateikti užpildytas techninių specifikacijų atitikimo lenteles. |

- DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

  - Komplektas Nr. 1, perkami 3 komplektai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V, tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V, tolerancija ±10% |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |
|  | Galios faktorius, cos φ | 0,8. Tolerancija ±10% |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 10 kW |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 10 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Generatorius turi turėti automatinį tepalo pašildymą. Šaltuoju metų laiku jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu tepalo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |
|  | Prekių pristatymo vieta | Gudelių g. 49, Vilnius |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 1000 x 750 x 720 |

3.2 Komplektas Nr. 2, perkami 2 komplektai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V, tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V, tolerancija ±10% |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |
|  | Galios koeficientas, cos φ. | 0,8. Tolerancija ±10 %. |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 12 kW |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Generatorius turi turėti automatinį tepalo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu tepalo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 1000 x 750 x 720 |

  - Komplektas Nr. 3, perkamas 1 komplektas

|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |
|  | Montavimo būdas | Montuojamas patalpoje, atviro tipo („open skid“) |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V, tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V, tolerancija ±10% |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |
|  | Galios koeficientas, cos φ. | 0,8. Tolerancija ±10 %. |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 10 kW iki 14 kW |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x750 x250 |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 1600 x 800 x 1200 |

  - Komplektas Nr. 4, perkamas 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis | Nurodyti pasiūlyme |
|  | Naudojamas kuras | Dyzelinas |
|  | Montavimo būdas | Lauko montavimui, uždaro tipo, su apsauginiu ir triukšmą slopinančiu gaubtu |
|  | Pamatas | Monolitinis gelžbetoninis pamatas lauko elektros generatoriui. Betonas C25/30 |
|  | Pamato matmenys | Ilgis: generatoriaus ilgis + 200–300 mm Plotis: generatoriaus plotis + 200–300 mm Aukštis (storis): 200–300 mm |
|  | Generuojama nominali įtampa | AC, 3 fazių 400 V, tolerancija ±10% / 1 fazės 230 V, tolerancija ±10% |
|  | Generuojamos srovės nominalus dažnis, Hz | 50 Hz. Tolerancija ±2% |
|  | Galios faktorius, cos φ | 0,8. Tolerancija ±10% |
|  | Generatoriaus nominali galia esant 400 V trifazei įtampai | Nuo 8 kW iki 12 kW |
|  | Gamintojo nustatyta kuro norma esant 75% variklio apkrovai, l/h. Kuro suvartojimas prie 75 % generatoriaus apkrovos neturi viršyti 5 l/h. | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Kuro bako talpa, l | Nurodyti pateikiant pasiūlymą. Generatoriaus kuro bako talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 darbo valandų (dirbant 75 % apkrova) be kuro papildymo. |
|  | Variklis aušinamas oru arba skysčiu | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | Generatorius turi turėti automatinį antifrizo pašildymą. Šaltuoju metų laiku, jo variklis turi būti pastoviai pašildomas iki reikiamos, nustatomos temperatūros. Vasaros metu antifrizo pašildymas turi automatiškai išsijungti ir turėti rankinio išjungimo galimybę (jeigu aušinamas skysčiu). | Nurodyti pateikiant pasiūlymą |
|  | GVS spintos matmenys (aukštis, plotis, gylis mm) | Ne didesni kaip: 850 x 750 x 250 |
|  | Prekių pristatymo vieta | Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r. |
|  | Dyzelinio elektros generatoriaus (viso gaminio be GVS) matmenys (ilgis (L) x plotis (W) x aukštis (H)) mm | Ne didesni kaip: 2000 x 1000 x 1400 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Gudelių g. 49, Vilnius;

☒ Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių pristatymo terminas: ne ilgiau kaip iki 2026-10-15.

  - Prekių pristatymo Pirkėjui laikas: Pirkėjo darbo valandomis pirmadienį - ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:30, penktadienį nuo 7:30 iki 15:15 išskyrus pietų laiką 11:30 – 12:15. Darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau).

  - Pardavėjas turi į Prekių kainą įskaičiuoti jų pristatymo sąnaudas.

  - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekės pristatymo vietos tenka Pardavėjui.

  - Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Prekių Pardavėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Pardavėjui.

  - Visai įrangai ir medžiagoms turi būti suteikiama garantija taip, kaip numato jos gamintojas, tačiau ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos.

  - Gedimų ir trūkumų ištaisymo terminas – ne ilgesnis nei 10 darbo dienų.

  - Pardavėjas turi garantiniu raštu užtikrinti ir pateikti su pasiūlymu, jog pasibaigus 24 mėnesių garantiniam laikotarpiui, dar 72 mėnesius, jei bus reikalinga, galės atlikti parduotų generatorių ir jų GVS remonto paslaugas ir reikalingų detalių pateikimą, kurios būtų įsigyjamos Pirkėjo lėšomis.

  - Pardavėjas neprieštarauja garantiniu laikotarpiu Pirkėjui suteikti teisę atlikti minimalius techninio aptarnavimo darbus: tepalų ir kitų eksploatacinių skysčių, filtrų ir dirželių keitimą pagal gamyklos gamintojo nustatytus normatyvus. Techninio aptarnavimo darbų dažnumas ir apimtys turi būti nurodyti Pardavėjo pateiktoje generatoriaus eksploatacijos (naudojimo) instrukcijoje (lietuvių kalba). Techninio aptarnavimo darbai yra atliekami Pirkėjo lėšomis.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Turi būti pateikiama generatoriaus dokumentacija (atskirai kiekvienam generatoriui):

- gamyklinė generatoriaus ir GVS instrukcija;

- generatoriaus ir GVS su ARĮ elektrinės schemos;

- generatoriaus ir GVS eksploatacijos (naudojimo) instrukcija lietuvių kalba. Instrukcijoje turi būti nurodyti techninio aptarnavimo darbų dažnumas ir apimtys;

- generatoriaus kuro normos nustatymo aktas (generatoriui dirbant 50, 75 ir 100 % apkrova) lietuvių kalba. Aktas gali būti pasirašytas arba Generatoriaus gamintojo, arba Generatoriaus gamintojo įgalioto atstovo – Pardavėjo.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Apmokėjimas Pardavėjui už pristatytas Prekes per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros, pateiktos per informacinę sistemą „SABIS“, gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra išrašoma po Prekių pristatymo Pirkėjui nurodytu adresu ir Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Prie  sąskaitos SABIS sistemoje turi būti pridėtas PDF formato, bei Pirkėjo ir Pardavėjo atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas kuriame turi būti išvardintos visos perduotos ir priimtos Prekės.