Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

# Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES PASIŪLYMAS

DĖL PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS TINKLO SIURBLIO SU DAŽNIO KEITIKLIU PIRKIMO

_____________ Nr.______

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/ |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas / jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbime apie Pirkimą;

2. Šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

3. Kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais);

2) visos Pirkimo sąlygos yra aiškios ir suprantamos;

3) siūlomas Petrašiūnų elektrinės tinklo siurblys su dažnio keitikliu (toliau – Prekė) visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;

4) turime visus galiojančius kvalifikacijos atestatus, pažymėjimus ir kitus privalomus dokumentus, suteikiančius teisę tiekti Prekę Lietuvos Respublikoje, taip pat visą reikiamą profesinę kompetenciją tinkamai ir kokybiškai įvykdyti sutartį, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.“

5) į 2 lentelėje nurodytą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitos faktūros gavimo per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis visų pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes sutinkame per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

Mes siūlome Prekę, kuri visiškai atitinka techninės specifikacijos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas) reikalavimus:

2 lentelė

| Pirkimo objektas / pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas ir modelio pavadinimas | Pasiūlymo kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Petrašiūnų elektrinės tinklo siurblys su dažnio keitikliu |  |  |  |  |

Pastabos:

1) Kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3) Tiekėjui pateikus didesnės vertės nei Pirkimui skirtos lėšos pasiūlymą, jis bus atmestas kaip nepriimtinas (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.3 p. nurodytos pirkimui skirtos lėšos).

Pasiūlymo kaina be PVM –  (skaičiais ir žodžiais)..........................................................................Eur ...........ct.

..... proc. PVM   –  (skaičiais žodžiais)..........................................................................................................Eur...........ct.

Pasiūlymo kaina su PVM – (skaičiais ir žodžiais)  ..........................................................................Eur............ct.

Patvirtiname, kad siūlomos Prekės charakteristikos atitinka visus Techninės specifikacijos charakteristikas (Sąlygų 1 priedas) ir jų savybės yra tokios (tiekėjas užpildo žemiau pateikiamą lentelę, pateikdamas stulpelyje „Tiekėjo siūlomų prekės parametrai ir nuoroda į pateikiamą dokumentą“ reikalaujamą informaciją):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras |  | Matavimo vienetas | Parametro reikšmė/pastabos | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikiama dokumentą (gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siurblio tipas |  | - | Dvigubo pasiurbimo siurblys Split Case tipo su jungiamąja mova tarp variklio ir hidravisi rulikos sumontuotas ant pagrindo plokštės |  |
| 2 | Darbinis našumas (prie 12 bar) |  | m³/val. | ≥1250 |  |
| 3 | Darbinis siurblio sukeliamas slėgis (prie 1250 m3/val.) |  | bar | ≥12 |  |
| 4 | NPSH darbo taške |  | m | ≤10 |  |
| 5 | Siurblio korpuso slėgio klasė |  | bar | ≥PN25 |  |
| 6 | Maksimali leistina terpės temperatūra, Ts |  | °C | ≥70 |  |
| 7 | Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei |  | - | ≥IP55 |  |
| 8 | Variklio efektyvumo klasė |  | - | ≥IE4 |  |
| 9 | Sūkių dažnis (prie 1250 m3/val., 12 bar) |  | aps./min | ≤1500 |  |
| 10 | Naudingo veiksmo koeficientas darbiniame taške (12 bar, 1250 m3/h) |  | % | ≥83,5 |  |
| 11 | Darbinis taškas (12 bar, 1250 m3/h) pasiekiamas prie variklio dažnio |  | Hz | ≤50 |  |
| 12 | Siurblio korpuso medžiaga |  | - | Ketus (arba lygiavertis) |  |
| 13 | Siurblio veleno medžiaga |  | - | Nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) |  |
| 14 | Siurblio darbo rato medžiaga |  | - | Alavo bronza (arba lygiavertis) |  |
| 15 | Siurbliui pritaikytas dažnio keitiklis |  | - | Pritaikytas (pateikti modelį) |  |
| 16 | Veleno galia darbo taške |  | kW | 480-490 |  |
| 17 | Elektros variklio galia |  | kW | 555-565 |  |
| 18 | Elektros variklis pritaikytas darbui su dažnio keitikliu – numatyta apsauga nuo elektrinės erozijos |  | - | Izoliuoti guoliai/veleno įžeminimo žiedas/kitas gamintojo sprendinys užtikrinantis guolių apsaugą nuo elektrinės erozijos (pasirinkti vieną arba daugiau) |  |
| 19 | Siurblio kėlimo aukštis nurodytuose darbo taškuose |  | - | Kėlimo aukštis, m.v.st (pateikti siūlomo siurblio darbo kreives) |  |
|  | Darbo taškas (50 Hz) | Debitas, m3/h |  |  |  |
|  | 1 | 750 |  | 131÷145 |  |
|  | 2 | 1000 |  | 124÷137 |  |
|  | 3 | 1250 |  | 120÷126 |  |
|  | 4 | 1500 |  | 104÷114 |  |
| 20 | Vandens pasiurbimo ir išmetimo kryptis |  | - | Iš kairės į dešinę žvelgiant iš variklio galo pusės |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos sutarties dalies aprašymas | Partnerio sutarties dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai* taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai**)), kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto / kvazisubtiekėjo pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Sutarties dalies pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

*Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas).

** Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio(−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) suteikti nurodytas paslaugas/darbus ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Suteikiamų paslaugų pavadinimas, sutarties apimtis, proc. |
| --- | --- | --- |

Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas).

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

8 lentelė

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja:

1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

arba

2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo/ tiekėjų grupę atstovaujančio nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |