TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – automatiniai jungikliai 25A-250A, išjungiamoji geba 25kA.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automatiniai jungikliai 25A-250A, išjungiamoji geba 25kA.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 ar lygiaverčiai |
|  | Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją ir sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25 °C – + 55 °C |
|  | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 arba lygiavertį | ≤ 95 % |
|  | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |
|  | Tinklo vardinė įtampa, Un pagal LST EN 50160 arba lygiavertį | 400 V |
|  | Jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue | ³ 690 V |
|  | Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz |
|  | Tinklo neutralė | Įžeminta |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp | ≥ 8 kV |
|  | Vardinė jungiklio srovė, In | - 25A; - 32 A; - 40 A; - 50 A - 63 A; - 80 A; - 100 A; - 125 A; - 160 A; - 200 A; - 250 A. |
|  | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Icu prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue | Icu ≥ 25kA prie tinklo įtampos ≥ 400 V Ics=100% Icu |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) | ≥ 6000 |
|  | Apsaugos laipsnis išskyrus gnybtų zoną | IP2X |
|  | Automatinio jungiklio tipas | Fiksuotas, tvirtinamas varžtais |
|  | Korpuso matmenys | ≤165x105x86 mm Matmenys gali būti didesni ne daugiau kaip + 15 mm |
|  | Tiesiogiai prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje be tarpinių gnybtų) | ≥ 25 mm pločio šyna arba antgalis |
|  | Laidininko prijungimas | - Varžtiniais gnybtais; |
|  | Atkabilio poveikio reguliatorius: | - Su reguliuojamu terminiu (Ir) atkabikliu; |
|  | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos | Ir = 0,8-1xIn |
|  | Polių skaičius | 3 |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94) arba lygiavertį |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - Vardinė jungiklio srovė, In; - Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; - Mnemoschema; Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2) arba lygiavertis |
|  | Techniniai dokumentai: | - *Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; - *Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; - **Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ³ 24 mėnesiai |

Pastabos:

*  Šie dokumentai pateikiami pristatant  automatinius jungiklius;

** Gabaritinis brėžinys pateikiamas kartu su pasiūlymu.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 eurų (trisdešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Prekių kiekiai.