## Generator
PASLAUGŲ VEIKLOS SĄRAŠAS GENERATORIUS | Inspekcija |  |  | Ataskaita
Veiklos aprašymas | A | B | C
GENERATORIUS SIEMENS
Išmontavimas
Generatoriaus skydų išmontavimas |  | X | X | N
Guolių ir movų dangos atidarymas |  | X | X | N
Guolių tarpų, sąlyčio schemų ir laisvumo matavimai |  | X | X | R
Teisingo veikimo patikrinimas |  |  | X | R
Guolio pagrindo izoliacijos matavimai |  | X | X | R
Generatoriaus priežiūros įranga
Temperatūros matuoklių ir signalizatorių būklės ir veikimo patikrinimas* |  | X | X | R
Įžeminimo šepečių keitimas | X | X | X | R
Antikondensacinių šildytuvų veikimo patikrinimas* |  | X | X | R
Rotorius (elektriniai matavimai)
Izoliacijos varžos matavimai |  | X | X | R
Apvijų varžos matavimai |  |  | X | R
Rotorius (vizuali apžiūra)
Guolių velenų apžiūra |  | X | X | R
Sandarinamųjų paviršių apžiūra |  | X | X | R
Atraminių žiedų apžiūra (vizualiai) |  |  | X | R
Ventiliatorių apžiūra (vizualiai) |  | X | X | R
Balansavimo svorių apžiūra (vizualiai) |  | X | X | R
Galinių apvijų apžiūra (vizualiai) |  | X | X | R
Endoskopinė galinių apvijų apžiūra, nuolatinės srovės rotoriaus veleno srovės laidininko ir A ritės kontaktų apžiūra |  |  | X | R
Oro tarpo, esančio tarp rotoriaus ir statoriaus apvijų endoskopinis patikrinimas |  |  | X | R
Kampinės lituotos jungties, esančios prie polių pereinamojo laidininko perėjime iš 1 poliaus į 2 polių endoskopinė apžiūra |  |  | X | R
Statorius (elektriniai matavimai)
Sudedamųjų dalių temperatūros stebėjimas | X | X | X | R
Aušinimo oro temperatūros stebėjimas | X | X | X | R
Statoriaus apvijų izoliacijos varžos matavimas |  | X | X | R
Temperatūros jutiklio izoliacijos varžos matavimas |  | X | X | R
Apvijų varžos matavimai |  |  | X | R
Temperatūros jutiklių varžos matavimai |  |  | X | R
Aukštos įtampos bandymas |  |  | X | P
tan δ matavimas ir dalinės iškrovos matavimai |  |  | X | P
Dalinė iškrova |  |  | X | P
Statorius (vizualiniai patikrinimai)
Galinių apvijų tarpiklių apžiūra |  | X | X | R
Grandinės žiedo ir grandinės žiedo atramų apžiūra |  | X | X | R
Prispaudimo plokštelių ir jų fiksavimo elementų apžiūra |  | X | X | R
Galinės apvijos atramos ir jos sutvirtinimo apžiūra |  | X | X | R
Išorinio GRP žiedo padėties ir greito tvirtinimo kontrolė |  | X | X | R
Vidinio GRP žiedo padėties ir greito tvirtinimo kontrolė |  | X | X | R
Vidinio GRP žiedo žiedo segmentų tvirtos vietos kontrolė |  | X | X | R
Galinės apvijos izoliacijos tikrinimas |  | X | X | R
Paviršiaus sandarinimo patikra |  | X | X | R
Apvijos galinių laidų patikra |  | X | X | R
Pagrindinių išvadų sraigtinių jungčių patikra |  | X | X | R
Kabelio izoliacijos tikrinimas |  | X | X | R
Varžinio termometro jungčių apžiūra |  | X | X | R
Sluoksniuotosios šerdies ir oro kreipiančiųjų sienelių arba oro kreipiančiųjų sienelių ir korpuso, o prireikus - sluoksniuotosios šerdies ir korpuso sandarumo patikrinimas |  |  | X | R
Veleno įžeminimo anglinių šepetėlių keitimas | X | X | X | R
Patikrinti matavimo grandinės slydimo žiedo paviršių |  | X | X | R
Guoliai
Tepimo įtaisų veikimo priežiūra* | X |  | X | R
Guolių temperatūros priežiūra | X |  | X | R
Alyvos rūko kondensato šalinimas | X |  | X | R
Patikrinti guolių izoliaciją ir, jei reikia, ją atnaujinti |  | X | X | R
Patikrinti guolių baltojo metalo kontaktą ir sukibimą |  | X | X | R
Patikrinti guolių tarpus |  | X | X | R
Patikrinti guolio korpuso sėdynę guolio korpuso atramoje |  | X | X | R
Patikrinti daugiasluoksnius sandarinimo žiedus ir, jei reikia, atnaujinkite sandarinimo juosteles |  | X | X | R
Patikrinti guolio termometrą |  | X | X | R
Patikrinti hidraulinį veleno pakėlimą |  | X | X | R
Aušintuvas
Patikrinti, ar aušintuvo dangtyje esantis oro filtras nėra užterštas | X |  | X | R
Patikrinti aušinimo vandens įleidimo ir išleidimo angas |  | X | X | R
Patikrinti ventiliacijos ir drenažo vamzdelius |  | X | X | R
Slėgio bandymas |  |  | X | R
Atidarykite aušintuvų grįžtamąją kamerą, Patikrinti dangą, įdėkite naujus sandariklius |  |  | X | R
Žadintuvo sistema (elektriniai matavimai)
Patikrinti apvijų izoliacijos varžas |  | X | X | R
Patikrinti diodų blokavimo charakteristikas |  | X | X | R
Patikrinti RC grandinės blokus ir (arba) apsaugą nuo viršįtampių |  |  | X | R
Žadintuvo sistema (vizualiniai patikrinimai)
Patikrinti sukamųjų lygintuvų ratukų būklę ir veikimą, Patikrinti statoriaus ir rotoriaus apvijas |  | X | X | R
Surinkimas iš naujo
Išmatuokite guolių tarpus ir laisvumą |  | X | X | R
Uždenkite guolius, uždenkite juos, iš naujo sureguliuokite alyvos valytuvą |  | X | X | N
Surinkite generatoriaus skydus |  | X | X | N
Sumontuokite generatorių |  |  | X | N
Linijinės pusės ir neutralės taško vizualinė patikra
Vidaus būklės patikrinimas, valymas nuo dulkių ir apnašų | X | X | X | R
Skydų patikrinimas – ar nėra pažeidimų, nusidėvėjusių sandarinimų prie dangtelių | X | X | X | R
Įžeminimo jungčių patikrinimas. Kontaktų pereinamoji varža turi būti ≤0,05Ω. Jeigu reikia - sutvarkyti. | X | X | X | R
Prisukamųjų jungčių patikrinimas – ar nėra atsilaisvinimo, perkaitimo ar spalvos pokyčių požymių. Jeigu reikia - pritvirtinti, išvalyti kontaktus | X | X | X | R
Patikrinti srovės ir įtampos transformatorius, neutralios taško transformatorių, rezistorių ir kitus komponentus – ar nėra vizualinių pažeidimų, pvz., įtrūkimų korpuse | X | X | X | R
Patikrinti viršįtampių apsaugos kondensatorius – ar nėra alyvos nuotėkio ar kitų pažeidimų | X | X | X | R
Paaiškinimai:
N - ataskaita nereikalinga
R - ataskaita reikalinga
*Jeigu įrenginio būklė yra prasta, arba įrenginys sugedęs - pakeisti