ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Pirkimo objektas: Elektromobilių įkrovimo stotelių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.

| 1. Paslaugos apimtis: | 1.1. Prižiūrėti ir užtikrinti nepertraukiamą šių įkrovimo stotelių veikimą: - 1 vnt. greito įkrovimo stotelių (DC, ≥ 50 kW). - 15 vnt. vidutinio galingumo įkrovimo stotelių (AC, 11–22 kW). 1.2. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti: - profilaktinę priežiūrą, - gedimų diagnostiką ir taisymą, - programinės įrangos atnaujinimus, - fizinę stotelių apžiūrą bei valymą, |
| --- | --- |
| 2. Profilaktinė priežiūra: | 2.1. Periodinė techninė apžiūra – ne rečiau kaip kas 6 mėn.; 2.2. Apžiūros metu atliekama: - elektros jungčių, kabelių, lizdų patikrinimas, - apsaugos nuo viršįtampių sistemų patikrinimas, - programinės įrangos atnaujinimas, - stotelės veikimo testai. |
| 3. Gedimų šalinimas: | 3.1. Reakcijos į praneštą (el. paštu / telefonu / mobiliąja programėle) gedimą laikas: - kritiniai gedimai (stotelė neveikia visiškai) – per 4 val. darbo dienomis ir ne vėliau kaip per 24 val. savaitgaliais/švenčių dienomis, - nekritiniai gedimai – per 2 darbo dienas. 3.2. Remonto atlikimas – ne ilgiau kaip per 72 val. nuo gedimo nustatymo (jeigu reikalingos dalys – pagal suderintą grafiką). 3.3. Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą. |
| 4. Paslaugų prieinamumas: | 4.1. Tiekėjas privalo turėti 24/7 veikiančią kontaktinę liniją gedimams registruoti. 4.2. Privalomas nuotolinės diagnostikos ir stebėsenos užtikrinimas (jei stotelės turi tokią galimybę). |
| 5. Dokumentacija | 5.1. Po kiekvienos profilaktinės priežiūros teikiama ataskaita, kurioje nurodoma: - atlikti darbai, - nustatyti trūkumai, - rekomendacijos dėl remonto ar dalių keitimo. |
| 6. Paslaugos trukmė: | 6.1. 12 mėn. (su galimybe pratęsti dar 24 mėn.) |
| 7. Kiti reikalavimai: | 7.1. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, gebančius atlikti darbą pagal gamintojo reikalavimus. 7.2. Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių ir saugos normų. 7.3. Visi darbai turi būti derinami su užsakovu, kad būtų išvengta įkrovimo paslaugos sutrikimų. |
| 8. Elektromobilių įkrovimo stotelių lokacija (LK sistemoje x;y) ir modeliai: | 6125466 392167 (AC) CityCharge V2 CP-Box 4.3 6126389 390456 (AC) CityCharge V2 CP-Box 4.3 6125582 391015 (AC) CityCharge V2 CP-Box 4.3 6125415 390805 (AC/DC) CityCharge DC Efacec QC45 6125402 391269 (AC) CityCharge V2 CP-Box 4.3 6125210 392089 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 6124420 391055 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 6125432 391114 (AC) CityCharge Mini CP-Box 5.2 6125122 390929 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 6125816 391525 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 HMO SM1 6125839 392400 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 6125839 392400 (AC) CityCharge V2 CP-Box 5.2 6123878 392292 (AC) CityCharge V2 CP-Box 6.7 HM1 SM0 (RCM) 6123878 392292 (AC) CityCharge V2 CP-Box 6.7 HM1 SM0 (RCM) 6125424 391041 (AC) Home Box Slim CP-PCB 8.0 6125424 391041 (AC) Home Box Slim CP-PCB 8.0 |