TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas arba Užsakovas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Medžiagos – Paslaugų suteikimui reikalingos medžiagos.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Įrenginių armatūros techninis aptarnavimas, remonto darbai ir medžiagos

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įvirinamos armatūros smulkus remontas. Sklendžių remontas. Slėgis iki 1,6MPa, DN iki 100 | vnt. | 10 |
|  | Įvirinamos armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 10 |
|  | Įvirinamos armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN virš 20 iki 65 | vnt. | 10 |
|  | Įvirinamos armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 16,0MPa iki 25,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 50 |
|  | Flanšinės armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 4,0MPa iki 6,4MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 5 |
|  | Flanšinės armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 6,4MPa iki 10,0MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 5 |
|  | Flanšinės armatūros smulkus remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 1,6MPa iki 2,5MPa, DN virš 200 iki 300 | vnt. | 20 |
|  | Flanšinės armatūros smulkus remontas. Sklendžių remontas. Slėgis virš 4,0 iki 6,4MPa, DN iki 100 | vnt. | 5 |
|  | Flanšinės armatūros smulkus remontas. Atbulinių vožtuvų remontas DN iki 100, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 3 |
|  | Įvirinamos armatūros vidutinis remontas. Sklendžių remontas. Slėgis iki 1,6MPa, DN iki 100 | vnt. | 5 |
|  | Įvirinamos armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 5 |
|  | Įvirinamos armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN virš 20 iki 65 | vnt. | 5 |
|  | Įvirinamos armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 16,0MPa iki 25,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 20 |
|  | Flanšinės armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 4,0MPa iki 6,4MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 2 |
|  | Flanšinės armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 6,4MPa iki 10,0MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 2 |
|  | Flanšinės armatūros vidutinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 1,6MPa iki 2,5MPa, DN virš 200 iki 300 | vnt. | 10 |
|  | Flanšinės armatūros vidutinis remontas. Sklendžių remontas. Slėgis virš 4,0 iki 6,4MPa, DN iki 100 | vnt. | 2 |
|  | Flanšinės armatūros vidutinis remontas. Atbulinių vožtuvų remontas DN iki 100, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 2 |
|  | Įvirinamos armatūros kapitalinis remontas. Sklendžių remontas. Slėgis iki 1,6MPa, DN iki 100 | vnt. | 3 |
|  | Įvirinamos armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 3 |
|  | Įvirinamos armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa, DN virš 20 iki 65 | vnt. | 3 |
|  | Įvirinamos armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 16,0MPa iki 25,0MPa, DN iki 20 | vnt. | 10 |
|  | Flanšinės armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 4,0MPa iki 6,4MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 1 |
|  | Flanšinės armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 6,4MPa iki 10,0MPa, DN virš 50 iki 80 | vnt. | 1 |
|  | Flanšinės armatūros kapitalinis remontas. Ventilių, atbulinių vožtuvų, reguliatorių remontas. Slėgis virš 1,6MPa iki 2,5MPa, DN virš 200 iki 300 | vnt. | 5 |
|  | Flanšinės armatūros kapitalinis remontas. Sklendžių remontas. Slėgis virš 4,0 iki 6,4MPa, DN iki 100 | vnt. | 1 |
|  | Flanšinės armatūros kapitalinis remontas. Atbulinių vožtuvų remontas DN iki 100, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 1 |
|  | Flanšinės armatūros pakeitimas DN iki 100, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 3 |
|  | Flanšinės armatūros pakeitimas DN virš 200 iki 300, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 6 |
|  | Flanšinės armatūros pakeitimas DN iki 100, slėgis virš 6,4MPa iki 10,0MPa | vnt. | 1 |
|  | Įvirinamos armatūros pakeitimas DN iki 100, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 6 |
|  | Įvirinamos armatūros pakeitimas DN virš 100 iki 200, slėgis iki 6,4MPa | vnt. | 2 |
|  | Įvirinamos armatūros pakeitimas DN iki 100, slėgis virš 10,0MPa iki 16,0MPa | vnt. | 8 |
|  | Armatūros elektrinių pavarų remontas, sukimo momentas iki 150Nm | vnt. | 3 |
|  | Armatūros elektrinių pavarų remontas, sukimo momentas virš 150 iki 500Nm | vnt. | 1 |
|  | Armatūros elektrinių pavarų remontas, sukimo momentas virš 500 iki 1300Nm | vnt. | 1 |
|  | Armatūros pneumatinių pavarų remontas, DN iki 100 | vnt. | 5 |
|  | Armatūros pneumatinių pavarų remontas, DN virš 100 iki 200 | vnt. | 3 |
|  | Armatūros pneumatinių pavarų remontas, DN virš 200 iki 300 | vnt. | 1 |
|  | Armatūros korpusų metalo paviršiaus nuvalymas iki metalinio blizgesio metalo kontrolei. | dm2 | 3 |
|  | Armatūros korpusų metalo defektų pašalinimas. | dm3 | 1 |
|  | Metalo konstrukcijų trukdančių armatūros remontui demontavimas, sumontavimas. | T | 3 |
|  | Laikinų metalo konstrukcijų dėl armatūros remonto sumontavimas, demontavimas. | T | 1 |
|  | Sklendžių koto gamyba DN virš 200 iki 300 | vnt. | 1 |
|  | Sklendžių koto gamyba DN virš 300 iki 500 | vnt. | 1 |
|  | Sklendžių koto srieginės įvorės gamyba DN virš 200 iki 300 | vnt. | 1 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Šaltkalvio valandinis įkainis. | val. | 600 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Suvirintojo valandinis įkainis. | val. | 400 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Inžinieriaus valandinis įkainis. | val. | 400 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Šaltkalvio valandinis įkainis. | val. | 50 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Suvirintojo valandinis įkainis. | val. | 30 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Inžinieriaus valandinis įkainis. | val. | 20 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Nedarbo ir švenčių dienomis esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Šaltkalvio valandinis įkainis. | val. | 50 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Nedarbo ir švenčių dienomis esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Suvirintojo valandinis įkainis. | val. | 30 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Nedarbo ir švenčių dienomis esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. Inžinieriaus valandinis įkainis. | val. | 20 |

- Nurodytos preliminarios Paslaugų apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų apimtį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti visos Paslaugų apimties ar bet kokios jos dalies.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų užsakymų eiga:

    - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

    - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis užsakytų Paslaugų neatliekamos ar jų apimtys yra mažesnės, Užsakovas moka tik už faktiškai suteiktas Paslaugas.

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo. Ši nuostata bus laikoma esmine Sutarties sąlyga.

  - Paslaugų suteikimo tvarka:

    - Paslaugos suteikiamos, darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles. Užsakymų vykdymui turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje sertifikuotos Medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Paslaugų teikėjas privalės atlikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms suteikti.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga reikalinga atlikti darbams aukštyje.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų suteikimui galės naudotis Užsakovo teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

    - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

      - Paslaugų teikėjas teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas objekte bus atsakingas už darbų saugą.

      - Paslaugų teikėjas, likus 5 d. d  prieš Paslaugų pradžią, užpildęs laisvos formos dokumentą pateikia Užsakovui du sąrašus:

        - laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui, naudojamų mechanizmų įvažiavimui į Užsakovo teritoriją ir išvažiavimui;

        - darbuotojų,  kurie teiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų eigą bei kokybę, Sąrašas. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su Paslaugų teikėjo skiriamaisiais ženklais.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių. Užsakovo teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose ir pažymėtose vietose.

    - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

    - Paslaugų teikimo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Paslaugų teikėjas privalės laikytis Užsakovo teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

    - Pastolių montavimą/demontavimą atlieka Užsakovas.

    - Techninės izoliacijos demontavimą/montavimą/atstatymą atlieka Užsakovas.

    - Automatikos derinimą po remonto el. pavarų, reg. vožtuvų, pozicionierių atlieka Užsakovas.

    - Elektros bei automatikos kabelių atjungimą/pajungimą, el. pavarų, reg. vožtuvų, pozicionierių atlieka Užsakovas.

    - Terminio apdirbimo poreikis nustatomas atsižvelgiant į remontuojamos armatūros/vamzdyno parametrus ir teisės aktų reikalavimus.

    - Atskirais atvejais, Užsakovas gali paprašyti įrengti, laikinus intarpus, tokiu atveju Užsakovas informuos Paslaugų teikėją iš anksto, o įrengimo sąlygos bus numatytos atskiru susitarimu tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo.

    - Neardomieji bandymai yra Paslaugų teikėjo apimtyse. Leidžiami šie metodai: radiografinis metodas; ultragarsinis metodas; skverbiklių metodas. Metodo taikymas ir poreikis nustatomas atsižvelgiant į remontuojamos armatūros/vamzdyno parametrus ir teisės aktų reikalavimus.

    - Jeigu armatūra bus neremontuojama ji bus keičiama nauja, kurią pateiks Užsakovas iš savo sandėlio. Jeigu Užsakovo sandėlyje reikalingos įrangos nebus, Užsakovas gali prašyti pateikti šią įrangą.

  - Avariniai darbai:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Užsakovas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėją avarinių darbų vykdymui, defektų šalinimui.

    - Užsakovas avarinių darbų užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir elektroniniu paštu.

    - Darbų užsakymo gavimas priimamas nuo el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas gavęs užsakymą iš Užsakovo apie avarinius darbus privalo ne ilgiau kaip per 3 val. nuo užsakymo gavimo atvykti į Užsakovo teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Užsakovo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime užsakytiems avariniams darbams išrašytos darbų pradžios, darbų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų avarinių darbų uždaryme.

    - Į faktines darbo valandas už kurias Užsakovas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

      - Komandiruotpinigius;

      - Transporto išlaidas;

      - Apgyvendinimą viešbutyje;

      - Atvykimo laiką į Užsakovo teritoriją iki faktinės darbų pradžios;

      - Darbams atlikti reikalingus įrankius (pjovimo diskeliai, raktai, suvirinimo aparatai, dujų balionai ir kiti.)

  - Reikalavimai  Medžiagoms ir  atsarginėms dalims:

    - Paslaugų teikėjo pateikiamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

    - Sandarinimo tarpinėms naudojamos Medžiagos parenkamos pagal terpės parametrus ir suderinamos su Užsakovu.

    - Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turės pateikti sandarinimo medžiagų montavimo technologijas.

    - Kartu su sąmata Paslaugų teikėjas turi pateikti naudojamų medžiagų  sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

  - Reikalavimai suvirinimo paslaugų atlikimui :

    - Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo siūlių formuliarą bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

    - Paslaugų teikėjas likus 3 d. d iki suvirinimo paslaugų pradžios pateikia Užsakovui suderinimui tokią dokumentaciją:

- suvirinimo procedūros aprašą (SPA);

- suvirintojo pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo siūlių formuliarą;

- suvirinimo medžiagų sertifikatus;

- naudojamų medžiagų sertifikatus;

- kontrolinių pavyzdžių suvirinimo patikrinimo protokolus (pagal atskirą reikalavimą).

SPA darbo metu turi būti pas suvirintoją.

    - Suvirinimo siūlės numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją.

    - Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, nesant medžiagų sertifikatų.

    - Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis sudarytų ir Užsakovo patvirtintų SPA (suvirinimo procedūrų aprašas) reikalavimų.

    - Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Paslaugų teikėjo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius prieš darbų pradžią, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui.

    - Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomos Paslaugos  ir surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas darbų vadovui, kitas lieka pas Užsakovo atsakingą asmenį.

    - Suvirinimo darbus Paslaugų teikėjas gali tęsti tik pašalinus pažeidimus. Apie pažeidimų pašalinimą atžymima darbų sustabdymo akte.

    - Atlikus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija patikrinimui:

- suvirinimo siūlių formuliaras;

- suvirinimo darbų vykdymo žurnalas

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

- SPA;

- naudotų medžiagų sertifikatai;

- suvirinimo medžiagų sertifikatai;

- detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;

- suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

- suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

  - Reikalavimai armatūros remontui :

    - Smulkus remontas. Tokio tipo remontas susideda bet neapsiriboja:

Defektacija. Sandarinimo tarpinių pagaminimas ir keitimas. Armatūros tvirtinimo elementų patikra ir užveržimas. Armatūros koto sandarinimų keitimas naujais. Armatūros guolių sutepimas. Armatūros sandarumo tikrinimas vamzdyne darbiniu slėgiu. Remontinės dokumentacijos paruošimas ir pateikimas. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuojamos visos reikalingos medžiagos ir darbai.

    - Vidutinis remontas. Defektacija. Sandarinimo tarpinių pagaminimas ir keitimas. Armatūros tvirtinimo elementų patikra ir užveržimas. Tvirtinimo elementų pakeitimas naujais arba esamų remontas. Armatūros koto sandarinimų keitimas naujais. Koto srieginės įvorės remontas, sriegio matmenų, formos taisymas. Armatūros korpuso, vidinių elementų valymas, defektavimas. Techninių matavimų atlikimas. Armatūros guolių sutepimas. Vidinių sandarinimo paviršių (sandarinimo žiedai, plėštiniai diskai) remontas aplydant, pratekinant ir prileidžiant. Armatūros sandarumo tikrinimas vamzdyne darbiniu slėgiu. Remontinės dokumentacijos paruošimas ir pateikimas. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuojamos visos reikalingos medžiagos ir darbai.

    - Kapitalinis remontas. Defektacija. Armatūros demontavimas nuo vamzdyno. Sandarinimo tarpinių pagaminimas ir keitimas. Armatūros tvirtinimo elementų pakeitimas naujais. Armatūros koto sandarinimų keitimas naujais. Koto srieginės įvorės gamyba ir pakeitimas. Armatūros koto naujo pagaminimas ir keitimas. Armatūros korpuso, vidinių elementų valymas, defektavimas. Techninių matavimų atlikimas. Armatūros guolių keitimas, sutepimas. Vidinių sandarinimo paviršių (sandarinimo žiedai, plėštiniai diskai) remontas aplydant, pratekinant ir prileidžiant. Įvirinamos armatūros korpuso atvamzdžio paruošimas (pratekinimas) įvirinimui. Armatūros hidraulinio bandymo atlikimas. Armatūros sumontavimas. Remontinės dokumentacijos paruošimas ir pateikimas. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuojamos visos reikalingos medžiagos ir darbai.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

4.1 Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

4.2 Paslaugos teikiamos ir/ar Medžiagos pristatomos: Jėgainės g. 6, Biruliškių k, Kauno r. 54469., Lietuva.

4.3 Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas nurodytu adresu, Kliento darbo laiku (I-V 7.30-16.30 val.) O avarinius darbus, visomis savaitės dienomis (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas), bet kuriuo paros metu.