## Reversion
Reversion Record
Date | Version | Description | Editor | Auditor
2023-05-25 | V0 | Initial Version |  | zp Gao
2023-05-25 | V1.0 |  |  | zp Gao

## Comm
HMI通信方式说明： 1、物理层通信方式支持：RS485/以太网; 2、通信协议为Modbus-RTU/Modbus-TCP； 3、HMI作为主机，EMS作为从机； 4、EMS默认Modbus-RTU设备地址为1、波特率为9600； 5、EMS默认Modbus-TCP端口； | HMI ryšio metodo aprašymas: 1. Fizinio sluoksnio ryšys palaiko: RS485/Ethernet; 2. Ryšio protokolas yra Modbus-RTU/Modbus-TCP; 3. HMI veikia kaip pagrindinis įrenginys, EMS – kaip pavaldusis įrenginys; 4. EMS numatytasis adresas yra 1, o perdavimo sparta – 9600; 5. EMS numatytasis adresas yra Modbus-TCP prievadas;

## 数据总览页面 (更新)
EMS Information
以下所有报文字节序：Float ABCD 大端模式，低地址为AB，高地址为CD，例如：0x1101~0x1102数据为 AB CD ，0x1101 发AB，0x1102发CD Float类型和double类型的数据都留下小数点后两位
状态栏
名称 |  | Name | 定义 | 功能码 | Addr | 读写类型 | Unit | Type | 定义 | definition | 备注
时间-年 | Time - Year | DateYear |  | 0x03 0x06 | 0x1000 | RW | 年 | u16 | 0~99 | 0~99
时间-月 | Time - Month | DateMonth |  | 0x03 0x06 | 0x1001 | RW | 月 | u16 | 1~12 | 1~12 |  | 关于温度，BMS没有小数点， 但是 逆变器等外部设备小数点需要考虑吗，还是直接舍去
时间-日 | Time - Day | DateDay |  | 0x03 0x06 | 0x1002 | RW | 日 | u16 | 1~31 | 1~31
时间-时 | Time - hour | DateHour |  | 0x03 0x06 | 0x1003 | RW | 时 | u16 | 0~23 | 0~23
时间-分 | Time - minutes | Dateminute |  | 0x03 0x06 | 0x1004 | RW | 分 | u16 | 0~59 | 0~59
时间-秒 | Time - seconds | DateYSecond |  | 0x03 0x06 | 0x1005 | RW | 秒 | u16 | 0~59 | 0~59
存储状态 | Storage status | StorageState |  | 0x03 | 0x1006 | R0 | - | u16 | 0：正常 ； 1：异常 | 0: Normal; 1: Abnormal | 是否需要其他状态
堆数量 | Number of heaps | StackNum |  | 0x03 | 0x1007 | R0 | - | u16
当前堆中的簇数量 | Number of clusters in the current heap | ClusterNumofStack |  | 0x03 | 0x1008 | R0 | - | u16 |  |  | 可能每个堆中的簇数量可能不一样， 默认为0号堆中的簇的数量
当前簇中的单体电压数量 | Number of individual cell voltages in the current cluster | VoltageNumofCluster |  | 0x03 | 0x1009 | R0 | - | u16 |  |  | 可能每个簇中的单体电压可能不一样， 默认为0号簇中的单体电压的数量
当前簇中的单体温感数量 | Number of individual temperature sensors in the current cluster | NtcNumofCluster |  | 0x03 | 0x100A | R0 | - | u16 |  |  | 可能每个簇中的温感数量可能不一样， 默认为0号簇中的温感的数量
PCS数量 | PCS Quantity | PcskNum |  | 0x03 | 0x100B | R0 | - | u16
电表数量 | Number of electricity meters | MeterNum |  | 0x03 | 0x100C | R0 | - | u16
空调数量 | Number of air conditioners | AirNum |  | 0x03 | 0x100D | R0 | - | u16
门禁数量 | Number of access control systems | DoorNum |  | 0x03 | 0x100E | R0 | - | u16
消防数量 | Number of firefighters | FireNum |  | 0x03 | 0x100F | R0 | - | u16
历史故障总数量 | Total number of historical faults | FaultNum |  | 0x03 | 0x1010 | R0 | - | u16
风扇数量 |  | FANNum |  | 0x03 | 0x1011 | R0 | - | u16
指针（ 写入操作） | [11 empty] | 说明： 1、HMI先发送“写入”指令给EMS，告知EMS需要读取的数据。 2、EMS将对应数据映射到对应的数据区域。 3、HMI发送“读”的指令，读取映射区域的数据 这个流程，第2步执行完后会通知hmi数据已准备好吗？ MODBUS已经定义过一个写成功的指令了
堆编号 | Stack number | StackAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2000 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1. | 软件开发需要有默认值，单簇时不用写
簇编号 | Cluster number | ClusterAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2001 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1. | 默认指向第一个堆、簇、单体、温感、PCS、
单体电压编号 | Individual voltage number | CellVoltAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2002 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
电池温感编号 | Battery temperature sensor number | CellTempAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2003 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
PCS编号 | PCS Number | PcsAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2004 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
电表编号 | meter number | MeterAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2005 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
空调编号 | Air conditioner serial number | AirAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2006 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
消防编号 | Fire safety number | FireAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2007 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
门禁编号 | Access control number | DoorAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2008 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
风扇编号 | Fan number | FANAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2009 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
预留编号2 | Reserved number 2 |  |  | 0x03 0x06 | 0x200A | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
预留编号3 | Reserved number 3 |  |  | 0x03 0x06 | 0x200B | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1.
历史 故障 | Historical malfunctions | HistiryError |  | 0x03 0x06 | 0x2100 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | The software defaults to 0, and displays starting from 1. | 此处的“1”为时间最近的这个故障
预留
仪表首页（总览界面）
名称 |  | Name | 定义 |  | Addr |  | Unit | Type | 定义 | definition | 备注
储能运行状态 |  | EisWorkingmode |  | 0x03 | 0x1100 | R0 | - | u16 | 0x01: 停机; 0x02: 待机; 0x04: 充电; 0x08: 放电; 0x10: 故障; 0x20: 零功率; | 0x01: Shutdown; 0x02: Standby; 0x04: Charging; 0x08: Discharging; 0x10: Fault; 0x20: Zero Power;
综合效率 |  | EisEfficient |  | 0x03 | 0x1101~0x1102 | R0 | 0.01 | float | 0~1 | 0~1
昨日收益 |  | EisDailyProfit |  | 0x03 | 0x1103~0x1104 | R0 | 0.01 元 | float |  | #VALUE! | 未登录状态下，不展示收益
总收益 |  | EisTotalProfit |  | 0x03 | 0x1105~0x1106 | R0 | 0.01 万元 | float |  | #VALUE! | 未登录状态下，不展示收益
当日充电量 |  | EisDailyChgEnergy |  | 0x03 | 0x1107~0x1108 | R0 | 0.01 kWh | float |  | #VALUE!
当日放电量 |  | EisDailyDchgEnergy |  | 0x03 | 0x1109~0x110A | R0 | 0.01 kWh | float |  | #VALUE!
总充电量 |  | EisTotalChgEnergy |  | 0x03 | 0x110B~0x110E | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节 | Use 8 bytes | 字节序： ABCD 大端模式
总放电量 |  | EisTotalDchgEnergy |  | 0x03 | 0x110F~0x1112 | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节 |  | 字节序： ABCD 大端模式
PCS运行状态 |  | PcsWorkingmode |  | 0x03 | 0x1123 | R0 | - | u16 | 0x01: 正常工作 0x02: 故障; 0x04: 停机; | 0x01: Normal operation 0x02: Fault; 0x04: Shutdown;
电表运行状态 |  | MeterWorkingmode |  | 0x03 | 0x1124 | R0 | - | u16 | 0x01: 正常工作 0x02: 故障; 0x04: 停机; | 0x01: Normal operation 0x02: Fault; 0x04: Shutdown;
BMS运行状态 |  | BmsWorkingmode |  | 0x03 | 0x1125 | R0 | - | u16 | 0x01: 正常工作 0x02: 故障; 0x04: 停机; | 0x01: Normal operation 0x02: Fault; 0x04: Shutdown;
空调运行状态 |  | AirWorkingmode |  | 0x03 | 0x1126 | R0 | - | u16 | 0x01: 正常工作 0x02: 故障; 0x04: 停机; | 0x01: Normal operation 0x02: Fault; 0x04: Shutdown;
1号设备类型 |  | Equipment 1 Type |  | 0x03 | 0x1127 | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
1号设备功率 |  | Equipment 1 power |  | 0x03 | 0x1128~0x1129 | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
2号设备类型 |  | Equipment 2 Type |  | 0x03 | 0x112A | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
2号设备功率 |  | Equipment 2 power |  | 0x03 | 0x112B~0x112C | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
3号设备类型 |  | Equipment 3 Type |  | 0x03 | 0x112D | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
3号设备功率 |  | Equipment 3 power |  | 0x03 | 0x112E~0x112F | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
4号设备类型 |  | Equipment 4 Type |  | 0x03 | 0x1130 | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
4号设备功率 |  | Equipment 4 power |  | 0x03 | 0x1131~0x1132 | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
5号设备类型 |  | Equipment 5 Type |  | 0x03 | 0x1133 | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
5号设备功率 |  | Equipment 5 power |  | 0x03 | 0x1134~0x1135 | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
6号设备类型 |  | Equipment 6 Type |  | 0x03 | 0x1136 | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
6号设备功率 |  | Equipment 6 power |  | 0x03 | 0x1137~0x1138 | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
7号设备类型 |  | Equipment 7 Type |  | 0x03 | 0x1139 | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
7号设备功率 |  | Equipment 7 power |  | 0x03 | 0x113A~0x113B | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
8号设备类型 |  | Equipment 8 Type |  | 0x03 | 0x113C | R0 | - | u16 | 0：未使用 1、电网 2、储能电池 3、光伏 4、负载 5、柴油发电机 6、风力发电机 7、2号负载 8、2号储能电池 9、其他 | 0: Not used 1. Power grid 2. Energy storage battery 3. Photovoltaic 4. Load 5. Diesel generator 6. Wind turbine 7. Load No. 2 8. Energy storage battery No. 2 9. Other
8号设备功率 |  | Equipment 8 power |  | 0x03 | 0x113D~0x113E | R0 | 0.01 KW | float | 有单位正号和负号 | There are positive and negative signs for the unit.
其他运行状态 |  | othersWorkingmode |  | 0x03 | 0x113F | R0 | - | u16 | 0x01: 正常工作 0x02: 故障; 0x04: 停机; | 0x01: Normal operation 0x02: Fault; 0x04: Shutdown;
预留 |  | Addr: 0x113F~0x11FF | #VALUE!
#VALUE!
通讯状态
名称 |  | Name: Name; Addr: Addr; Unit: Unit; Type: Type | #VALUE!
SD卡状态 |  | SDState |  | 0x03 | 0x1200 | R0 | - | u16 | 0-正常 1-异常 | 0 - Normal 1 - Abnormal
SD卡预留 |  | 预留 |  | 0x03 | 0x1201 | R0 | - | u16 |  | #VALUE!
网口1网络IP |  | Wlan1Ip |  | 0x03 | 0x1202~0x1203 | R0 | - | u32 | 示例：123.456.789.987 | Example: 123.456.789.987 | 0x1202发123和456，0x1203发789和987，
网口2网络IP |  | Wlan2Ip |  | 0x03 | 0x1204~0x1205 | R0 | - | u32 |  | #VALUE! | 同上
网口1子网掩码 |  | Wlan1MaskIp |  | 0x03 | 0x1206~0x1207 | R0 | - | u32 |  | #VALUE! | 同上
网口2子网掩码 |  | Wlan2MaskIp |  | 0x03 | 0x1208~0x1209 | R0 | - | u32 |  | #VALUE! | 同上
网口1网关IP |  | Wlan1GatewayIp |  | 0x03 | 0x120A~0x120B | R0 | - | u32 |  | #VALUE! | 同上
网口2网关IP |  | Wlan2GatewayIp |  | 0x03 | 0x120C~0x120D | R0 | - | u32 |  | #VALUE! | 同上
4G--运行状态 |  | 4GState |  | 0x03 | 0x120E | R0 | - | u16 | 0-注册中 1-已注册 2-等待数据发送 3-数据发送中 | 0 - Registering 1 - Registered 2 - Waiting for data to be sent 3 - Data being sent | 这个具体状态指令 需要跟云品台确认下
4G--IMEI |  | IMEI |  | 0x03 | 0x120F~0x1213 | R0 | - | Byte | 8个字节保存，4个地址 | Stored in 8 bytes, 4 addresses | 大端模式
4G--CCID |  | CCID |  | 0x03 | 0x1214~1218 | R0 | - | Byte | 10个字节保存，5个地址 | Stored in 10 bytes, 5 addresses | 大端模式
4G--GSM网络 |  | GSM |  | 0x03 | 0x1219 | R0 | - | u16 | 0-未注册 1-已注册 | 0 - Not registered 1 - Registered
4G--GPRS网络 |  | GPRS |  | 0x03 | 0x1220 | R0 | - | u16 | 0-未注册 1-已注册 | 0 - Not registered 1 - Registered
4G--LAC |  | LAC |  | 0x03 | 0x1221 | R0 | - | u16 | 数值，0~65535 | Value, 0~65535
4G--信号强度 |  | SignalStrength |  | 0x03 | 0x1222 | R0 | - | u16 | 数值，0~65535 | Value, 0~65535
4G--误码率 |  | ErrorRate |  | 0x03 | 0x1223 | R0 | - | u16 | 数值，0~65535 | Value, 0~65535
4G--CI |  | CI |  | 0x03 | 0x1224~0x1225 | R0 | - | u32 | 4个字节,2个地址 | 4 bytes, 2 addresses | 需要修改
4G-发送成功包计数 |  | 4Gcount |  | 0x03 | 0x1226 | R0 | - | u16 | 0~65535 | 0~65535
U盘状态 |  | Upanstate |  | 0x03 | 0x1227 | R0 | - | u16 | 0~65535 | 0~65535
#VALUE!
#VALUE!
系统码 | [9 empty] | #VALUE!
名称 |  | Name: Name; Addr: Addr; Unit: Unit; Type: Type | #VALUE!
#VALUE!
EMS 编码 |  | EmsSN |  | 0x03 | 0x1300~0x133F | R0 |  |  | EMS发送编码给显示屏，显示屏自动生成二维码 大约预留128byte 需要按照一定的规律（包含网址）生成二维码 | EMS sends an encoding to the display screen, which automatically generates a QR code. Approximately 128 bytes are reserved. The QR code needs to be generated according to a specific pattern (including the URL).
CLUSTER_DATA（按照簇来进行展示，簇视图，簇汇总数据）
名称 |  | Name |  |  | Addr |  | Unit | Type | 定义 | definition | 备注2
簇1并网状态 |  | ClusterParallelState |  | 0x03 | 0x3000 | R0 |  | u16 | 0-未并网 1-并网 | 0 - Not connected to the grid 1 - Connected to the grid
Cluster运行状态 |  | ClusterWorkingmode |  | 0x03 | 0x3001 | R0 | - | u16 | 0: 正常（rack可以放电, 可以充电）; 1: 禁充（rack可以放电, 不能充电）; 2: 禁放（rack可以充电, 不能放电）; 3: 待机（rack不能充放）; 4: 停机（rack不能充放）; | 0: Normal (rack can discharge and charge); 1: Do not charge (rack can discharge, cannot charge); 2: Do not discharge (rack can charge, cannot discharge); 3: Standby (rack cannot charge or discharge); 4: Stop (rack cannot charge or discharge); | 满电过压 （禁充） 只能放 不能充 欠压 （禁放） 只能充 不能放 有严重故障（停机） 禁止充放 簇唤醒但是没有并机 状态为 待机 无故障且并机后 状态为正常
Cluster预充电阶段 |  | ClusterPrechargePhase |  | 0x03 | 0x3002 | R0 | - | u16 | 0：断网（主正、主负、预充断开） 1：启动并网（预充闭合、主负，断开主正） 2：并网中（预充和主正、主负闭合） 3：并网成功（预充断开，主正、主负闭合） 4：并网失败 | 0: Network disconnected (Main positive, main negative, pre-charge disconnected) 1: Grid connection initiated (pre-charge closed, main negative, main positive disconnected) 2: Grid connection in progress (pre-charge and main positive, main negative closed) 3: Grid connection successful (pre-charge disconnected, main positive, main negative closed) 4: Grid connection failed
Cluster接触器状态 |  | ClusterConnectionState |  | 0x03 | 0x3003 | R0 | - | u16 | 0x0: 断开, 0x1: 闭合; Bit0: 主接触状态; Bit1: 预充接触器状态; Bit2: 主负接触状态; Bit3: 隔离开关状态; | 0x0: Open, 0x1: Closed; Bit0: Main contact state; Bit1: Precharge contactor state; Bit2: Main negative contact state; Bit3: Disconnector state;
Cluster电池总电压 |  | ClusterTotalVolt |  | 0x03 | 0x3004 | R0 | 0.1V | u16 | 0~6553.5V | 0~6553.5V
Cluster电池总电流 |  | ClusterTotalCurrent |  | 0x03 | 0x3005 | R0 | 0.1A | s16 | 充电电流为负值, 放电为正 | Charging current is negative, discharging current is positive.
Cluster充放电指示 |  | ClusterChgorDChgState |  | 0x03 | 0x3006 | R0 | - | u16 | 0x0: 静置; 0x1: 放电; 0x2: 充电 | 0x0: Residual; 0x1: Discharge; 0x2: Charge
ClusterSOC |  | ClusterSOC |  | 0x03 | 0x3007 | R0 | 0.001 | u16 | 0～1000 | 0～1000
ClusterSOH |  | ClusterSOH |  | 0x03 | 0x3008 | R0 | 0.001 | u16 | 0～1000 | 0～1000
Cluster绝缘值 |  | ClusterInsulation |  | 0x03 | 0x3009 | R0 | KΩ | u16 | 0~65535 | 0~65535
Cluster正极绝缘值 |  | ClusterPosInsulation |  | 0x03 | 0x300A | R0 | KΩ | u16 | 0~65535 | 0~65535
Cluster负极绝缘值 |  | ClusterNegInsulation |  | 0x03 | 0x300B | R0 | KΩ | u16 | 0~65535 | 0~65535
Cluster单体电压最高节序号 |  | ClusterMaxCellVoltID |  | 0x03 | 0x300C | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池串数） | 1#～N# (N is the number of batteries connected in series)
Cluster单体最高电压值 |  | ClusterMaxCellVolt |  | 0x03 | 0x300D | R0 | mV | u16 | 0~5000 | 0~5000
Cluster单体电压最低节序号 |  | ClusterMinCellVolID |  | 0x03 | 0x300E | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池串数） | 1#～N# (N is the number of batteries connected in series)
Cluster单体最低电压值 |  | ClusterMinCellVolt |  | 0x03 | 0x300F | R0 | Mv | u16 | 0~5000 | 0~5000
Cluster单体温度最高节序号 |  | ClusterMaxCellTempID |  | 0x03 | 0x3010 | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为NTC串数） | 1#～N# (N is the number of NTC strings)
Cluster单体温度最高值 |  | ClusterMaxCellTemp |  | 0x03 | 0x3011 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125 | -50~125
Cluster单体温度最低节序号 |  | ClusterMinCellTempID |  | 0x03 | 0x3012 | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为NTC串数） | 1#～N# (N is the number of NTC strings)
Cluster单体温度最低值 |  | ClusterMinCellTemp |  | 0x03 | 0x3013 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125 | -50~125
Cluster平均电压 |  | ClusterAverageVolt |  | 0x03 | 0x3014 | R0 | mV | u16 | 0~5000 | 0~5000
Cluster平均温度 |  | ClusterAverageTemp |  | 0x03 | 0x3015 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125 | -50~125
Cluster功率 |  | ClusterPower |  | 0x03 | 0x3014~0x3015 | R0 | Kw | float |  | #VALUE!
Cluster故障码 |  | ClusterErrorCode |  | 0x03 | 0x30C0~0x30FF | R0 |  | U16 | 直接转发cluster的故障码 | Directly forwarding cluster fault codes | 预留64个 U16 故障类型，存储簇的故障，最多可存储64个故障
#VALUE!
CLUSTER_DATA（电池单体信息）
Cluster单体均衡状态 |  | BcuCellVolt[1] ~ BcuCellVolt[512] |  | 0x02 | 0x3100 ~ 0x32FF | R0 | - | - | 0~511，每个地址一个单体电压均衡状态
Cluster单体电池电压 |  | BcuCellVolt[1] ~ BcuCellVolt[512] |  | 0x03 | 0x3300 ~ 0x34FF | R0 | Mv | u16 | 0~511，每个地址一个单体电压 |  | 通过地址指针的方式请求 均衡状态 通过离散量（0x2000~0x3031）请求
Cluster单体电池温度 |  | BcuCellTemp[1] ~ BcuCellTemp[512] |  | 0x03 | 0x3500 ~ 0x35FF | R0 | ℃ | u16 | 0~511，每个地址2个单体温度， 温度偏移40， -40~125
STACK_DATA（堆数据）：（按照堆来进行展示，堆视图,堆汇总数据）
当前Stack状态 |  | StackWorkingmode |  | 0x03 | 0x3600 | R0 | - | u16 | 0: 正常（rack可以放电, 可以充电）; 1: 禁充（rack可以放电, 不能充电）; 2: 禁放（rack可以充电, 不能放电）; 3: 待机（rack不能充放）; 4: 停机（rack不能充放）; |  |  | k
Stack电池总电压 |  | StackTotalVolt |  | 0x03 | 0x3601 | R0 | 0.1V | u16
Stack电池总电流 |  | StackTotalCurrent |  | 0x03 | 0x3602 | R0 | 0.1A | s16 | 充电电流为负值, 放电为正
Stack充放电指示 |  | StackChgorDChgState |  | 0x03 | 0x3603 | R0 | - | u16 | 0x0: 静置; 0x1: 放电; 0x2: 充电
StackSOC |  | StackSOC |  | 0x03 | 0x3604 | R0 | 0.001 | u16 | 0～1000
StackSOH |  | StackSOH |  | 0x03 | 0x3605 | R0 | 0.001 | u16 | 0～1000
Stack绝缘值 |  | StackInsulation |  | 0x03 | 0x3606 | R0 | KΩ | u16 | 0~65535
Stack正极绝缘值 |  | StackPosInsulation |  | 0x03 | 0x3607 | R0 | KΩ | u16 | 0~65535
Stack负极绝缘值 |  | StackNegInsulation |  | 0x03 | 0x3608 | R0 | KΩ | u16 | 0~65535
Stack单体电压最高节簇号 |  | StackMaxCellVoltID |  | 0x03 | 0x3609 | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池簇数）
Stack单体电压最高节串号 |  | StacClusterkMaxCellVoltID |  | 0x03 | 0x360A | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为单簇电压总数）
Stack单体最高电压值 |  | StackMaxCellVolt |  | 0x03 | 0x360B | R0 | mV | u16 | 0~5000
Stack单体电压最低节簇号 |  | StackMinCellVolID |  | 0x03 | 0x360C | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池簇数）
Stack单体电压最低节串号 |  | StackClusterMinCellVolID |  | 0x03 | 0x360D | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为单簇电压总数）
Stack单体最低电压值 |  | StackMinCellVolt |  | 0x03 | 0x360E | R0 | Mv | u16 | 0~5000
Stack单体温度最高节簇号 |  | StackMaxCellTempID |  | 0x03 | 0x360F | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池簇数）
Stack单体温度最高节串号 |  | StackClusterMaxCellTempID |  | 0x03 | 0x3610 | R0 | - | s16 | 1#～N#（N为单簇温感总数）
Stack单体温度最高值 |  | StackMaxCellTemp |  | 0x03 | 0x3611 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125
Stack单体温度最低节簇号 |  | StackMinCellTempID |  | 0x03 | 0x3612 | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为电池簇数）
Stack单体温度最低节串号 |  | StackClusterMinCellTempID |  | 0x03 | 0x3613 | R0 | - | u16 | 1#～N#（N为单簇温感总数）
Stack单体温度最低值 |  | StackMinCellTemp |  | 0x03 | 0x3614 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125
Stack平均电压 |  | StackAverageVolt |  | 0x03 | 0x3615 | R0 | mV | u16 | 0~5000
Stack平均温度 |  | StackAverageTemp |  | 0x03 | 0x3616 | R0 | ℃ | s16 | ‘-50~125
Stack可放电量 |  | StackDchgCap |  | 0x03 | 0x3617~0x3618 | R0 | 0.1kWh | u32 | 0~4,294,967,29.5
Stack可充电量 |  | StackChgCap |  | 0x03 | 0x3619~0x361A | R0 | 0.1kWh | u32 | 0~4,294,967,29.5
Stack充电限流 |  | StackChgLImit |  | 0x03 | 0x361B | R0 | 0.1A | s16 | 充电电流为负值, 放电为正
Stack放电限流 |  | StackDChgLImit |  | 0x03 | 0x361C | R0 | 0.1A | s16 | 充电电流为负值, 放电为正
Stack充电限功率 |  | StackChgPowerLImit |  | 0x03 | 0x361D~0x361E | R0 | 0.01 KW | float | 充电为负值, 放电为正
Stack放电限功率 |  | StackDChgPowerLImit |  | 0x03 | 0x361F~0x3620 | R0 | 0.01 KW | float | 充电为负值, 放电为正
预留
PCS数据
PCS运行状态 |  | PcsWorkingmode |  | 0x03 | 0x3800 | R0 | - | u16 | 0x01: 停机; 0x02: 待机; 0x04: 充电运行; 0x08: 放电运行; 0x10: 故障; 0x20: 零功率; 0x40: 报警;
系统线电压AB |  | PcsVoltAB |  | 0x03 | 0x3801~ 0x3802 | R0 | 0.01V | float
系统线电压BC |  | PcsVoltBC |  | 0x03 | 0x3803~ 0x3804 | R0 | 0.01V | float
系统线电压CA |  | PcsVoltCA |  | 0x03 | 0x3805~ 0x3806 | R0 | 0.01V | float
系统电流A |  | PcsCurrentA |  | 0x03 | 0x3807~ 0x3808 | R0 | 0.01V | float | ‘-3000 ~ 3000A
系统电流B |  | PcsCurrentB |  | 0x03 | 0x3809~ 0x380A | R0 | 0.01V | float | ‘-3000 ~ 3000A
系统电流C |  | PcsCurrentC |  | 0x03 | 0x380B~ 0x380C | R0 | 0.01V | float | ‘-3000 ~ 3000A
支路一直流功率 |  | Pcs1DCPower |  | 0x03 | 0x380D~ 0x380E | R0 | 0.01 kW | float | -9999.99 ~9999.99KW
支路一直流电压 |  | Pcs1DCVolt |  | 0x03 | 0x380F~ 0x3810 | R0 | 0.01V | float
支路一直流电流 |  | Pcs1DCCurrent |  | 0x03 | 0x3811~ 0x3812 | R0 | 0.01A | float | ‘-3000 ~ 3000A
支路二直流功率 |  | Pcs2DCPower |  | 0x03 | 0x3813~ 0x3814 | R0 | 0.01 kW | float
支路二直流电压 |  | Pcs2DCVolt |  | 0x03 | 0x3815~ 0x3816 | R0 | 0.01V | float
支路二直流电流 |  | Pcs2DCCurrent |  | 0x03 | 0x3817~ 0x3818 | R0 | 0.01A | float
模块温度A1 |  | PcsTempA1 |  | 0x03 | 0x3819~ 0x381A | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
模块温度B1 |  | PcsTempB1 |  | 0x03 | 0x381B~ 0x381C | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
模块温度C1 |  | PcsTempC1 |  | 0x03 | 0x381D~ 0x381E | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
模块温度A2 |  | PcsTempA2 |  | 0x03 | 0x381F~ 0x3820 | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
模块温度B2 |  | PcsTempB2 |  | 0x03 | 0x3821~ 0x3822 | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
模块温度C2 |  | PcsTempC2 |  | 0x03 | 0x3823~ 0x3824 | R0 | 0.01 ℃ | float | 温度偏移40
电网频率 |  | PcsGridFrequency |  | 0x03 | 0x3825~ 0x3826 | R0 | 0.01 Hz | float
总有功功率 |  | PcsActivePower |  | 0x03 | 0x3827~ 0x382A | R0 | 0.01kW | double | 使用8个字节,4个地址
总无功功率 |  | PcsReactivePower |  | 0x03 | 0x382B~ 0x382E | R0 | 0.01kVar | double | 使用8个字节,4个地址
总视在功率 |  | PcsApparentPower |  | 0x03 | 0x382F~ 0x3832 | R0 | 0.01kVA | double | 使用8个字节,4个地址
总功率因素 |  | PcsPowerFactor |  | 0x03 | 0x3833~ 0x3834 | R0 | 0.01 | float
有功功率A相 |  | PcsActivePowerA |  | 0x03 | 0x3835~ 0x3836 | R0 | 0.01kW | float
无功功率A相 |  | PcsReactivePowerA |  | 0x03 | 0x3837~ 0x3838 | R0 | 0.01kVar | float
视在功率A相 |  | PcsApparentPowerA |  | 0x03 | 0x3839~ 0x383A | R0 | 0.01kVA | float
有功功率B相 |  | PcsActivePowerB |  | 0x03 | 0x383B~ 0x383C | R0 | 0.01kW | float
无功功率B相 |  | PcsReactivePowerB |  | 0x03 | 0x383D~ 0x383E | R0 | 0.01kVar | float
视在功率B相 |  | PcsApparentPowerB |  | 0x03 | 0x383F~ 0x3840 | R0 | 0.01kVA | float
有功功率C相 |  | PcsActivePowerC |  | 0x03 | 0x3841~ 0x3842 | R0 | 0.01kW | float
无功功率C相 |  | PcsReactivePowerC |  | 0x03 | 0x3843~ 0x3844 | R0 | 0.01kVar | float
视在功率C相 |  | PcsApparentPowerC |  | 0x03 | 0x3845~ 0x3846 | R0 | 0.01kVA | float
PCS平均温度 |  | PcsAverageTemp |  | 0x03 | 0x3847 | R0 | ℃ | u16
PCS环境温度 |  | PcsAmbientTemp |  | 0x03 | 0x3848 | R0 | ℃ | u16
当日充电量 |  | PcsEnergydailyChg |  | 0x03 | 0x3849~0x384C | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节,4个地址
当日放电量 |  | PcsEnergydailyDChg |  | 0x03 | 0x384D~0x3850 | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节,4个地址
并网状态 |  | PcsParallelState |  | 0x03 | 0x3851 | R0 | - | u16 | 0-未并网 1-并网
离网输出电压AB |  | PcsOffGridVoltAB |  | 0x03 | 0x3852 | R0 | 0.01 V | float |  |  | 这部分为预留的，显示屏不需要解析
离网输出电压BC |  | PcsOffGridVoltBC |  | 0x03 | 0x3853 | R0 | 0.01 V | float
离网输出电压CA |  | PcsOffGridVoltCA |  | 0x03 | 0x3854 | R0 | 0.01 V | float
离网输出电压 |  | PcsOffGridVolt |  | 0x03 | 0x3855 | R0 | 0.01 V | float
PCS最大可用有功功率 |  | PcsActivePowerMax |  | 0x03 | 0x3856 | R0 | 0.01 kW | float
PCS最大可用无功功率 |  | PcsReactivePowerMax |  | 0x03 | 0x3857 | R0 | 0.01 kVar | float
系统累计充电量 |  | PcsEnergytotalChg |  | 0x03 | 0x3858~0x385B | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节,4个地址
系统累计放电量 |  | PcsEnergytotalDChg |  | 0x03 | 0x385C~0x385F | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节,4个地址
预留 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x3860~0x38BF; 读写类型: R0
逆变器故障 |  | PcsFaultInfo |  | 0x03 | 0x39C0~0x39FF | R0 |  | U16 | 直接转发逆变器的故障码，Byte透传 |  | 预留64个 U16 故障类型，存储PCS的故障，最多可存储64个故障
AIR_DATA
空调运行状态运行状态 |  | AirWorkingmode |  | 0x03 | 0x3A01 | R0 | / | u16 | 0自动，1制冷，2制热，3送风，4待机，5停止，6开启，7未选配
室内风机状态 |  | AirInFanState |  | 0x03 | 0x3A02 | R0 | / | u16 | 0停止，1开启，3未选配
室外风机状态 |  | AirOutFanState |  | 0x03 | 0x3A03 | R0 | / | u16 | 0停止，1开启，3未选配
压缩机状态 |  | AirCompressorState |  | 0x03 | 0x3A04 | R0 | / | u16 | 0停止，1开启，3未选配
电加热运行状态 |  | AirPTC_State |  | 0x03 | 0x3A05 | R0 | / | u16 | 0停止，1开启，3未选配
柜内温度 |  | AirTemp |  | 0x03 | 0x3A06 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40， -40~125
柜内湿度 |  | AirHum |  | 0x03 | 0x3A07 | R0 | 0.1% | u16
储能系统温差 |  | AirSystemTempDiff |  | 0x03 | 0x3A08 | R0 | 0.1℃ | s16
柜外温度 |  | AirOutTemp |  | 0x03 | 0x3A09 | R0 | 0.1℃ | s16
出风湿度 |  | AirOutHum |  | 0x03 | 0x3A0A | R0 | 0.1% | u16
应急风机状态 |  | AirEmergencyFanState |  | 0x03 | 0x3A0B | R0 |  | u16 | 0停止，1开启，3未选配
盘管温度 |  | AirCoiltemperature |  | 0x03 | 0x3A0C | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40， -40~125
冷凝温度 |  | AirCondensationTemperature |  | 0x03 | 0x3A0D | R0 | 0.1℃ | s16
融霜湿度 |  | AirHumidity |  | 0x03 | 0x3A0E | R0 | 0.1% | u16
排气温度 |  | AirExhaustTemperature |  | 0x03 | 0x3A0F | R0 | 0.1℃ | s16
电流 |  | AirCurrent |  | 0x03 | 0x3A10 | R0 | 0.1A | u16
交流电压 |  | AirACVoltage |  | 0x03 | 0x3A11 | R0 | 0.1V | u16
直流电压 |  | AirDCVoltage |  | 0x03 | 0x3A12 | R0 | 0.1V | u16
制冷点 |  | AirCoolOnPoint |  | 0x03 | 0x3A13 | R0 | 0.1℃ | s16
制冷禁止点 |  | AirCoolOffPoint |  | 0x03 | 0x3A14 | R0 | 0.1℃ | s16
加热点 |  | AirHeatOnPoint |  | 0x03 | 0x3A15 | R0 | 0.1℃ | s16
加热禁止点 |  | AirHeatOffPoint |  | 0x03 | 0x3A16 | R0 | 0.1℃ | s16
高温报警点 |  | AirHighTempPoint |  | 0x03 | 0x3A17 | R0 | 0.1℃ | s16
高温报警解除点 |  | AirHighTempReturn |  | 0x03 | 0x3A18 | R0 | 0.1℃ | s16
低温点报警点 |  | AirLowTempPoint |  | 0x03 | 0x3A19 | R0 | 0.1℃ | s16
低温报警解除点 |  | AirLowTempReturn |  | 0x03 | 0x3A1A | R0 | 0.1℃ | s16
高湿点 |  | AirHumidityPoint |  | 0x03 | 0x3A1B | R0 | 0.1% | u16
内风机停止点 |  | AirInternalFanPoint |  | 0x03 | 0x3A1C | R0 | 0.1℃ | s16
预留 | bar: Name; 功能码
风扇1转速 |  | Fan1RPM |  | 0x03 | 0x3A40 | R0 | RPM | u16
风扇2转速 |  | Fan2RPM |  | 0x03 | 0x3A41 | R0 | RPM | u16
风扇3转速 |  | Fan3RPM |  | 0x03 | 0x3A42 | R0 | RPM | u16
风扇4转速 |  | Fan4RPM |  | 0x03 | 0x3A43 | R0 | RPM | u16
风扇5转速 |  | Fan5RPM |  | 0x03 | 0x3A44 | R0 | RPM | u16
风扇6转速 |  | Fan6RPM |  | 0x03 | 0x3A45 | R0 | 0.1℃ | u16
风扇7转速 |  | Fan7RPM |  | 0x03 | 0x3A46 | R0 | 0.1℃ | u16
风扇8转速 |  | Fan8RPM |  | 0x03 | 0x3A47 | R0 | 0.1℃ | u16
风扇1开启温度 |  | Fan1OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A48 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇2开启温度 |  | Fan2OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A49 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇3开启温度 |  | Fan3OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4A | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇4开启温度 |  | Fan4OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4B | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇5开启温度 |  | Fan5OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4C | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇6开启温度 |  | Fan6OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4D | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇7开启温度 |  | Fan7OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4E | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇8开启温度 |  | Fan8OnTemperature |  | 0x03 | 0x3A4F | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇1关闭温度 |  | Fan1OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A50 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇2关闭温度 |  | Fan2OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A51 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇3关闭温度 |  | Fan3OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A52 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇4关闭温度 |  | Fan4OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A53 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇5关闭温度 |  | Fan5OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A54 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇6关闭温度 |  | Fan6OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A55 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇7关闭温度 |  | Fan7OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A56 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇8关闭温度 |  | Fan8OffTemperature |  | 0x03 | 0x3A57 | R0 | 0.1℃ | s16 | 温度偏移40
风扇状态 |  | FANState |  | 0x03 | 0x3A58 | R0 | 0.1℃ | u16 | 0-停机； 1- 运行； 2-故障
预留 | bar: Name; 功能码
风扇报警 |  | AirFaultInfo |  | 0x03 | 0x3A80~0x3ABF | R0 |  | u16 | 直接转发cluster的故障码 |  | 预留64个 U16 故障类型，存储簇的故障，最多可存储64个故障
空调报警 |  | AirFaultInfo |  | 0x03 | 0x3AC0~0x3AFF | R0 |  | u16 | 直接转发cluster的故障码 |  | 预留64个 U16 故障类型，存储簇的故障，最多可存储64个故障
EMETER_DATA（根据设定MeterID，循环发送）
类型（电网侧、用户侧、储能侧） |  | MeterUsedType |  | 0x03 | 0x3C01 | R0 | / | u16 | 0：电网侧 1：用户侧 2：储能侧
电压A |  | MeterVoltA |  | 0x03 | 0x3C02~0x3C03 | R0 | 0.01 V | float
电压B |  | MeterVoltB |  | 0x03 | 0x3C04~0x3C05 | R0 | 0.01 V | float
电压C |  | MeterVoltC |  | 0x03 | 0x3C06~0x3C07 | R0 | 0.01 V | float
电流A |  | MeterCurrentA |  | 0x03 | 0x3C08~0x3C09 | R0 | 0.01 A | float | 有正负方向
电流B |  | MeterCurrentB |  | 0x03 | 0x3C0A~0x3C0B | R0 | 0.01 A | float | 有正负方向
电流C |  | MeterCurrentC |  | 0x03 | 0x3C0C~0x3C0D | R0 | 0.01 A | float | 有正负方向
总有功功率 |  | MeterActivePower |  | 0x03 | 0x3C0E~0x3C0F | R0 | 0.01 kW | float | 有正负方向
总无功功率 |  | MeterReactivePower |  | 0x03 | 0x3C10~0x3C11 | R0 | 0.01 kVar | float | 有正负方向
总视在功率 |  | MeterApparentPower |  | 0x03 | 0x3C12~0x3C13 | R0 | 0.01 kVA | float | 有正负方向
总功率因素 |  | MeterPowerFactor |  | 0x03 | 0x3C14~0x3C15 | R0 | 0.01 / | float
有功功率A相 |  | MeterActivePowerA |  | 0x03 | 0x3C16~0x3C17 | R0 | 0.01 kW | float | 有正负方向
无功功率A相 |  | MeterReactivePowerA |  | 0x03 | 0x3C18~0x3C19 | R0 | 0.01 kVar | float | 有正负方向
视在功率A相 |  | MeterApparentPowerA |  | 0x03 | 0x3C1A~0x3C1B | R0 | 0.01 kVA | float | 有正负方向
有功功率B相 |  | MeterActivePowerB |  | 0x03 | 0x3C1C~0x3C1D | R0 | 0.01 kW | float | 有正负方向
无功功率B相 |  | MeterReactivePowerB |  | 0x03 | 0x3C1E~0x3C1F | R0 | 0.01 kVar | float | 有正负方向
视在功率B相 |  | MeterApparentPowerB |  | 0x03 | 0x3C20~0x3C21 | R0 | 0.01 kVA | float | 有正负方向
有功功率C相 |  | MeterActivePowerC |  | 0x03 | 0x3C22~0x3C23 | R0 | 0.01 kW | float | 有正负方向
无功功率C相 |  | MeterReactivePowerC |  | 0x03 | 0x3C24~0x3C25 | R0 | 0.01 kVar | float | 有正负方向
视在功率C相 |  | MeterApparentPowerC |  | 0x03 | 0x3C26~0x3C27 | R0 | 0.01 kVA | float | 有正负方向
总功率因素A |  | MeterPowerFactorA |  | 0x03 | 0x3C28~0x3C29 | R0 | 0.01 | float | 有正负方向
总功率因素B |  | MeterPowerFactorB |  | 0x03 | 0x3C2A~0x3C2B | R0 | 0.01 | float | 有正负方向
总功率因素C |  | MeterPowerFactorC |  | 0x03 | 0x3C2C~0x3C2D | R0 | 0.01 | float | 有正负方向
系统总用电量 |  | MeterTotalConsumption |  | 0x03 | 0x3C2E~0x3C2F | R0 | 0.01 kWh | float
系统峰用电量 |  | MeterPeakConsumption |  | 0x03 | 0x3C30~0x3C31 | R0 | 0.01 kWh | float
系统平用电量 |  | MeterShoulderConsumption |  | 0x03 | 0x3C32~0x3C33 | R0 | 0.01 kWh | float
系统谷用电量 |  | MeterValleyConsumption |  | 0x03 | 0x3C34~0x3C35 | R0 | 0.01 kWh | float
总用电价 |  | MeterTotalPrice |  | 0x03 | 0x3C36~0x3C37 | R0 | 0.01 yuan | float
峰用电价 |  | MeterPeakPrice |  | 0x03 | 0x3C38~0x3C39 | R0 | 0.01 yuan | float
平用电价 |  | MeterShoulderPrice |  | 0x03 | 0x3C3A~0x3C3B | R0 | 0.01 yuan | float
谷用电价 |  | MeterValleyPrice |  | 0x03 | 0x3C3C~0x3C3D | R0 | 0.01 yuan | float
总效益 |  | MeterTotalBenifit |  | 0x03 | 0x3C3E~0x3C3F | R0 | 0.01 yuan | float | 有正负方向
当月效益 |  | MeterMonthBenifit |  | 0x03 | 0x3C40~0x3C41 | R0 | 0.01 yuan | float | 有正负方向
当日效益 |  | MeterTodayBenifit |  | 0x03 | 0x3C42~0x3C43 | R0 | 0.01 yuan | float | 有正负方向
累计日充电量(日反向总电能) |  | MeterEnergyDailyChg |  | 0x03 | 0x3C44~0x3C45 | R0 | 0.01 kWh | float
累计日放电量(日正向总电能) |  | MeterEnergyDailyDChg |  | 0x03 | 0x3C46~0x3C47 | R0 | 0.01 kWh | float
系统累计充电量(累计反向总电能) |  | MeterEnergyTotalChg |  | 0x03 | 0x3C48~0x3C4B | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节
系统累计放电量(累计正向总电能) |  | MeterEnergyTotalDChg |  | 0x03 | 0x3C4C~0x3C4F | R0 | 0.01 kWh | double | 使用8个字节
电表运行状态 |  | MeterWorkingmode |  | 0x03 | 0x3C50 | R0 | - | u16 | 0离线，1正常，2报警，3危险
系统尖用电量 |  | MeterSharpConsumption |  | 0x03 | 0x3C51~0x3C52 | R0 | 0.01 kWh | float
日正向尖总电能 |  | DayPositiveSharpConsumption |  | 0x03 | 0x3C53~0x3C54 | R0 | 0.01 kWh | float
日正向峰总电能 |  | DayPositivePeakConsumption |  | 0x03 | 0x3C55~0x3C56 | R0 | 0.01 kWh | float
日正向平总电能 |  | DayPositiveShoulderConsumption |  | 0x03 | 0x3C57~0x3C58 | R0 | 0.01 kWh | float
日正向谷总电能 |  | DayPositiveValleyConsumption |  | 0x03 | 0x3C59~0x3C5A | R0 | 0.01 kWh | float
日反向尖总电能 |  | DayNegativeSharpConsumption |  | 0x03 | 0x3C5B~0x3C5C | R0 | 0.01 kWh | float
日反向峰总电能 |  | DayNegativePeakConsumption |  | 0x03 | 0x3C5D~0x3C5E | R0 | 0.01 kWh | float
日反向平总电能 |  | DayNegativeShoulderConsumption |  | 0x03 | 0x3C5F~0x3C60 | R0 | 0.01 kWh | float
日反向谷总电能 |  | DayNegativeValleyConsumption |  | 0x03 | 0x3C61~0x3C62 | R0 | 0.01 kWh | float
累计正向尖总电能 |  | TotalPositiveSharpConsumption |  | 0x03 | 0x3C63~0x3C64 | R0 | 0.01 kWh | float
累计正向峰总电能 |  | TotalPositivePeakConsumption |  | 0x03 | 0x3C65~0x3C66 | R0 | 0.01 kWh | float
累计正向平总电能 |  | TotalPositiveShoulderConsumption |  | 0x03 | 0x3C67~0x3C68 | R0 | 0.01 kWh | float
累计正向谷总电能 |  | TotalPositiveValleyConsumption |  | 0x03 | 0x3C69~0x3C6A | R0 | 0.01 kWh | float
累计反向尖总电能 |  | TotalnegativeSharpConsumption |  | 0x03 | 0x3C6B~0x3C6C | R0 | 0.01 kWh | float
累计反向峰总电能 |  | TotalnegativePeakConsumption |  | 0x03 | 0x3C6D~0x3C6E | R0 | 0.01 kWh | float
累计反向平总电能 |  | TotalnegativeShoulderConsumption |  | 0x03 | 0x3C6F~0x3C70 | R0 | 0.01 kWh | float
累计反向谷总电能 |  | TotalnegativeValleyConsumption |  | 0x03 | 0x3C71~0x3C72 | R0 | 0.01 kWh | float
电表报警 |  | MeterFaultInfo |  | 0x03 | 0x3CC0~0x3CFF | R0 | / | u16 | 直接转发的电表故障码
门禁状态（待定）
通信状态 |  | DoorComState |  | 0x03 | 0xE00 | R0 |  | u16
运行状态 |  | DoorRunState |  | 0x03 | 0xE01 | R0 |  | u16
预留状态 |  | Addr: 0xE02~0x3FFF
消防状态（待定）
通信状态 |  | FireComState |  | 0x03 | 0x4000 | R0 |  | u16
运行状态 |  | FireRunState |  | 0x03 | 0x4001 | R0 |  | u16
预留状态 |  | Addr: 0x4000~0x41FF
SYS_FLAUT_INFO（故障信息）
名称 |  | Name: Name; Addr: Addr; Unit: Unit; Type: Type
实时故障(Bit 图查询 )
0x1000~0x12FF ---簇故障码 0x1300~0x15FF ---堆故障码 0x1600~0x18FF ---EMS故障码
历史故障 （0x5000~0x5FFF） 单次modbus传输252字节，126地址，可以发5条历史故障。 0x5000~0x5FFF，可发送32*5=160条故障，考虑情况是否拓展到0x6FFF~7FFF~8FFF等
索引号 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x5000; 读写类型: R0; 定义: 每请求一次后进行计数，帮助请求下一个5条数据
历史故障1 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x5001~0x5019; 读写类型: R0; 定义: 每个历史故障占用50个字节， |  | 如果是实时故障，则结束时间为00， 时间的记录方式为1970年开始计时的毫秒数。
历史故障2 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x501A~0x5032; 读写类型: R0; 定义: 每个历史故障占用50个字节，
历史故障3 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x5033~0x504B; 读写类型: R0; 定义: 每个历史故障占用50个字节，
历史故障4 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x504C~0x5064; 读写类型: R0; 定义: 每个历史故障占用50个字节，
历史故障5 |  | 功能码: 0x03; Addr: 0x5065~0x507D; 读写类型: R0; 定义: 每个历史故障占用50个字节，
待定内容
故障详情
[12 empty] | 1 | 版本号
[12 empty] | 2 | 类似于电压串数、最高单体、串号、其他系统信息，可以协助了解此故障发生时的系统状态

## HMI WRITE
HMI_SET（根据设定BauID、BcuID值，循环发送）： 地址类型读写，支持 0x06 命令码查询写入
名称 | Name | 定义 | Addr |  | Unit | Type
u16
时间-年-设置 | DateYear |  | 0x1000 | RW | 年 | u16
时间-月-设置 | DateMonth |  | 0x1001 | RW | 月 | u16
时间-日-设置 | DateDay |  | 0x1002 | RW | 日 | u16
时间-时-设置 | DateHour |  | 0x1003 | RW | 时 | u16
时间-分-设置 | Dateminute |  | 0x1004 | RW | 分 | u16
时间-秒-设置 | DateYSecond |  | 0x1005 | RW | 秒 | u16
EMS 指令 | EMSCommand | 0-不响应 1-重启BMS 2-导入网络配置 3-导入空调策略 4-导入电池策略 5-预留 6-预留 | 0x1100 | RW |  | u16
一件并机指令 | PowerOnAllSignal | 一键并机指令 | 0x1101 | RW | - | u16
操作簇指令 | BcuSignal | 0-离网，1-并机 | 0x1103 | RW | - | u16
堆编号 | StackAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2000 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | 软件开发需要有默认值，单簇时不用写
簇编号 | ClusterAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2001 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | 默认指向第一个堆、簇、单体、温感、PCS、
单体电压编号 | CellVoltAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2002 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
电池温感编号 | CellTempAddr. |  | 0x03 0x06 | 0x2003 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
PCS编号 | PcsAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2004 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
电表编号 | MeterAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2005 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
空调编号 | AirAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2006 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
消防编号 | FireAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2007 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
门禁编号 | DoorAddr |  | 0x03 0x06 | 0x2008 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
预留编号1 |  |  | 0x03 0x06 | 0x2009 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
预留编号2 |  |  | 0x03 0x06 | 0x200A | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
预留编号3 |  |  | 0x03 0x06 | 0x200B | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始
历史故障编号 | HistiryErroraddr |  | 0x03 0x06 | 0x2100 | RW | - | u16 | 软件默认为0，显示从1开始 | 此处的“1”为时间最近的这个故障

## 离散量（故障码+均衡）
故障码为离散量输入地址
|  | 00~FF |  |  |  | 100~1FF |  |  |  | 200~2FF
簇故障码 | 一级故障( 0x1000~0x10FF) |  |  |  | 二级故障( 0x1100~0x11FF) |  |  |  | 三级故障( 0x1200~0x12FF)
| 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级
| bit 0 | 充电单体高压 | 0x00 | 1 | bit 0 | 充电单体高压 | 0x00 | 2 | bit 0 | 充电单体高压 | 0x00 | 3
| bit 1 | 放电单体高压 | 0x01 | 1 | bit 1 | 放电单体高压 | 0x01 | 2 | bit 1 | 放电单体高压 | 0x01 | 3
| bit 2 | 充电单体低压 | 0x02 | 1 | bit 2 | 充电单体低压 | 0x02 | 2 | bit 2 | 充电单体低压 | 0x02 | 3
| bit 3 | 放电单体低压 | 0x03 | 1 | bit 3 | 放电单体低压 | 0x03 | 2 | bit 3 | 放电单体低压 | 0x03 | 3
| bit 4 | 充电总压高 | 0x04 | 1 | bit 4 | 充电总压高 | 0x04 | 2 | bit 4 | 充电总压高 | 0x04 | 3
| bit 5 | 放电总压高 | 0x05 | 1 | bit 5 | 放电总压高 | 0x05 | 2 | bit 5 | 放电总压高 | 0x05 | 3
| bit 6 | 充电总压低 | 0x06 | 1 | bit 6 | 充电总压低 | 0x06 | 2 | bit 6 | 充电总压低 | 0x06 | 3
| bit 7 | 放电总压低 | 0x07 | 1 | bit 7 | 放电总压低 | 0x07 | 2 | bit 7 | 放电总压低 | 0x07 | 3
| bit 8 | 充电总压差 | 0x08 | 1 | bit 8 | 充电总压差 | 0x08 | 2 | bit 8 | 充电总压差 | 0x08 | 3
| bit 9 | 放电总压差 | 0x09 | 1 | bit 9 | 放电总压差 | 0x09 | 2 | bit 9 | 放电总压差 | 0x09 | 3
| bit 10 | 充电压差 | 0x0A | 1 | bit 10 | 充电压差 | 0x0A | 2 | bit 10 | 充电压差 | 0x0A | 3
| bit 11 | 放电压差 | 0x0B | 1 | bit 11 | 放电压差 | 0x0B | 2 | bit 11 | 放电压差 | 0x0B | 3
| bit 12 | 充电高温 | 0x0C | 1 | bit 12 | 充电高温 | 0x0C | 2 | bit 12 | 充电高温 | 0x0C | 3
| bit 13 | 放电高温 | 0x0D | 1 | bit 13 | 放电高温 | 0x0D | 2 | bit 13 | 放电高温 | 0x0D | 3
| bit 14 | 充电低温 | 0x0E | 1 | bit 14 | 充电低温 | 0x0E | 2 | bit 14 | 充电低温 | 0x0E | 3
| bit 15 | 放电低温 | 0x0F | 1 | bit 15 | 放电低温 | 0x0F | 2 | bit 15 | 放电低温 | 0x0F | 3
| bit 16 | 充电温差 | 0x10 | 1 | bit 16 | 充电温差 | 0x10 | 2 | bit 16 | 充电温差 | 0x10 | 3
| bit 17 | 放电温差 | 0x11 | 1 | bit 17 | 放电温差 | 0x11 | 2 | bit 17 | 放电温差 | 0x11 | 3
| bit 18 | 充电过流 | 0x12 | 1 | bit 18 | 充电过流 | 0x12 | 2 | bit 18 | 充电过流 | 0x12 | 3
| bit 19 | 持续放电过流 | 0x13 | 1 | bit 19 | 持续放电过流 | 0x13 | 2 | bit 19 | 持续放电过流 | 0x13 | 3
| bit 20 | 瞬时放电过流 | 0x14 | 1 | bit 20 | 瞬时放电过流 | 0x14 | 2 | bit 20 | 瞬时放电过流 | 0x14 | 3
| bit 21 | SOC高 | 0x15 | 1 | bit 21 | SOC高 | 0x15 | 2 | bit 21 | SOC高 | 0x15 | 3
| bit 22 | SOC低 | 0x16 | 1 | bit 22 | SOC低 | 0x16 | 2 | bit 22 | SOC低 | 0x16 | 3
| bit 23 | 漏电 | 0x17 | 1 | bit 23 | 漏电 | 0x17 | 2 | bit 23 | 漏电 | 0x17 | 3
| bit 24 | 充电加热过温 | 0x18 | 1 | bit 24 | 充电加热过温 | 0x18 | 2 | bit 24 | 充电加热过温 | 0x18 | 3
| bit 25 | 放电加热过温 | 0x19 | 1 | bit 25 | 放电加热过温 | 0x19 | 2 | bit 25 | 放电加热过温 | 0x19 | 3
| bit 26 | 充电加热温差过大 | 0x1A | 1 | bit 26 | 充电加热温差过大 | 0x1A | 2 | bit 26 | 充电加热温差过大 | 0x1A | 3
| bit 27 | 放电加热温差过大 | 0x1B | 1 | bit 27 | 放电加热温差过大 | 0x1B | 2 | bit 27 | 放电加热温差过大 | 0x1B | 3
| bit 28 | 充电加热超时 | 0x1C | 1 | bit 28 | 充电加热超时 | 0x1C | 2 | bit 28 | 充电加热超时 | 0x1C | 3
| bit 29 | 放电加热超时 | 0x1D | 1 | bit 29 | 放电加热超时 | 0x1D | 2 | bit 29 | 放电加热超时 | 0x1D | 3
| bit 30 | 充电加热过流 | 0x1E | 1 | bit 30 | 充电加热过流 | 0x1E | 2 | bit 30 | 充电加热过流 | 0x1E | 3
| bit 31 | 放电加热过流 | 0x1F | 1 | bit 31 | 放电加热过流 | 0x1F | 2 | bit 31 | 放电加热过流 | 0x1F | 3
| bit 32 | SOC跳变 | 0x20 | 1 | bit 32 | SOC跳变 | 0x20 | 2 | bit 32 | SOC跳变 | 0x20 | 3
| bit 33 | 供电电压过低 | 0x21 | 1 | bit 33 | 供电电压过低 | 0x21 | 2 | bit 33 | 供电电压过低 | 0x21 | 3
| bit 34 | 充电极柱过温 | 0x22 | 1 | bit 34 | 充电极柱过温 | 0x22 | 2 | bit 34 | 充电极柱过温 | 0x22 | 3
| bit 35 | 放电极柱过温 | 0x23 | 1 | bit 35 | 放电极柱过温 | 0x23 | 2 | bit 35 | 放电极柱过温 | 0x23 | 3
| bit 36 | 充电极柱温差过大 | 0x24 | 1 | bit 36 | 充电极柱温差过大 | 0x24 | 2 | bit 36 | 充电极柱温差过大 | 0x24 | 3
| bit 37 | 放电极柱温差过大 | 0x25 | 1 | bit 37 | 放电极柱温差过大 | 0x25 | 2 | bit 37 | 放电极柱温差过大 | 0x25 | 3
| bit 38 | 充电电流异常 | 0x26 | 1 | bit 38 | 充电电流异常 | 0x26 | 2 | bit 38 | 充电电流异常 | 0x26 | 3
| bit 39 | 供电电压过高 | 0x27 | 1 | bit 39 | 供电电压过高 | 0x27 | 2 | bit 39 | 供电电压过高 | 0x27 | 3
| bit 40 | 电压排线 | 0x28 | 1 | bit 40 | 电压排线 | 0x28 | 2 | bit 40 | 电压排线 | 0x28 | 3
| bit 41 | 温感排线 | 0x29 | 1 | bit 41 | 温感排线 | 0x29 | 2 | bit 41 | 温感排线 | 0x29 | 3
| bit 42 | 内网通信 | 0x2A | 1 | bit 42 | 内网通信 | 0x2A | 2 | bit 42 | 内网通信 | 0x2A | 3
| bit 43 | 插座正温度过高 | 0x2B | 1 | bit 43 | 插座正温度过高 | 0x2B | 2 | bit 43 | 插座正温度过高 | 0x2B | 3
| bit 44 | 插座负温度过高 | 0x2C | 1 | bit 44 | 插座负温度过高 | 0x2C | 2 | bit 44 | 插座负温度过高 | 0x2C | 3
| bit 45 | 预充失败 | 0x2D | 1 | bit 45 | 预充失败 | 0x2D | 2 | bit 45 | 预充失败 | 0x2D | 3
| bit 46 | 电流异常 | 0x2E | 1 | bit 46 | 电流异常 | 0x2E | 2 | bit 46 | 电流异常 | 0x2E | 3
| bit 47 | BMS初始化故障 | 0x2F | 1 | bit 47 | BMS初始化故障 | 0x2F | 2 | bit 47 | BMS初始化故障 | 0x2F | 3
| bit 48 | HVIL故障 | 0x30 | 1 | bit 48 | HVIL故障 | 0x30 | 2 | bit 48 | HVIL故障 | 0x30 | 3
| bit 49 | 继电器故障 | 0x31 | 1 | bit 49 | 继电器故障 | 0x31 | 2 | bit 49 | 继电器故障 | 0x31 | 3
| bit 50 | 加热故障 | 0x32 | 1 | bit 50 | 加热故障 | 0x32 | 2 | bit 50 | 加热故障 | 0x32 | 3
| bit 51 | 加热温感异常 | 0x33 | 1 | bit 51 | 加热温感异常 | 0x33 | 2 | bit 51 | 加热温感异常 | 0x33 | 3
| bit 52 | 极柱温感异常 | 0x34 | 1 | bit 52 | 极柱温感异常 | 0x34 | 2 | bit 52 | 极柱温感异常 | 0x34 | 3
| bit 53 | 电池数不匹配 | 0x35 | 1 | bit 53 | 电池数不匹配 | 0x35 | 2 | bit 53 | 电池数不匹配 | 0x35 | 3
| bit 54 | 温感数不匹配 | 0x36 | 1 | bit 54 | 温感数不匹配 | 0x36 | 2 | bit 54 | 温感数不匹配 | 0x36 | 3
| bit 55 | 供电电压异常 | 0x37 | 1 | bit 55 | 供电电压异常 | 0x37 | 2 | bit 55 | 供电电压异常 | 0x37 | 3
| bit 56 | 碰撞故障 | 0x38 | 1 | bit 56 | 碰撞故障 | 0x38 | 2 | bit 56 | 碰撞故障 | 0x38 | 3
| bit 57 | 预留 | 0x39 | 1 | bit 57 | 预留 | 0x39 | 2 | bit 57 | 预留 | 0x39 | 3
| bit 58 | 预留 | 0x3A | 1 | bit 58 | 预留 | 0x3A | 2 | bit 58 | 预留 | 0x3A | 3
| bit 59 | 预留 | 0x3B | 1 | bit 59 | 预留 | 0x3B | 2 | bit 59 | 预留 | 0x3B | 3
| bit 60 | 预留 | 0x3C | 1 | bit 60 | 预留 | 0x3C | 2 | bit 60 | 预留 | 0x3C | 3
| bit 61 | 预留 | 0x3D | 1 | bit 61 | 预留 | 0x3D | 2 | bit 61 | 预留 | 0x3D | 3
| bit 62 | 预留 | 0x3E | 1 | bit 62 | 预留 | 0x3E | 2 | bit 62 | 预留 | 0x3E | 3
| bit 63 | 预留 | 0x3F | 1 | bit 63 | 预留 | 0x3F | 2 | bit 63 | 预留 | 0x3F | 3
|  | 预留 | 0x40~0xFF | 1 |  | 预留 | 0x40~0xFF | 2 |  | 预留 | 0x40~0xFF | 3
堆 故障码 | 一级故障（ 0x1300~0x13FF） |  |  |  | 二级故障（0x1400~0x14FF） |  |  |  | 三级故障（0x1500~0x15FF）
| 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级
| bit 0 | 簇间环流故障 | 0x00 | 1 | bit 0 | 簇间环流故障 | 0x00 | 2 | bit 0 | 簇间环流故障 | 0x00 | 3
| bit 1 | 簇间压差过大 | 0x01 | 1 | bit 1 | 簇间压差过大 | 0x01 | 2 | bit 1 | 簇间压差过大 | 0x01 | 3
| bit 2 | 并网失败故障 | 0x02 | 1 | bit 2 | 并网失败故障 | 0x02 | 2 | bit 2 | 并网失败故障 | 0x02 | 3
| bit 3 | 簇通信丢失 | 0x03 | 1 | bit 3 | 簇通信丢失 | 0x03 | 2 | bit 3 | 簇通信丢失 | 0x03 | 3
| bit 4 | 预留 | 0x04 | 1 | bit 4 | 预留 | 0x04 | 2 | bit 4 | 预留 | 0x04 | 3
| bit 5 | 预留 | 0x05 | 1 | bit 5 | 预留 | 0x05 | 2 | bit 5 | 预留 | 0x05 | 3
| bit 6 | 预留 | 0x06 | 1 | bit 6 | 预留 | 0x06 | 2 | bit 6 | 预留 | 0x06 | 3
| bit 7 | 预留 | 0x07 | 1 | bit 7 | 预留 | 0x07 | 2 | bit 7 | 预留 | 0x07 | 3
|  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF
EMS 故障码 | 一级故障（ 0x1600~0x16FF） |  |  |  | 二级故障（ 0x1700~0x17FF） |  |  |  | 三级故障（ 0x1800~0x18FF）
| 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级
| bit 0 | 簇故障 | 0x00 | 1 | bit 0 | 簇故障 | 0x00 | 2 | bit 0 | 簇故障 | 0x00 | 3
| bit 1 | 堆故障 | 0x01 | 1 | bit 1 | 堆故障 | 0x01 | 2 | bit 1 | 堆故障 | 0x01 | 3
| bit 2 | 逆变器故障 | 0x02 | 1 | bit 2 | 逆变器故障 | 0x02 | 2 | bit 2 | 逆变器故障 | 0x02 | 3
| bit 3 | 电表故障 | 0x03 | 1 | bit 3 | 电表故障 | 0x03 | 2 | bit 3 | 电表故障 | 0x03 | 3
| bit 4 | 门禁故障 | 0x04 | 1 | bit 4 | 门禁故障 | 0x04 | 2 | bit 4 | 门禁故障 | 0x04 | 3
| bit 5 | 消防故障 | 0x05 | 1 | bit 5 | 消防故障 | 0x05 | 2 | bit 5 | 消防故障 | 0x05 | 3
| bit 6 | 空调故障 | 0x06 | 1 | bit 6 | 空调故障 | 0x06 | 2 | bit 6 | 空调故障 | 0x06 | 3
| bit 7 | 预留 | 0x07 | 1 | bit 7 | 预留 | 0x07 | 2 | bit 7 | 预留 | 0x07 | 3
|  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF
PCS故障码
| 一级故障（ 0x1900~0x19FF） |  |  |  | 二级故障（ 0x1A00~0x1AFF） |  |  |  | 三级故障（ 0x1B00~0x1BFF）
| 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级
| bit 0 | 故障停机总信号 | 0x00 | 1 | bit 0 | 故障停机总信号 | 0x00 | 2 | bit 0 | 故障停机总信号 | 0x00 | 3
| bit 1 | FPGA硬件故障-A相硬件过流 | 0x01 | 1 | bit 1 | FPGA硬件故障-A相硬件过流 | 0x01 | 2 | bit 1 | FPGA硬件故障-A相硬件过流 | 0x01 | 3
| bit 2 | FPGA硬件故障-B相硬件过流 | 0x02 | 1 | bit 2 | FPGA硬件故障-B相硬件过流 | 0x02 | 2 | bit 2 | FPGA硬件故障-B相硬件过流 | 0x02 | 3
| bit 3 | FPGA硬件故障-C相硬件过流 | 0x03 | 1 | bit 3 | FPGA硬件故障-C相硬件过流 | 0x03 | 2 | bit 3 | FPGA硬件故障-C相硬件过流 | 0x03 | 3
| bit 4 | FPGA硬件故障-N相硬件过流 | 0x04 | 1 | bit 4 | FPGA硬件故障-N相硬件过流 | 0x04 | 2 | bit 4 | FPGA硬件故障-N相硬件过流 | 0x04 | 3
| bit 5 | FPGA硬件故障-单元直压故障 | 0x05 | 1 | bit 5 | FPGA硬件故障-单元直压故障 | 0x05 | 2 | bit 5 | FPGA硬件故障-单元直压故障 | 0x05 | 3
| bit 6 | FPGA硬件故障-开关电压欠压 | 0x06 | 1 | bit 6 | FPGA硬件故障-开关电压欠压 | 0x06 | 2 | bit 6 | FPGA硬件故障-开关电压欠压 | 0x06 | 3
| bit 7 | FPGA硬件故障-A相IGBT过流 | 0x07 | 1 | bit 7 | FPGA硬件故障-A相IGBT过流 | 0x07 | 2 | bit 7 | FPGA硬件故障-A相IGBT过流 | 0x07 | 3
| bit 8 | FPGA硬件故障-B相IGBT过流 | 0x08 | 1 | bit 8 | FPGA硬件故障-B相IGBT过流 | 0x08 | 2 | bit 8 | FPGA硬件故障-B相IGBT过流 | 0x08 | 3
| bit 9 | FPGA硬件故障-C相IGBT过流 | 0x09 | 1 | bit 9 | FPGA硬件故障-C相IGBT过流 | 0x09 | 2 | bit 9 | FPGA硬件故障-C相IGBT过流 | 0x09 | 3
| bit 10 | FPGA硬件故障-N相IGBT过流 | 0x0A | 1 | bit 10 | FPGA硬件故障-N相IGBT过流 | 0x0A | 2 | bit 10 | FPGA硬件故障-N相IGBT过流 | 0x0A | 3
| bit 11 | FPGA硬件故障-过温故障 | 0x0B | 1 | bit 11 | FPGA硬件故障-过温故障 | 0x0B | 2 | bit 11 | FPGA硬件故障-过温故障 | 0x0B | 3
| bit 12 | ARM软件故障-A相过流输出 | 0x0C | 1 | bit 12 | ARM软件故障-A相过流输出 | 0x0C | 2 | bit 12 | ARM软件故障-A相过流输出 | 0x0C | 3
| bit 13 | ARM软件故障-A相输出速断 | 0x0D | 1 | bit 13 | ARM软件故障-A相输出速断 | 0x0D | 2 | bit 13 | ARM软件故障-A相输出速断 | 0x0D | 3
| bit 14 | ARM软件故障-B相过流输出 | 0x0E | 1 | bit 14 | ARM软件故障-B相过流输出 | 0x0E | 2 | bit 14 | ARM软件故障-B相过流输出 | 0x0E | 3
| bit 15 | ARM软件故障-B相输出速断 | 0x0F | 1 | bit 15 | ARM软件故障-B相输出速断 | 0x0F | 2 | bit 15 | ARM软件故障-B相输出速断 | 0x0F | 3
| bit 16 | ARM软件故障-C相过流输出 | 0x10 | 1 | bit 16 | ARM软件故障-C相过流输出 | 0x10 | 2 | bit 16 | ARM软件故障-C相过流输出 | 0x10 | 3
| bit 17 | ARM软件故障-C相输出速断 | 0x11 | 1 | bit 17 | ARM软件故障-C相输出速断 | 0x11 | 2 | bit 17 | ARM软件故障-C相输出速断 | 0x11 | 3
| bit 18 | ARM软件故障-N相过流输出 | 0x12 | 1 | bit 18 | ARM软件故障-N相过流输出 | 0x12 | 2 | bit 18 | ARM软件故障-N相过流输出 | 0x12 | 3
| bit 19 | ARM软件故障-N相输出速断 | 0x13 | 1 | bit 19 | ARM软件故障-N相输出速断 | 0x13 | 2 | bit 19 | ARM软件故障-N相输出速断 | 0x13 | 3
| bit 20 | ARM软件故障-交流过压 | 0x14 | 1 | bit 20 | ARM软件故障-交流过压 | 0x14 | 2 | bit 20 | ARM软件故障-交流过压 | 0x14 | 3
| bit 21 | ARM软件故障-交流欠压 | 0x15 | 1 | bit 21 | ARM软件故障-交流欠压 | 0x15 | 2 | bit 21 | ARM软件故障-交流欠压 | 0x15 | 3
| bit 22 | ARM软件故障-交流过频 | 0x16 | 1 | bit 22 | ARM软件故障-交流过频 | 0x16 | 2 | bit 22 | ARM软件故障-交流过频 | 0x16 | 3
| bit 23 | ARM软件故障-交流欠频 | 0x17 | 1 | bit 23 | ARM软件故障-交流欠频 | 0x17 | 2 | bit 23 | ARM软件故障-交流欠频 | 0x17 | 3
| bit 24 | ARM软件故障-电压THDU超限 | 0x18 | 1 | bit 24 | ARM软件故障-电压THDU超限 | 0x18 | 2 | bit 24 | ARM软件故障-电压THDU超限 | 0x18 | 3
| bit 25 | ARM软件故障-系统缺项 | 0x19 | 1 | bit 25 | ARM软件故障-系统缺项 | 0x19 | 2 | bit 25 | ARM软件故障-系统缺项 | 0x19 | 3
| bit 26 | ARM软件故障-系统相序错误 | 0x1A | 1 | bit 26 | ARM软件故障-系统相序错误 | 0x1A | 2 | bit 26 | ARM软件故障-系统相序错误 | 0x1A | 3
| bit 27 | ARM软件故障-直流极性反接 | 0x1B | 1 | bit 27 | ARM软件故障-直流极性反接 | 0x1B | 2 | bit 27 | ARM软件故障-直流极性反接 | 0x1B | 3
| bit 28 | ARM软件故障-直流母线软件过压 | 0x1C | 1 | bit 28 | ARM软件故障-直流母线软件过压 | 0x1C | 2 | bit 28 | ARM软件故障-直流母线软件过压 | 0x1C | 3
| bit 29 | ARM软件故障-直流母线软件欠压 | 0x1D | 1 | bit 29 | ARM软件故障-直流母线软件欠压 | 0x1D | 2 | bit 29 | ARM软件故障-直流母线软件欠压 | 0x1D | 3
| bit 30 | ARM软件故障-系统过频率 | 0x1E | 1 | bit 30 | ARM软件故障-系统过频率 | 0x1E | 2 | bit 30 | ARM软件故障-系统过频率 | 0x1E | 3
| bit 31 | ARM软件故障-系统欠频率 | 0x1F | 1 | bit 31 | ARM软件故障-系统欠频率 | 0x1F | 2 | bit 31 | ARM软件故障-系统欠频率 | 0x1F | 3
| bit 32 | ARM软件故障-直流充电过流 | 0x20 | 1 | bit 32 | ARM软件故障-直流充电过流 | 0x20 | 2 | bit 32 | ARM软件故障-直流充电过流 | 0x20 | 3
| bit 33 | ARM软件故障-直流放电过流 | 0x21 | 1 | bit 33 | ARM软件故障-直流放电过流 | 0x21 | 2 | bit 33 | ARM软件故障-直流放电过流 | 0x21 | 3
| bit 34 | ARM软件故障-孤岛保护 | 0x22 | 1 | bit 34 | ARM软件故障-孤岛保护 | 0x22 | 2 | bit 34 | ARM软件故障-孤岛保护 | 0x22 | 3
| bit 35 | ARM软件故障-交流主接合闸故障 | 0x23 | 1 | bit 35 | ARM软件故障-交流主接合闸故障 | 0x23 | 2 | bit 35 | ARM软件故障-交流主接合闸故障 | 0x23 | 3
| bit 36 | ARM软件故障-交流主接分闸故障 | 0x24 | 1 | bit 36 | ARM软件故障-交流主接分闸故障 | 0x24 | 2 | bit 36 | ARM软件故障-交流主接分闸故障 | 0x24 | 3
| bit 37 | ARM软件故障-交流软启合闸故障 | 0x25 | 1 | bit 37 | ARM软件故障-交流软启合闸故障 | 0x25 | 2 | bit 37 | ARM软件故障-交流软启合闸故障 | 0x25 | 3
| bit 38 | ARM软件故障-交流软启分闸故障 | 0x26 | 1 | bit 38 | ARM软件故障-交流软启分闸故障 | 0x26 | 2 | bit 38 | ARM软件故障-交流软启分闸故障 | 0x26 | 3
| bit 39 | ARM软件故障-直流主接合闸故障 | 0x27 | 1 | bit 39 | ARM软件故障-直流主接合闸故障 | 0x27 | 2 | bit 39 | ARM软件故障-直流主接合闸故障 | 0x27 | 3
| bit 40 | ARM软件故障-直流主接分闸故障 | 0x28 | 1 | bit 40 | ARM软件故障-直流主接分闸故障 | 0x28 | 2 | bit 40 | ARM软件故障-直流主接分闸故障 | 0x28 | 3
| bit 41 | ARM软件故障-直流软启合闸故障 | 0x29 | 1 | bit 41 | ARM软件故障-直流软启合闸故障 | 0x29 | 2 | bit 41 | ARM软件故障-直流软启合闸故障 | 0x29 | 3
| bit 42 | ARM软件故障-直流软启分闸故障 | 0x2A | 1 | bit 42 | ARM软件故障-直流软启分闸故障 | 0x2A | 2 | bit 42 | ARM软件故障-直流软启分闸故障 | 0x2A | 3
| bit 43 | ARM软件故障-铁电参数存储错误 | 0x2B | 1 | bit 43 | ARM软件故障-铁电参数存储错误 | 0x2B | 2 | bit 43 | ARM软件故障-铁电参数存储错误 | 0x2B | 3
| bit 44 | ARM软件故障-直流软启失败 | 0x2C | 1 | bit 44 | ARM软件故障-直流软启失败 | 0x2C | 2 | bit 44 | ARM软件故障-直流软启失败 | 0x2C | 3
| bit 45 | ARM软件故障-起机条件不满足 | 0x2D | 1 | bit 45 | ARM软件故障-起机条件不满足 | 0x2D | 2 | bit 45 | ARM软件故障-起机条件不满足 | 0x2D | 3
| bit 46 | ARM软件故障-运行中开关故障 | 0x2E | 1 | bit 46 | ARM软件故障-运行中开关故障 | 0x2E | 2 | bit 46 | ARM软件故障-运行中开关故障 | 0x2E | 3
| bit 47 | ARM软件故障-逆变启动超时 | 0x2F | 1 | bit 47 | ARM软件故障-逆变启动超时 | 0x2F | 2 | bit 47 | ARM软件故障-逆变启动超时 | 0x2F | 3
| bit 48 | ARM软件故障-参数下发设置错误 | 0x30 | 1 | bit 48 | ARM软件故障-参数下发设置错误 | 0x30 | 2 | bit 48 | ARM软件故障-参数下发设置错误 | 0x30 | 3
| bit 49 | ARM软件故障-BMS通信故障 | 0x31 | 1 | bit 49 | ARM软件故障-BMS通信故障 | 0x31 | 2 | bit 49 | ARM软件故障-BMS通信故障 | 0x31 | 3
| bit 50 | ARM软件故障-BMS温度异常 | 0x32 | 1 | bit 50 | ARM软件故障-BMS温度异常 | 0x32 | 2 | bit 50 | ARM软件故障-BMS温度异常 | 0x32 | 3
| bit 51 | ARM软件故障-BMS跳机 | 0x33 | 1 | bit 51 | ARM软件故障-BMS跳机 | 0x33 | 2 | bit 51 | ARM软件故障-BMS跳机 | 0x33 | 3
| bit 52 | ARM软件故障-BMS电池告警 | 0x34 | 1 | bit 52 | ARM软件故障-BMS电池告警 | 0x34 | 2 | bit 52 | ARM软件故障-BMS电池告警 | 0x34 | 3
| bit 53 | ARM软件故障-DCDC通信故障 | 0x35 | 1 | bit 53 | ARM软件故障-DCDC通信故障 | 0x35 | 2 | bit 53 | ARM软件故障-DCDC通信故障 | 0x35 | 3
| bit 54 | ARM软件故障-EMS通信故障 | 0x36 | 1 | bit 54 | ARM软件故障-EMS通信故障 | 0x36 | 2 | bit 54 | ARM软件故障-EMS通信故障 | 0x36 | 3
| bit 55 | ARM软件故障-急停或融芯故障 | 0x37 | 1 | bit 55 | ARM软件故障-急停或融芯故障 | 0x37 | 2 | bit 55 | ARM软件故障-急停或融芯故障 | 0x37 | 3
| bit 56 | ARM软件故障-电池软件过压 | 0x38 | 1 | bit 56 | ARM软件故障-电池软件过压 | 0x38 | 2 | bit 56 | ARM软件故障-电池软件过压 | 0x38 | 3
| bit 57 | ARM软件故障-电池软件欠压 | 0x39 | 1 | bit 57 | ARM软件故障-电池软件欠压 | 0x39 | 2 | bit 57 | ARM软件故障-电池软件欠压 | 0x39 | 3
| bit 58 | ARM软件故障-母线不平衡异常 | 0x3A | 1 | bit 58 | ARM软件故障-母线不平衡异常 | 0x3A | 2 | bit 58 | ARM软件故障-母线不平衡异常 | 0x3A | 3
| bit 59 | ARM软件故障-母线半直压过压 | 0x3B | 1 | bit 59 | ARM软件故障-母线半直压过压 | 0x3B | 2 | bit 59 | ARM软件故障-母线半直压过压 | 0x3B | 3
| bit 60 | ARM软件故障-DCDC启动超时 | 0x3C | 1 | bit 60 | ARM软件故障-DCDC启动超时 | 0x3C | 2 | bit 60 | ARM软件故障-DCDC启动超时 | 0x3C | 3
| bit 61 | 防雷故障 | 0x3D | 1 | bit 61 | 防雷故障 | 0x3D | 2 | bit 61 | 防雷故障 | 0x3D | 3
|  | 预留 | ~0xFF | 1 |  | 预留 | ~0xFF | 2 |  | 预留 | ~0xFF | 3
外设系统 | 一级故障（ 0x1C00~0x1CFF） |  |  |  | 二级故障（ 0x1D00~0x1DFF） |  |  |  | 三级故障（ 0x1E00~0x1EFF）
| 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级 | 故障码 | 故障名称 | 故障码 | 故障等级
| bit 0 | 线路、变压器保护装置故障/异常 | 0x00 | 1 | bit 0 | 线路、变压器保护装置故障/异常 | 0x00 | 2 | bit 0 | 线路、变压器保护装置故障/异常 | 0x00 | 3
| bit 1 | 直流系统故障/异常 | 0x01 | 1 | bit 1 | 直流系统故障/异常 | 0x01 | 2 | bit 1 | 直流系统故障/异常 | 0x01 | 3
| bit 2 | 交流不间断电源装置故障信号 | 0x02 | 1 | bit 2 | 交流不间断电源装置故障信号 | 0x02 | 2 | bit 2 | 交流不间断电源装置故障信号 | 0x02 | 3
| bit 3 | 时间同步系统故障信号 | 0x03 | 1 | bit 3 | 时间同步系统故障信号 | 0x03 | 2 | bit 3 | 时间同步系统故障信号 | 0x03 | 3
| bit 4 | 火灾报警装置故障 | 0x04 | 1 | bit 4 | 火灾报警装置故障 | 0x04 | 2 | bit 4 | 火灾报警装置故障 | 0x04 | 3
| bit 5 | 空调/风机运行状态 | 0x05 | 1 | bit 5 | 空调/风机运行状态 | 0x05 | 2 | bit 5 | 空调/风机运行状态 | 0x05 | 3
| bit 6 | 空调/风机故障报警 | 0x06 | 1 | bit 6 | 空调/风机故障报警 | 0x06 | 2 | bit 6 | 空调/风机故障报警 | 0x06 | 3
| bit 7 | 环境监测设备状态 | 0x07 | 1 | bit 7 | 环境监测设备状态 | 0x07 | 2 | bit 7 | 环境监测设备状态 | 0x07 | 3
| bit 8 | 环境监测阈值异常报警 | 0x08 | 1 | bit 8 | 环境监测阈值异常报警 | 0x08 | 2 | bit 8 | 环境监测阈值异常报警 | 0x08 | 3
| bit 9 | 断路器远方操作/就地信号 | 0x09 | 1 | bit 9 | 断路器远方操作/就地信号 | 0x09 | 2 | bit 9 | 断路器远方操作/就地信号 | 0x09 | 3
| bit 10 | 线路，断路器保护重合闸信号 | 0x0A | 1 | bit 10 | 线路，断路器保护重合闸信号 | 0x0A | 2 | bit 10 | 线路，断路器保护重合闸信号 | 0x0A | 3
| bit 11 | 门禁状态异常 | 0x0B | 1 | bit 11 | 门禁状态异常 | 0x0B | 2 | bit 11 | 门禁状态异常 | 0x0B | 3
| bit 12 | 断路器跳闸 | 0x0C | 1 | bit 12 | 断路器跳闸 | 0x0C | 2 | bit 12 | 断路器跳闸 | 0x0C | 3
| bit 13 | 保护动作信号 | 0x0D | 1 | bit 13 | 保护动作信号 | 0x0D | 2 | bit 13 | 保护动作信号 | 0x0D | 3
| bit 14 | 线路故障信号 | 0x0E | 1 | bit 14 | 线路故障信号 | 0x0E | 2 | bit 14 | 线路故障信号 | 0x0E | 3
| bit 15 | 变压器故障信号 | 0x0F | 1 | bit 15 | 变压器故障信号 | 0x0F | 2 | bit 15 | 变压器故障信号 | 0x0F | 3
| bit 16 | 火灾报警 | 0x10 | 1 | bit 16 | 火灾报警 | 0x10 | 2 | bit 16 | 火灾报警 | 0x10 | 3
| bit 17 | 氢气浓度异常 | 0x11 | 1 | bit 17 | 氢气浓度异常 | 0x11 | 2 | bit 17 | 氢气浓度异常 | 0x11 | 3
| bit 18 | 线路故障信号 | 0x12 | 1 | bit 18 | 线路故障信号 | 0x12 | 2 | bit 18 | 线路故障信号 | 0x12 | 3
| bit 19 | 变压器故障信号 | 0x13 | 1 | bit 19 | 变压器故障信号 | 0x13 | 2 | bit 19 | 变压器故障信号 | 0x13 | 3
|  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF |  |  | 预留 | ~0xFF

## 地址规划
簇信息 | 起始地址： | 0x3000~0x31FF | 簇总体信息
| 起始地址： | 0x3200~0x33FF | 电压：1~512
| 起始地址： | 0x3400~0x35FF | 温度:1~512
堆信息 | 起始地址： | 0x3600~0x37FF | 堆汇总数据，使用255个地址
PCS信息 | 起始地址： | 0x3800~0x39FF | PCS汇总数据，使用255个地址
电表 | 起始地址： | 0x3A00~0x3BFF | 点表汇总数据，使用255个地址
空调 | 起始地址： | 0x3C00~0x3DFF | 空调汇总数据，使用255个地址
消防 | 起始地址： | 0x3E00~0x3FFF | 消防汇总数据，使用255个地址
门禁 | 起始地址： | 0x4000~0x41FF | 门禁汇总数据，使用255个地址
预留1 | 起始地址： | 0x4200~0x43FF | 预留1汇总数据，使用255个地址
预留2 | 起始地址： | 0x4400~0x45FF | 预留2汇总数据，使用255个地址
历史故障 | 起始地址： | 0x5000~0x5FFF
总共 | 253字节
单个故障 | 63字节 | 可以发4个故障
单个故障 | 50字节 | 可以发5个故障
单个故障 | 25字节 | 可以发10个故障
单个故障 | 23字节 | 可以发11个故障
0x5001 |  |  | 0x5002 |  | 0x5003 |  | 0x5004 |  | 0x5005 |  | 0x5006 |  | 0x5007 |  | 。。。 | 0x5019
Byte1 |  | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 | Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | 。。。 | Byte49 | Byte50
序号代表不同类型 |  | 字码 | 故障等级 | 故障码 | 触发时间 |  |  |  | 结束时间 |  |  |  | 故障详情，用来存储PCS等外部设备发来的信息，或者特殊说明
0 | EMS | 默认为0 | 0-无故障 1-1级故障 2-2级故障 3-3级故障 4-4级故障 | 参考故障码 | 从 UTC 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分起至现在的总秒数， 故障触发时，记录此时间 |  |  |  | 从 UTC 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分起至现在的总秒数 故障释放后记录此时间，如果设备关机，则在下次设备上电后，如果故障消失，则记录下上电时间即可 如果此故障还没有释放（即实时故障），则此处时间记作00 |  |  |  | 关于故障的特殊说明，已经原故障设备中的原数据，EMS无法解析的数据等，都可以尝试记录在此空间中
1 | PCS | 1、1号PCS故障 2、2号PCS故障 3、3号PCS故障 4、4号PCS故障 5、5号PCS故障 6、6号PCS故障 7、7号PCS故障 8、8号PCS故障 9、9号PCS故障 10、10号PCS故障
2 | 1号堆 | 0-当前堆故障 1、当前堆的1号簇故障 2、当前堆的2号簇故障 3、当前堆的3号簇故障 4、当前堆的4号簇故障 5、当前堆的5号簇故障 6、当前堆的6号簇故障 7、当前堆的7号簇故障 8、当前堆的8号簇故障 9、当前堆的9号簇故障 10、当前堆的10号簇故障
3 | 2号堆
4 | 3号堆
5 | 4号堆
6 | 5号堆
7 | 6号堆
8 | 7号堆
9 | 8号堆
10 | 9号堆
11 | 10号堆
12~20 | 预留
21 | 电表 | 0、1号电表故障 1、2号电表故障 2、3号电表故障 3、4号电表故障 4、5号电表故障 5、6号电表故障
22 | 空调 | 0、1号空调故障 1、2号空调故障 2、3号空调故障 3、4号空调故障 4、5号空调故障
23 | 门禁 | 0、1号门禁故障 1、2号门禁故障 2、3号门禁故障 3、4号门禁故障 4、5号门禁故障
24 | 消防 | 0、1号消防故障 1、2号消防故障 2、3号消防故障 3、4号消防故障 4、5号消防故障
25~254 | 预留 | 预留
255 | 其他设备 | 0-其他设备1 1-其他设备2 2-其他设备3
120