## TS
Telesignalizacija
Eil.Nr. | Šaltinis | [16 empty] | PSO DVS | [10 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI | Protokolai | [7 empty] | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 |  |  |  |  | IEC60870-5-103 | [14 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | Naujas IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R2 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | ĮT-101 | R2 | U2_7SA522 | U2 | BI.3 | [5 empty] | 3 | 128 | 38 | 1 | - | A | 42200 | ĮT-101 (L-Ignalina RAA) U grandinių aj (ĮTGS1 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2001 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 40 | 128 | 1 | - | E | 42201 | L-Ignalina AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2002 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 78 | 1 | - | E | 42202 | L-Ignalina Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2003 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 79 | 1 | - | E | 42203 | L-Ignalina Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2004 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 80 | 1 | - | E | 42204 | L-Ignalina Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2005 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 81 | 1 | - | E | 42205 | L-Ignalina Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2006 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 28 | 52 | 1 | - | E | 42206 | L-Ignalina Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2007 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 |  |  | 1 | - | E | 42207 | L-Ignalina A | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2008 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
9 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 166 | 68 | 1 | - | E | 42208 | L-Ignalina Ž III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2009 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 166 | 67 | 1 | - | E | 42209 | L-Ignalina Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2010 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 166 | 66 | 1 | - | E | 42210 | L-Ignalina Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2011 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 166 | 69 | 1 | - | E | 42211 | L-Ignalina Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2012 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | ST-Ignalina | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 32 | 1 | - | A | 42212 | L-Ignalina RAA terminalo U2 I grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2013 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | ĮT-101 | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 33 | 1 | - | A | 42213 | L-Ignalina RAA terminalo U2 U grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2014 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 23 | 1 | - | E | 42214 | L-Ignalina RAA nuostatų grupė A (R2 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2015 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 128 | 24 | 1 | - | E | 42215 | L-Ignalina RAA nuostatų grupė B (R2 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2016 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 64 | 122 | 1 | - | E | 42216 | L-Ignalina rez. MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2017 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 64 | 121 | 1 | - | E | 42217 | L-Ignalina rez. MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2018 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 3 | 25 | 95 | 1 | - | E | 42218 | L-Ignalina apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2019 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R2 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-0 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI11, 12 | [5 empty] | 4 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41539 | L-Ig-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4001 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-0 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI32 | [5 empty] | 4 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42219 | L-Ig-0 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2020 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-0 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI31 | [5 empty] | 4 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42220 | L-Ig-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2021 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-1 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI6, 7 | [5 empty] | 4 | 240 | 162 | 1 | E | E | 41538 | L-Ig-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4002 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-1 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI28 | [5 empty] | 4 | 255 | 10 | 1 | - | E | 42221 | L-Ig-1 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2022 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-1 | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI27 | [5 empty] | 4 | 255 | 9 | 1 | - | E | 42222 | L-Ig-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2023 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI4, 5 | [5 empty] | 4 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41526 | L-Ignalina | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4003 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI16 | [5 empty] | 4 | 170 | 55 | 1 | - | A | 42223 | L-Ignalina išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2024 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI20 | [5 empty] | 4 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42224 | L-Ignalina išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2025 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI17 | [5 empty] | 4 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42225 | L-Ignalina įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2026 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI23 | [5 empty] | 4 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42226 | L-Ignalina pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2027 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI25 | [5 empty] | 4 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42227 | L-Ignalina pavaros aj (JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2028 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 4 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42434 | L-Ignalina prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R2 U8) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4101 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI13 | [5 empty] | 4 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42228 | L-Ignalina SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2029 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI14 | [5 empty] | 4 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42229 | L-Ignalina valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2030 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ignalina | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI22 | [5 empty] | 4 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42230 | L-Ignalina valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2031 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-ž | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI8, 9 | [5 empty] | 4 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41540 | L-Ig-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4004 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-ž | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI30 | [5 empty] | 4 | 255 | 12 | 1 | - | E | 42231 | L-Ig-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2032 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | L-Ig-ž | R2 | U8_7SJ63 | U8 | BI29 | [5 empty] | 4 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42232 | L-Ig-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2033 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 4 | 255 |  | 1 | - | A | 42233 | L-Ignalina įjungimo ir išjungimo grandinių I aj (R2 U31.4) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2034 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 4 | 255 |  | 1 | - | A | 42234 | L-Ignalina išjungimo grandinės II aj (R2 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2035 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R4 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | ĮT-102 | R4 | U2_7SA522 | U2 | BI.3 | [5 empty] | 7 | 128 | 38 | 1 | - | A | 42235 | ĮT-102 (L-Pabradė RAA) U grandinių aj (ĮTGS2 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2036 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 40 | 128 | 1 | - | E | 42236 | L-Pabradė AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2037 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 255 | 21 | 1 | - | A | 42237 | L-Pabradė ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2038 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 128 | 78 | 1 | - | E | 42239 | L-Pabradė Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2040 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 128 | 80 | 1 | - | E | 42240 | L-Pabradė Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2041 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 128 | 81 | 1 | - | E | 42241 | L-Pabradė Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2042 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 |  |  | 1 | - | E | 42242 | L-Pabradė Dist. VI | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2043 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 28 | 52 | 1 | - | E | 42243 | L-Pabradė Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2044 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 |  |  | 1 | - | E | 42244 | L-Pabradė apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2045 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
11 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 166 | 68 | 1 | - | E | 42245 | L-Pabradė Ž III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2046 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 166 | 67 | 1 | - | E | 42246 | L-Pabradė Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2047 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 166 | 66 | 1 | - | E | 42247 | L-Pabradė Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2048 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 166 | 69 | 1 | - | E | 42248 | L-Pabradė Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2049 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | ST-Pabradė | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 128 | 32 | 1 | - | A | 42249 | L-Pabradė RAA terminalo U2 I grandinės (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2050 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | ĮT-102 | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 128 | 33 | 1 | - | A | 42250 | L-Pabradė RAA terminalo U2 U grandinės (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2051 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | [6 empty] | 7 |  |  | 1 | - | E | 42251 | L-Pabradė RAA nuostatų grupė A (R4 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2052 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | [6 empty] | 7 |  |  | 1 | - | E | 42252 | L-Pabradė RAA nuostatų grupė B (R4 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2053 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | [6 empty] | 7 | 64 |  | 1 | - | E | 42253 | L-Pabradė rez. MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2054 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 7 | 64 | 121 | 1 | - | E | 42254 | L-Pabradė rez. MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2055 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | [6 empty] | 8 |  |  | 1 | - | E | 42255 | L-Pabradė 'JRĮ iš Pabradės TP' raktas (R4 SR1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2056 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R4 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI4, 5 | [5 empty] | 8 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41525 | L-Pabradė | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4005 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | - | E | 42238 | L-Pabradė ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2039 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI16 | [5 empty] | 8 | 170 | 55 | 1 | - | A | 42256 | L-Pabradė išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2057 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI20 | [5 empty] | 8 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42257 | L-Pabradė išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2058 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI17 | [5 empty] | 8 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42258 | L-Pabradė įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2059 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI23 | [5 empty] | 8 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42259 | L-Pabradė pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2060 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI25 | - | - | - | - | - | 8 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42260 | L-Pabradė pavaros aj (JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2061 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 8 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42436 | L-Pabradė prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R4 U8) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4102 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI13 | [5 empty] | 8 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42261 | L-Pabradė SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2062 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI14 | [5 empty] | 8 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42262 | L-Pabradė valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2063 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pabradė | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI22 | [5 empty] | 8 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42263 | L-Pabradė valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2064 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-0 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI11, 12 | [5 empty] | 8 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41545 | L-Pbd-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4006 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-0 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI32 | [5 empty] | 8 | 255 | 10 | 1 | - | E | 42264 | L-Pbd-0 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2065 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-0 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI31 | [5 empty] | 8 | 255 | 9 | 1 | - | E | 42265 | L-Pbd-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2066 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-2 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI6, 7 | [5 empty] | 8 | 240 | 162 | 1 | E | E | 41544 | L-Pbd-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4007 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-2 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI28 | [5 empty] | 8 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42266 | L-Pbd-2 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2067 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-2 | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI27 | [5 empty] | 8 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42267 | L-Pbd-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2068 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-ž | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI8, 9 | [5 empty] | 8 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41546 | L-Pbd-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4008 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-ž | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI30 | [5 empty] | 8 | 255 | 12 | 1 | - | E | 42268 | L-Pbd-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2069 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | L-Pb-ž | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BI29 | [5 empty] | 8 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42269 | L-Pbd-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2070 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 8 | 255 |  | 1 | - | A | 42270 | L-Pabradė įjungimo išjungimo grandinių I aj (R4 U31.4) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2071 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 8 | 255 |  | 1 | - | A | 42271 | L-Pabradė išjungimo grandinės II aj (R4 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2072 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R3 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | ĮT-102 | R3 | U2_7SA522 | U2 | BI.3 | [5 empty] | 5 | 128 | 38 | 1 | - | A | 42272 | ĮT-102 (L-Švenčionys RAA) U grandinių aj (ĮTGS2 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2073 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 40 | 128 | 1 | - | E | 42273 | L-Švenčionys AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2074 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 128 | 78 | 1 | - | E | 42274 | L-Švenčionys Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2075 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 128 | 79 | 1 | - | E | 42275 | L-Švenčionys Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2076 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 28 | 52 |  | - | E | 42276 | L-Švenčionys Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2077
6 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 |  |  |  | - | E | 42277 | L-Švenčionys A | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2078 | [5 empty] | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
7 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 166 | 68 | 1 | - | E | 42278 | L-Švenčionys (U2) Ž III (rezervas) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2079 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 166 | 67 | 1 | - | E | 42279 | L-Švenčionys (U2) Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2080 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 166 | 66 | 1 | - | E | 42280 | L-Švenčionys (U2) Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2081 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 166 | 69 | 1 | - | E | 42281 | L-Švenčionys (U2) Ž IV (rezervas) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2082 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | ST-Švenčionys | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 128 | 32 | 1 | - | A | 42282 | L-Švenčionys RAA terminalo U2 I grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2083 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | ĮT-102 | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 128 | 33 | 1 | - | A | 42283 | L-Švenčionys RAA terminalo U2 U grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2084 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 5 | 25 | 95 | 1 | - | E | 42284 | L-Švenčionys apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2085 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R3 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-0 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI11, 12 | [5 empty] | 6 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41542 | L-Šv-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4009 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-0 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI32 | [5 empty] | 6 | 255 | 10 | 1 | - | E | 42285 | L-Šv-0 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2086 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-0 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI31 | [5 empty] | 6 | 255 | 9 | 1 | - | E | 42286 | L-Šv-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2087 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-2 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI6, 7 | [5 empty] | 6 | 240 | 162 | 1 | E | E | 41541 | L-Šv-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4010 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-2 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI28 | [5 empty] | 6 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42287 | L-Šv-2 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2088 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-2 | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI27 | [5 empty] | 6 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42288 | L-Šv-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2089 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI4, 5 | [5 empty] | 6 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41528 | L-Švenčionys | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4011 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI16 | [5 empty] | 6 | 170 | 55 | 1 | - | A | 42289 | L-Švenčionys išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2090 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI20 | [5 empty] | 6 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42290 | L-Švenčionys išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2091 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI17 | [5 empty] | 6 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42291 | L-Švenčionys įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2092 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | E | 42292 | L-Švenčionys MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2093 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | E | 42293 | L-Švenčionys MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2094 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | E | 42294 | L-Švenčionys (U8) Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2095 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | E | 42295 | L-Švenčionys (U8) Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2096 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | A | 42296 | L-Švenčionys RAA terminalo U8 I grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2097 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
16 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | - | A | 42297 | L-Švenčionys RAA terminalo U8 U grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2098 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
17 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 | 255 |  | 1 | - | A | 42298 | L-Švenčionys įjungimo ir išjungimo grandinių I aj (R3 U31.4) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2099 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 6 | 255 |  | 1 | - | A | 42299 | L-Švenčionys išjungimo grandinės II aj (R3 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2100 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI23 | [5 empty] | 6 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42300 | L-Švenčionys pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2101 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 6 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42435 | L-Švenčionys prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R3 U8) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4103 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI13 | [5 empty] | 6 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42301 | L-Švenčionys SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2102 | - | - | - | - | 1
22 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI14 | [5 empty] | 6 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42302 | L-Švenčionys valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2103 | - | - | - | - | 1
23 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI22 | [5 empty] | 6 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42303 | L-Švenčionys valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2104 | - | - | - | - | 1
24 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Švenčionys | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI25 | [5 empty] | 6 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42304 | L-Švenčionys pavaros aj (JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2105 | - | - | - | - | 1
25 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-ž | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI8, 9 | [5 empty] | 6 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41543 | L-Šv-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4012 | - | - | - | - | 1
26 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-ž | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI30 | [5 empty] | 6 | 255 | 12 | 1 | - | E | 42305 | L-Šv-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2106 | - | - | - | - | 1
27 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | L-Šv-ž | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BI29 | [5 empty] | 6 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42306 | L-Šv-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2107 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R1 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | ĮT-101 | R1 | U2_7SA522 | U2 | BI.3 | [5 empty] | 1 | 128 | 38 | 1 | - | A | 42307 | ĮT-101 (L-Tauragnai RAA) U grandinių aj (ĮTGS1 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2108 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 40 | 128 | 1 | - | E | 42308 | L-Tauragnai AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2109 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 78 | 1 | - | E | 42309 | L-Tauragnai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2110 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 79 | 1 | - | E | 42310 | L-Tauragnai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2111 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 80 | 1 | - | E | 42311 | L-Tauragnai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2112 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 128 | 81 | 1 | - | E | 42312 | L-Tauragnai Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2113 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 1 | - | E | 42313 | L-Tauragnai Dist. VI | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2114 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 28 | 180 | 1 | - | E | 42314 | L-Tauragnai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2115
9 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 1 | - | E | 42315 | L-Tauragnai A | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2116 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
10 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 166 | 68 | 1 | - | E | 42316 | L-Tauragnai Ž III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2117 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 166 | 67 | 1 | - | E | 42317 | L-Tauragnai Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2118 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 166 | 66 | 1 | - | E | 42318 | L-Tauragnai Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2119 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 166 | 69 | 1 | - | E | 42319 | L-Tauragnai Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2120 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | ST-Tauragnai | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 32 | 1 | - | A | 42320 | L-Tauragnai RAA terminalo U2 I grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2121 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | ĮT-101 | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 33 | 1 | - | A | 42321 | L-Tauragnai RAA terminalo U2 U grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2122 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 23 | 1 | - | E | 42322 | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė A (R1 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2123 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 128 | 24 | 1 | - | E | 42323 | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė B (R1 U2) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2124 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 64 | 122 | 1 | - | E | 42324 | L-Tauragnai rez. MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2125 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 64 | 121 | 1 | - | E | 42325 | L-Tauragnai rez. MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2126 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 1 | 25 | 95 | 1 | - | E | 42326 | L-Tauragnai apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2127 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R1 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI4, 5 | [5 empty] | 2 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41527 | L-Tauragnai | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4013 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI16 | [5 empty] | 2 | 170 | 55 | 1 | - | A | 42327 | L-Tauragnai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2128 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI20 | [5 empty] | 2 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42328 | L-Tauragnai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2129 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI25 | [5 empty] | 2 | 255 | 5 | 1 | - | A | 42329 | L-Tauragnai įjungimo ir išjungimo grandinių I aj (R1 U31.4 ) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2130 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI26 | [5 empty] | 2 | 255 | 6 | 1 | - | A | 42330 | L-Tauragnai išjungimo grandinės II aj (R1 U31.5 ) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2131 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI17 | [5 empty] | 2 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42331 | L-Tauragnai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2132 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI21 | [5 empty] | 2 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42332 | L-Tauragnai pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2133 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI23 | [5 empty] | 2 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42333 | L-Tauragnai pavaros aj (JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2134 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 2 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42433 | L-Tauragnai prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R1 U8) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4104 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI13 | [5 empty] | 2 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42334 | L-Tauragnai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2135 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI14 | [5 empty] | 2 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42335 | L-Tauragnai valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2136 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tauragnai | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI22 | [5 empty] | 2 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42336 | L-Tauragnai valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2137 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-0 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI11, 12 | [5 empty] | 2 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41536 | L-Tg-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4014 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-0 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI32 | [5 empty] | 2 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42337 | L-Tg-0 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2138 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-0 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI31 | [5 empty] | 2 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42338 | L-Tg-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2139 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-1 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI6, 7 | [5 empty] | 2 | 240 | 162 | 1 | E | E | 41535 | L-Tg-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4015 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-1 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI28 | [5 empty] | 2 | 255 | 10 | 1 | - | E | 42339 | L-Tg-1 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2140 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-1 | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI27 | [5 empty] | 2 | 255 | 9 | 1 | - | E | 42340 | L-Tg-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2141 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-ž | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI8, 9 | [5 empty] | 2 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41537 | L-Tg-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4016 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-ž | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI30 | [5 empty] | 2 | 255 | 12 | 1 | - | E | 42341 | L-Tg-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2142 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | L-Tr-ž | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BI29 | [5 empty] | 2 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42342 | L-Tg-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2143 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R5 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | ĮT-101 | R5 | U2_7SA522 | U2 | BI.3 | [5 empty] | 9 | 128 | 38 | 1 | - | A | 42343 | ĮT-101 (TS-100 RAA) U grandinių aj (ĮTGS1 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2144 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | ĮT-102 | R5 | U2_7SA522 | U2 | [6 empty] | 9 |  |  | 1 | - | A | 42344 | ĮT-102 (TS-100 RAA) U grandinių aj (ĮTGS2 SF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2145 | - | - | - | - | 1 | Nėra RAA terminale, jei atsiras RAA terminale bus galima padaryti
3 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 40 | 128 | 1 | - | E | 42345 | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2146 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 78 | 1 | - | E | 42346 | TS-100 Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2147 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 79 | 1 | - | E | 42347 | TS-100 Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2148 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 80 | 1 | - | E | 42348 | TS-100 Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2149 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 81 | 1 | - | E | 42349 | TS-100 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2150 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 28 | 52 | 1 | - | E | 42350 | TS-100 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2151 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | ST-TS100 | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 32 | 1 | - | A | 42351 | TS-100 RAA terminalo U2 I grandinės (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2152 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | ĮT-101 | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 | 128 | 33 | 1 | - | A | 42352 | TS-100 RAA terminalo U2 U grandinės (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2153 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U2_7SA522 | U2 | - | [5 empty] | 9 |  |  | 1 | - | E | 42353 | TS-100 apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2154 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R5 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | - | [5 empty] | 10 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42437 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R5 U8) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4105 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI29 | [5 empty] | 10 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42354 | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2155 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI30 | [5 empty] | 10 | 255 | 12 | 1 | - | E | 42355 | Š1-100-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2156 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI8, 9 | [5 empty] | 10 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41549 | Š1-100-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4017 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI35 | [5 empty] | 10 | 255 | 13 | 1 | - | E | 42356 | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2157 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI36 | [5 empty] | 10 | 255 | 14 | 1 | - | E | 42357 | Š2-100-ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2158 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI33, 34 | [5 empty] | 10 | 240 | 163 | 1 | E | E | 41550 | Š2-100-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4018 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI22 | [5 empty] | 10 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42358 | TS-100 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2159 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI21 | [5 empty] | 10 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42359 | TS-100 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2160 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI23 | [5 empty] | 10 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42360 | TS-100 pavaros aj (JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2161 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI13 | [5 empty] | 10 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42361 | TS-100 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2162 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI14 | [5 empty] | 10 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42362 | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2163 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI4, 5 | [5 empty] | 10 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41523 | TS-100 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4019 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI17 | [5 empty] | 10 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42363 | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2164 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI16 | [5 empty] | 10 | 170 | 55 | 1 | - | A | 42364 | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2165 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI20 | [5 empty] | 10 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42365 | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2166 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI27 | [5 empty] | 10 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42366 | TS-100-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2167 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI28 | [5 empty] | 10 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42367 | TS-100-1 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2168 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI6, 7 | [5 empty] | 10 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41547 | TS-100-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4020 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI31 | [5 empty] | 10 | 255 | 9 | 1 | - | E | 42368 | TS-100-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2169 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI32 | [5 empty] | 10 | 255 | 10 | 1 | - | E | 42369 | TS-100-2 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2170 | - | - | - | - | 1
22 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BI11, 12 | [5 empty] | 10 | 240 | 162 | 1 | E | E | 41548 | TS-100-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4021 | - | - | - | - | 1
23 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 10 | 255 |  | 1 | - | A | 42370 | TS-100 įjungimo ir išjungimo grandinių I aj (R5 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2171 | - | - | - | - | 1
24 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | [6 empty] | 10 | 255 |  | 1 | - | A | 42371 | TS-100 išjungimo grandinės II aj (R5 U31.6) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2172 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R6 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | RAA | R6 | U2_7SJ63 | U2 | - | [5 empty] | 12 | 160 | 90 | 1 | - | E | 42372 | T-101 MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2173 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI29 | [5 empty] | 12 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42373 | T-101 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2174 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI1 | [5 empty] | 12 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42374 | T-101 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2175 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI28 | [5 empty] | 12 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42375 | T-101 pavaros aj (T-101 JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2176 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI15 | [5 empty] | 12 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42376 | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2177 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI14 | [5 empty] | 12 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42377 | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2178 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI4,5 | [5 empty] | 12 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41521 | T-101 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4022 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI17 | [5 empty] | 12 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42378 | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2179 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI16 | [5 empty] | 12 | 255 |  | 1 | - | A | 42379 | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2180 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI20 | [5 empty] | 12 | 255 |  | 1 | - | A | 42380 | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2181 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI26 | [5 empty] | 12 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42381 | T-101 išjungimo grandinės II aj (R6 U31.6) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2182 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI33 | [5 empty] | 12 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42382 | T-101-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2183 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI34 | [5 empty] | 12 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42383 | T-101-1 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2184 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI6,7 | [5 empty] | 12 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41529 | T-101-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4023 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI18 | [5 empty] | 12 | 255 | 11 | 1 | - | E | 42384 | T-101-1ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2185 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI19 | [5 empty] | 12 | 255 | 14 | 1 | - | E | 42385 | T-101-1ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2186 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BI8,9 | [5 empty] | 12 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41530 | T-101-1ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4024 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T1-Nž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 12 | 240 | 163 | 1 | E | E | 41531 | T1-Nž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4025 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 12 |  |  | 1 | - | A | 42386 | T-101 RAA terminalo U2 I grandinės (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2187 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 12 |  |  | 1 | - | A | 42387 | T-101 RAA terminalo U2 U grandinės (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2188 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 12 | 255 |  | 1 | - | A | 42388 | T-101 įjungimo ir išjungimo grandinių I aj (R6 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2189 | - | - | - | - | 1
22 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 12 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42443 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R6 U2) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4106 |  |  |  |  | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R7 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | RAA | R7 | U2_7SJ63 | U2 | - | [5 empty] | 14 | 160 | 90 | 1 | - | E | 42390 | T-102 MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2190 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI29 | [5 empty] | 14 | 255 | 1 | 1 | - | E | 42391 | T-102 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2191 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI1 | [5 empty] | 14 | 101 | 2 | 1 | - | A | 42392 | T-102 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2192 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI28 | [5 empty] | 14 | 240 | 181 | 1 | - | A | 42393 | T-102 pavaros aj (T-102 JGS SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2193 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI15 | [5 empty] | 14 | 255 | 4 | 1 | - | A | 42394 | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2194 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI14 | [5 empty] | 14 | 240 | 183 | 1 | - | A | 42395 | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2195 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI4,5 | [5 empty] | 14 | 240 | 160 | 1 | A | A | 41522 | T-102 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4026 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI17 | [5 empty] | 14 | 255 | 3 | 1 | - | A | 42396 | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2196 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI16 | [5 empty] | 14 | 255 |  | 1 | - | A | 42397 | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2197 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI20 | [5 empty] | 14 | 255 |  | 1 | - | A | 42398 | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2198 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI26 | [5 empty] | 14 | 255 | 2 | 1 | - | A | 42399 | T-102 išjungimo grandinės II aj (R7 U31.6) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2199 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI33 | [5 empty] | 14 | 255 | 7 | 1 | - | E | 42400 | T-102-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2200 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI34 | [5 empty] | 14 | 255 | 8 | 1 | - | E | 42401 | T-102-2 pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2201 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI6,7 | [5 empty] | 14 | 240 | 161 | 1 | E | E | 41532 | T-102-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | M_DP_TB | 4027 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI18 | [5 empty] | 14 | 255 | 13 | 1 | - | E | 42402 | T-102-2ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_TB | 2202 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI19 | [5 empty] | 14 | 255 | 14 | 1 | - | E | 42403 | T-102-2ž pavara | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2203 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BI8,9 | [5 empty] | 14 | 240 | 164 | 1 | E | E | 41533 | T-102-2ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4028 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T2-Nž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 14 | 240 | 163 | 1 | E | E | 41534 | T2-Nž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | M_DP_TB | 4029 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 14 |  |  | 1 | - | A | 42404 | T-102 RAA terminalo U2 I grandinės (R7) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2204 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 14 |  |  | 1 | - | A | 42405 | T-102 RAA terminalo U2 U grandinės (R7) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2205 | - | - | - | - | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 14 |  |  | 1 | - | A | 42406 | T-102 įjungimo ir išjungimo grandinės I aj (R7 U31.5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2206 | - | - | - | - | 1
22 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | [6 empty] | 14 | 101 | 85 | 1 | - | E | 42444 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R7 U2) | Tarpinė pad. | Iš DVS | Iš valdiklio | Klaida | Iš DVS | M_DP_TB | 4107 | - | - | - | - | 1
TSPĮ
1 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D17_560BIR01 | A1.D17 | BI01 | [8 empty] | 1 | - | A | 42407 | Priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2207 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D17_560BIR01 | A1.D17 | BI04 | [8 empty] | 1 | - | - | 42389 | S1.1 spintos paskirstymo 220 VDC aj (6 grupė) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2208 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D17_560BIR01 | A1.D17 | BI05 | [8 empty] | 1 | - | - | 42408 | S1.1 spintos paskirstymo 230 VAC aj (7 grupė) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2209 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D17_560BIR01 | A1.D17 | BI06 | [8 empty] | 1 | - | - | 42409 | S1.1 spintos paskirstymo 48 VDC aj (8 grupė) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2210 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42410 | TSPĮ ryšys su L-Ignalina RAA terminalu U2 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2211 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42411 | TSPĮ ryšys su L-Ignalina RAA valdikliu U8 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2212 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42412 | TSPĮ ryšys su L-Pabradė RAA terminalu U2 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2213 | - | - | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42413 | TSPĮ ryšys su L-Pabradė RAA valdikliu U8 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2214 | - | - | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 400V | Švenčionys | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42414 | TSPĮ ryšys su L-Švenčionys RAA terminalu U2 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2215 | - | - | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 400V | Švenčionys | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42415 | TSPĮ ryšys su L-Švenčionys RAA valdikliu U8 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2216 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42416 | TSPĮ ryšys su L-Tauragnai RAA terminalu U2 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2217 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42417 | TSPĮ ryšys su L-Tauragnai RAA valdikliu U8 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2218 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42418 | TSPĮ ryšys su TS-100 RAA terminalu U2 (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2219 | - | - | - | - | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42419 | TSPĮ ryšys su TS-100 RAA valdikliu U8 (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2220 | - | - | - | - | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42420 | TSPĮ ryšys su T-101 RAA terminalu U2 (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2221 | - | - | - | - | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | RAA | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42421 | TSPĮ ryšys su T-102 RAA terminalu U2 (R7) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2222 | - | - | - | - | 1
17 | Švenčionėliai |  | Kiti | TSPĮ | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | - | 42422 | TSPĮ ryšio kanalų būklė (3 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2223 | - | - | - | - | 1
18 | Švenčionėliai |  | Kiti | TSPĮ | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | - | 42423 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (4 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2224 | - | - | - | - | 1
19 | Švenčionėliai |  | Kiti | TSPĮ | TSPĮ | - | - | Logika | [8 empty] | 1 | - | - | 42424 | TSPĮ informacinė saugos kontrolė (5 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2225 | - | - | - | - | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | E | 42425 | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB | 2226 | - | - | M_SP_TA_1 | 2003 | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | E | 42426 | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB | 2227 | - | - | M_SP_TA_1 | 2004 | 1
Signalai perduodami į ESO TSPĮ
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4001 | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2005 | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4002 | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2006 | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4003 | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2007 | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2003 | 1
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | TSPĮ | - | - | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-101 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2009 | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 Nž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T1-Nž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4007 | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 Nž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T1-Nž valdymo režimas (pavara S7) | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2015 | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 Nž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T1-Nž pavara | - | Norma | Neparuošta | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2016 | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | T-1 MSA | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2017 | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Prijunginio valdymas | Uždraustas | Vietinis | Nuotolinis | Klaida |  | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4008 | 1
14 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR Automatinis valdymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2018 | 1
15 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR Rankinis valdymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2019 | 1
16 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR valdiklio valdymo režimas | - | Rankinis | Automatinis | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2020 | 1
17 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Srovės grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2021 | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Valdymo relės 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2022 | 1
19 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Perkrova | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2023 | 1
20 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Aušinimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2024 | 1
21 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Alyvos temperatūra | - | Norma | Aukšta | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2025 | 1
22 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Alyvos lygis | - | Norma | Žemas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2026 | 1
23 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio alyvos lygis | - | Norma | Žemas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2027 | 1
24 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio viršutinė padėtis | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2028 | 1
25 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio žemutinė padėtis | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2029 | 1
26 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio darbas | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2030 | 1
27 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklis | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2031 | 1
28 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Automatinis įtampos reguliatorius | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2032 | 1
29 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4004 | 1
30 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2010 | 1
31 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4005 | 1
32 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2011 | 1
33 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4006 | 1
34 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2012 | 1
35 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2004 | 1
36 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | TSPĮ | - | - | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-102 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2014 | 1
37 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 Nž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T2-Nž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad. | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4009 | 1
38 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 Nž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T2-Nž valdymo režimas (pavara S7) | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2033 | 1
39 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 Nž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T2-Nž pavara | - | Norma | Neparuošta | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2034 | 1
40 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | T-2 MSA | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2035 | 1
41 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Prijunginio valdymas | Uždraustas | Vietinis | Nuotolinis | Klaida |  | - | - | - | - | M_DP_TA_1 | 4010 | 1
42 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR Automatinis valdymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2036 | 1
43 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR Rankinis valdymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2037 | 1
44 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | AĮR valdiklio valdymo režimas | - | Rankinis | Automatinis | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2038 | 1
45 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Srovės grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2039 | 1
46 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Valdymo relės 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2040 | 1
47 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Perkrova | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2041 | 1
48 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Aušinimas | - | Išjungtas | Įjungtas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2042 | 1
49 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Alyvos temperatūra | - | Norma | Aukšta | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2043 | 1
50 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Alyvos lygis | - | Norma | Žemas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2044 | 1
51 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio alyvos lygis | - | Norma | Žemas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2045 | 1
52 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio viršutinė padėtis | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2046 | 1
53 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio žemutinė padėtis | - | Norma | Suveikė | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2047 | 1
54 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklio darbas | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2048 | 1
55 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Atšakų perjungiklis | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2049 | 1
56 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 |  |  | 1 | - | - | - | Automatinis įtampos reguliaturius | - | Norma | Gedimas | - |  | - | - | - | - | M_SP_TA_1 | 2050 | 1
Signalai gaunami iš ESO TSPĮ
1 | Švenčionėliai | 110kV | 10 kV | 10 kV | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | A | 42427 | ADN | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2228 | M_SP_NA | 1001 | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | 10 kV | 10 kV | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | A | 42428 | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2229 | M_SP_NA | 1002 | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | 10 kV | 10 kV | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | A | 42429 | NA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2230 | M_SP_NA | 1003 | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | 10 kV | 10 kV | TSPĮ |  |  | Logika | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | A | 42430 | NAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2231 | M_SP_NA | 1004 | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | A | 42431 | NSSRS-0,2 I š.s. įvadinis aj (1Q01) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2232 | M_SP_NA | 1005 | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | A | 42432 | NSSRS-0,2 II š.s. įvadinis aj (2Q01) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2233 | M_SP_NA | 1006 | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | A | 42438 | NSSRS-0,2 sekcijinis aj (SQ01) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Išjungtas | M_SP_TB | 2234 | M_SP_NA | 1007 | - | - | 1
8 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42439 | NSSRS-0,2 I š.s. paskirstymo aj (1 grupė) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2235 | M_SP_NA | 1008 | - | - | 1
9 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | E | 42440 | NSSRS-0,2 II š.s. paskirstymo aj (2 grupė) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2236 | M_SP_NA | 1009 | - | - | 1
10 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | A | 42441 | NSSRS-0,2 baterijų kroviklis Nr.1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2237 | M_SP_NA | 1010 | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 220V | NSS | NSS | TSPĮ |  |  | Logika | [8 empty] | 1 | - | A | 42442 | NSSRS-0,2 baterijų kroviklis Nr.2 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2238 | M_SP_NA | 1011 | - | - | 1
Note on V14: Vaidotas Riskus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia
Note on V93: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.
Note on V98: Vaidotas Riskus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia

## TV
Diskretinis valdymas
Eil.Nr. | Šaltinis | [24 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BO | Protokolai | [7 empty] | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC60870-5-104 |  |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 |  |  |  |  | IEC60870-5-103 | [11 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | Naujas IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R6 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | B0.1,B0.2 | [5 empty] | 12 | 240 | 160 | - | C | 41521 | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5001 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 12 | 240 | 161 | - | C | 41529 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5002 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | BO.19.1, BO.18.2 | [5 empty] | 12 | 240 | 164 | - | C | 41530 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5003 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | Logika | - | - | - | - |  |  |  | - | C | 42425 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA | 5101 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R7 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | B0.1,B0.2 | [5 empty] | 14 | 240 | 160 | - | C | 41522 | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5004 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 14 | 240 | 161 | - | C | 41532 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5005 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | BO.19.1, BO.18.2 | [5 empty] | 14 | 240 | 164 | - | C | 41533 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5006 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | Logika | - | - | - | - |  |  |  | - | C | 42426 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA | 5102 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R2 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 3 | 128 | 23 | - | C | 42214 | L-Ignalina RAA nuostatų grupė A (R2 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5151 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 3 | 128 | 24 | - | C | 42215 | L-Ignalina RAA nuostatų grupė B (R2 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5152 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R2 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 4 | 240 | 161 | - | C | 41536 | L-Ig-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5007 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | BO.17.2, BO.16.1 | [5 empty] | 4 | 240 | 162 | - | C | 41538 | L-Ig-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5008 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | BO.7, BO.1 | [5 empty] | 4 | 240 | 160 | - | C | 41526 | L-Ignalina | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5009 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | BO.9, BO.8 | [5 empty] | 4 | 240 | 164 | - | C | 41540 | L-Ig-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5010 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R4 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 7 | 128 | 23 | - | C | 42251 | L-Pabradė RAA nuostatų grupė A (R4 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5153 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 7 | 128 | 24 | - | C | 42252 | L-Pabradė RAA nuostatų grupė B (R4 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5154 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R4 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BO.7, BO.1 | [5 empty] | 8 | 240 | 160 | - | C | 41525 | L-Pabradė | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5011 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 8 | 240 | 161 | - | C | 41545 | L-Pbd-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5012 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BO.17.2, BO.16.1 | [5 empty] | 8 | 240 | 162 | - | C | 41544 | L-Pbd-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5013 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U8 | BO.9, BO.8 | [5 empty] | 8 | 240 | 164 | - | C | 41546 | L-Pbd-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5014 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 8 |  |  | - | C | 42238 | L-Pabradė ARĮ (RFVT) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5052 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | Pabradė | RAA | R4 | U8_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 8 |  |  | - | C |  | L-Pabradė ARĮ (RFVT) | - | Išjungti | Direct | C_SC_NA | 5051 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R3 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 6 | 240 | 161 | - | C | 41542 | L-Šv-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5015 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BO.17.2, BO.16.1 | [5 empty] | 6 | 240 | 162 | - | C | 41541 | L-Šv-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5016 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BO.7, BO.1 | [5 empty] | 6 | 240 | 160 | - | C | 41528 | L-Švenčionys | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5017 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Švenčionys | RAA | R3 | U8_7SJ63 | U8 | BO.9, BO.8 | [5 empty] | 6 | 240 | 164 | - | C | 41543 | L-Šv-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5018 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R1 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 1 | 128 | 23 | - | C | 42322 | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė A (R1 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5155 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Logika | [5 empty] | 1 | 128 | 24 | - | C | 42323 | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė B (R1 U2) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5156 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R1 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BO.7, BO.1 | [5 empty] | 2 | 240 | 160 | - | C | 41527 | L-Tauragnai | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5019 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 2 | 240 | 161 | - | C | 41536 | L-Tg-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5020 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BO.17.2, BO.16.1 | [5 empty] | 2 | 240 | 162 | - | C | 41535 | L-Tg-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5021 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | Tauragnai | RAA | R1 | U8_7SJ63 | U8 | BO.9, BO.8 | [5 empty] | 2 | 240 | 164 | - | C | 41537 | L-Tg-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5022 | - | - | - | - | 1
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R5 -U8)
1 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BO.9, BO.8 | [5 empty] | 10 | 240 | 164 | - | C | 41549 | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5023 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BO.21, BO.20 | [5 empty] | 10 | 240 | 163 | - | C | 41550 | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5024 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BO.7, BO.1 | [5 empty] | 10 | 240 | 160 | - | C | 41523 | TS-100 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5025 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BO.5.2, BO.4.1 | [5 empty] | 10 | 240 | 161 | - | C | 41547 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5026 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | TS-100 | RAA | R5 | U8_7SJ63 | U8 | BO.17.2, BO.16.1 | [5 empty] | 10 | 240 | 162 | - | C | 41548 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5027 | - | - | - | - | 1
Valdymo komandos priimamos iš ESO TSPĮ
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3001 | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3003 | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-101-1ž | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3005 | 1
4 | Švenčionėliai | 10kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | Atšaka | - | Mažinti | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3007 | 1
5 | Švenčionėliai | 10kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | Atšaka | - | Didinti | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3008 | 1
6 | Švenčionėliai | 10kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | AĮR Rankinis valdymas | - | Rankinis | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3009 | 1
7 | Švenčionėliai | 10kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | AĮR Automatinis valdymas | - | Automatinis | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3010 | 1
8 | Švenčionėliai | 10kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | Aušinimas | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3015 | 1
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 | - | - | - | - | - | T1-Nž | Išjungti | Įjungti | Direct | - | - | - | - | C_DC_NA | 3017 | 1
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3002 | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3004 | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-102-2ž | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3006 | 1
13 | Švenčionėliai | 10kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | Atšaka | - | Mažinti | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3011 | 1
14 | Švenčionėliai | 10kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | Atšaka | - | Didinti | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3012 | 1
15 | Švenčionėliai | 10kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | AĮR Rankinis valdymas | - | Rankinis | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3013 | 1
16 | Švenčionėliai | 10kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | AĮR Automatinis valdymas | - | Automatinis | SBO | - | - | - | - | C_SC_NA | 3014 | 1
17 | Švenčionėliai | 10kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | Aušinimas | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA | 3016 | 1
18 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 | - | - | - | - | - | T2-Nž | Išjungti | Įjungti | Direct | - | - | - | - | C_DC_NA | 3018 | 1
Note on I17: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.1.
Note on I18: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.1.
Note on I20: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.2.
Note on I21: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.2.
Note on I22: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.2.
Note on I23: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1.2.
Note on I25: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.1.
Note on U25: Vaidotas Riskus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia
Note on I26: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.1.
Note on U26: Vaidotas Riskus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia
Note on I28: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.2.
Note on I29: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.2.
Note on I30: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.2.
Note on I31: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.2.
Note on I32: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.1.
Note on U32: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1 Vaidotas Riškus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia
Note on I33: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 2.1.
Note on U33: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 1 Vaidotas Riškus: Gali būti įtrauktas tik jei RAA apsaugos funcionalumas jau įgyvendintas ir veikia
Note on I35: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 3.1.
Note on I36: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 3.1.
Note on I37: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 3.1.
Note on I38: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 3.1.
Note on I40: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.1.
Note on I41: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.1.
Note on I43: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.2.
Note on I44: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.2.
Note on I45: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.2.
Note on I46: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 4.2.
Note on I48: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.
Note on I49: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.
Note on I50: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.
Note on I51: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.
Note on I52: Vidas Noreika: Skaityti pastabą 5.1.

## TM (hidden)
Analoginis valdymas (angl. Set Point)
Eil.Nr. | Šaltinis | [12 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos
RAA IEC61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas
[19 empty] | min | max
#REF!
1 | Švenčionėliai | 110kV | NSS | NSS | TSPĮ | A1.D45_560AIR01 | A1.D45 | AI01 | [5 empty] | - | E |  | NSSRS 0,1 kV U | 4..20mA | 0 | 400 | V | M_ME_NA_1 | 1123 | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D45_560AIR01 | A1.D45 | AI02 | [5 empty] | - | E |  | PVP temperatūra | 4..20mA | 0 | 50 | °C | M_ME_NA_1 | 1124 | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | Bendrapastotinis | Bendrapastotinis | TSPĮ | A1.D45_560AIR01 | A1.D45 | AI03 | [5 empty] | - | E |  | ASĮ temperatūra | 4..20mA | -50 | 50 | °C | M_ME_NA_1 | 1125 | 1

## TM_RAA
Telematavimai iš RAA
Eil.Nr. | Šaltinis | [16 empty] | PSO DVS | [11 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai | [7 empty] | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai | [5 empty] | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 |  |  |  |  | IEC 60870-5-103 | [15 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Scale |  | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[23 empty] | min | max | min | max
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R1 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 | 151 | 19 | 0.1 | - | E | 40595 | L-Tauragnai atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 |  |  | -999 | 999 | km | M_ME_NC_1 | 1051 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | - | E | 40522 | L-Tauragnai (RAA) Ia | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1007 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | - | E | 40523 | L-Tauragnai (RAA) Ib | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1008 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | - | E | 40524 | L-Tauragnai (RAA) Ic | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1009 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | - | E | 40525 | L-Tauragnai (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1010 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | RAA | R1 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | - | E | 40526 | L-Tauragnai (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1011 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R2 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 | 151 | 19 | 0.1 | - | E | 40596 | L-Ignalina atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 |  |  | -999 | 999 | km | M_ME_NC_1 | 1052 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 |  |  | 0.1 | - | E | 40527 | L-Ignalina (RAA) Ia | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1012 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 |  |  | 0.1 | - | E | 40528 | L-Ignalina (RAA) Ib | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1013 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 |  |  | 0.1 | - | E | 40529 | L-Ignalina (RAA) Ic | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1014 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 |  |  | 0.1 | - | E | 40530 | L-Ignalina (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1015 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | RAA | R2 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 3 |  |  | 0.1 | - | E | 40531 | L-Ignalina (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1016 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R3 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 | 151 | 19 | 0.1 | - | E | 40597 | L-Švenčionys atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 |  |  | -999 | 999 | km | M_ME_NC_1 | 1053 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 |  |  | 0.1 | - | E | 40532 | L-Švenčionys (RAA) Ia | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1017 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 |  |  | 0.1 | - | E | 40533 | L-Švenčionys (RAA) Ib | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1018 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 |  |  | 0.1 | - | E | 40534 | L-Švenčionys (RAA) Ic | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1019 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 |  |  | 0.1 | - | E | 40535 | L-Švenčionys (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1020 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | RAA | R3 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 5 |  |  | 0.1 | - | E | 40536 | L-Švenčionys (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1021 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
SIPROTEC 7SA522 (Spinta +R4 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 | 151 | 19 | 0.1 | - | E | 40598 | L-Pabradė atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 1 |  |  | -999 | 999 | km | M_ME_NC_1 | 1054 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 |  |  | 0.1 | - | E | 40537 | L-Pabradė (RAA) Ia | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1022 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 |  |  | 0.1 | - | E | 40538 | L-Pabradė (RAA) Ib | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1023 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 |  |  | 0.1 | - | E | 40539 | L-Pabradė (RAA) Ic | 0.029298 |  |  | 0 | 400 | A | M_ME_NA_1 | 1024 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 |  |  | 0.1 | - | E | 40540 | L-Pabradė (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1025 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | RAA | R4 | U2_7SA522 | U2 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 7 |  |  | 0.1 | - | E | 40541 | L-Pabradė (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1026 | - | - | - | - | 1 | Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R6 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | 40516 | Š1-110 (ĮT-101) Ua | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1001 | - | - | M_ME_NA_1 | 5001 | 1 | Naujai formuojamas
2 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | 40517 | Š1-110 (ĮT-101) Ub | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1002 | - | - | M_ME_NA_1 | 5002 | 1 | Naujai formuojamas
3 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | 40518 | Š1-110 (ĮT-101) Uc | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1003 | - | - | M_ME_NA_1 | 5003 | 1 | Naujai formuojamas
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  |  | - | - | 40542 | T-101 (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1027 | - | - | - | - | 1 | Naujai formuojamas, esant techninėms galimybėms
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | T-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  |  | - | - | 40543 | T-101 (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1028 | - | - | - | - | 1 | Naujai formuojamas, esant techninėms galimybėms
SIPROTEC 7SJ63 (Spinta +R7 -U2)
1 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | 40519 | Š2-110 (ĮT-102) Ua | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1004 | - | - | M_ME_NA_1 | 5004 | 1 | Naujai formuojamas
2 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | 40520 | Š2-110 (ĮT-102) Ub | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1005 | - | - | M_ME_NA_1 | 5005 | 1 | Naujai formuojamas
3 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | 40521 | Š2-110 (ĮT-102) Uc | 0.0046509 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA_1 | 1006 | - | - | M_ME_NA_1 | 5006 | 1 | Naujai formuojamas
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  |  | - | - | 40544 | T-102 (RAA) P | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MW | M_ME_NA_1 | 1029 | - | - | - | - | 1 | Naujai formuojamas, esant techninėms galimybėms
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | T-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  |  | - | - | 40545 | T-102 (RAA) Q | 0.0055666 |  |  | -76 | 76 | MVar | M_ME_NA_1 | 1030 | - | - | - | - | 1 | Naujai formuojamas, esant techninėms galimybėms
Matavimai perduodami į ESO TSPĮ
1 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š1-110 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5001 | 1 | į ST TSPĮ
2 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š1-110 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5002 | 1 | į ST TSPĮ
3 | Švenčionėliai | 110kV | Š1-110 | ĮT-101 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š1-110 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5003 | 1 | į ST TSPĮ
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-1 | T-1 | R6 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 12 |  |  |  | - | - | - | Atšaka | 1 | 10776 | 44698 | 1 | 19 |  | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5007 | 1 | į ST TSPĮ
5 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š2-110 (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5004 | 1 | į ST TSPĮ
6 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š2-110 (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5005 | 1 | į ST TSPĮ
7 | Švenčionėliai | 110kV | Š2-110 | ĮT-102 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  | 0.4 | - | - | - | Š2-110 (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 14950 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5006 | 1 | į ST TSPĮ
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-2 | T-2 | R7 | U2_7SJ63 | U2 | Logika | [5 empty] | 14 |  |  |  | - | - | - | Atšaka | 1 | 20750 | 32000 | 1 | 7 |  | - | - | - | - | M_ME_NA_1 | 5008 | 1 | į ST TSPĮ
Note on AA9: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA10: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA11: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA12: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA13: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA16: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA17: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA18: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA19: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA20: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA23: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA24: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA25: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA26: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA27: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA30: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA31: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA32: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 960
Note on AA33: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on AA34: Dell: Maksimali reikšmė įvertinus RAA koeficientą (2,4) yra 182,4
Note on V48: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines
Note on V49: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines
Note on V50: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines
Note on V52: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines
Note on V53: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines
Note on V54: Vaidotas Riskus: keičiamas iš linijinių į fazines

## TM_MDV
Telematavimai iš MDV
Eil.Nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | CL | Protokolai |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | MDV IEC 60870-5-104 | [12 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipo ID | IO adresas |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Kovertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max
L-Ignalina
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 1 | 0.05 | - | E | 41401 | L-Ignalina Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 1 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 2 | 0.05 | - | E | 41402 | L-Ignalina Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 2 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 3 | 0.05 | - | E | 41403 | L-Ignalina Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 3 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 4 | 0.05 | - | E | 41404 | L-Ignalina Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 4 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 5 | 0.05 | - | E | 41405 | L-Ignalina Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 5 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 6 | 0.05 | - | E | 41406 | L-Ignalina Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 6 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 7 | 0.1 | - | E | 41407 | L-Ignalina (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 7 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 8 | 0.1 | - | E | 41408 | L-Ignalina (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 8 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 9 | 0.1 | - | E | 41409 | L-Ignalina (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 9 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 10 | 1 | - | E | 41410 | L-Ignalina Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 10 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 11 | 1 | - | E | 41411 | L-Ignalina Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 11 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 12 | 1 | - | E | 41412 | L-Ignalina Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 12 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | L-Ignalina | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 13 | 0.001 | - | E | 41413 | L-Ignalina (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 13 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
L-Pabradė
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 14 | 0.05 | - | E | 41414 | L-Pabradė Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 14 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 15 | 0.05 | - | E | 41415 | L-Pabradė Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 15 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 16 | 0.05 | - | E | 41416 | L-Pabradė Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 16 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 17 | 0.05 | - | E | 41417 | L-Pabradė Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 17 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 18 | 0.05 | - | E | 41418 | L-Pabradė Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 18 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 19 | 0.05 | - | E | 41419 | L-Pabradė Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 19 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 20 | 0.1 | - | E | 41420 | L-Pabradė (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 20 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 21 | 0.1 | - | E | 41421 | L-Pabradė (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 21 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 22 | 0.1 | - | E | 41422 | L-Pabradė (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 22 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 23 | 1 | - | E | 41423 | L-Pabradė Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 23 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 24 | 1 | - | E | 41424 | L-Pabradė Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 24 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 25 | 1 | - | E | 41425 | L-Pabradė Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 25 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | L-Pabradė | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL1 |  | 26 | 0.001 | - | E | 41426 | L-Pabradė (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 26 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
L-Švenčionys
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 27 | 0.05 | - | E | 41427 | L-Švenčionys Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 27 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 28 | 0.05 | - | E | 41428 | L-Švenčionys Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 28 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 29 | 0.05 | - | E | 41429 | L-Švenčionys Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 29 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 30 | 0.05 | - | E | 41430 | L-Švenčionys Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 30 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 31 | 0.05 | - | E | 41431 | L-Švenčionys Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 31 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 32 | 0.05 | - | E | 41432 | L-Švenčionys Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 32 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 33 | 0.1 | - | E | 41433 | L-Švenčionys (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 33 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 34 | 0.1 | - | E | 41434 | L-Švenčionys (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 34 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 35 | 0.1 | - | E | 41435 | L-Švenčionys (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 35 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 36 | 1 | - | E | 41436 | L-Švenčionys Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 36 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 37 | 1 | - | E | 41437 | L-Švenčionys Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 37 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 38 | 1 | - | E | 41438 | L-Švenčionys Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 38 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | L-Švenčionys | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 39 | 0.001 | - | E | 41439 | L-Švenčionys (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 39 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
L-Tauragnai
1 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 40 | 0.05 | - | E | 41440 | L-Tauragnai Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 40 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 41 | 0.05 | - | E | 41441 | L-Tauragnai Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 41 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 42 | 0.05 | - | E | 41442 | L-Tauragnai Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 42 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 43 | 0.05 | - | E | 41443 | L-Tauragnai Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 43 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 44 | 0.05 | - | E | 41444 | L-Tauragnai Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 44 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 45 | 0.05 | - | E | 41445 | L-Tauragnai Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 45 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 46 | 0.1 | - | E | 41446 | L-Tauragnai (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 46 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 47 | 0.1 | - | E | 41447 | L-Tauragnai (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 47 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 48 | 0.1 | - | E | 41448 | L-Tauragnai (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 48 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 49 | 1 | - | E | 41449 | L-Tauragnai Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 49 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 50 | 1 | - | E | 41450 | L-Tauragnai Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 50 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 51 | 1 | - | E | 41451 | L-Tauragnai Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 51 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | L-Tauragnai | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL2 |  | 52 | 0.001 | - | E | 41452 | L-Tauragnai (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 52 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
T-101 pagrindinis
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 53 | 0.05 | - | E | 41453 | T-101 Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 53 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 54 | 0.05 | - | E | 41454 | T-101 Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 54 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 55 | 0.05 | - | E | 41455 | T-101 Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 55 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 56 | 0.05 | - | E | 41456 | T-101 Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 56 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 57 | 0.05 | - | E | 41457 | T-101 Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 57 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 58 | 0.05 | - | E | 41458 | T-101 Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 58 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 59 | 0.1 | - | E | 41459 | T-101 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 59 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 60 | 0.1 | - | E | 41460 | T-101 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 60 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 61 | 0.1 | - | E | 41461 | T-101 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 61 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 62 | 1 | - | E | 41462 | T-101 Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 62 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 63 | 1 | - | E | 41463 | T-101 Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 63 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 64 | 1 | - | E | 41464 | T-101 Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 64 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 65 | 0.001 | - | E | 41465 | T-101 (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 65 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
T-102 dubliuojantis
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 66 | 0.05 | - | E | 41466 | T-102 (D) Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 66 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 67 | 0.05 | - | E | 41467 | T-102 (D) Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 67 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 68 | 0.05 | - | E | 41468 | T-102 (D) Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 68 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 69 | 0.05 | - | E | 41469 | T-102 (D) Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 69 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 70 | 0.05 | - | E | 41470 | T-102 (D) Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 70 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 71 | 0.05 | - | E | 41471 | T-102 (D) Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 71 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 72 | 0.1 | - | E | 41472 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 72 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 73 | 0.1 | - | E | 41473 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 73 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 74 | 0.1 | - | E | 41474 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 74 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 75 | 1 | - | E | 41475 | T-102 (D) Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 75 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 76 | 1 | - | E | 41476 | T-102 (D) Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 76 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 77 | 1 | - | E | 41477 | T-102 (D) Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 77 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL4 |  | 78 | 0.001 | - | E | 41478 | T-102 (D) (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 78 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
T-102 pagrindinis
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 79 | 0.05 | - | E | 41479 | T-102 Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 79 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 80 | 0.05 | - | E | 41480 | T-102 Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 80 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 81 | 0.05 | - | E | 41481 | T-102 Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 81 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 82 | 0.05 | - | E | 41482 | T-102 Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 82 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 83 | 0.05 | - | E | 41483 | T-102 Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 83 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 84 | 0.05 | - | E | 41484 | T-102 Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 84 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 85 | 0.1 | - | E | 41485 | T-102 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 85 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 86 | 0.1 | - | E | 41486 | T-102 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 86 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 87 | 0.1 | - | E | 41487 | T-102 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 87 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 88 | 1 | - | E | 41488 | T-102 Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 88 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 89 | 1 | - | E | 41489 | T-102 Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 89 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 90 | 1 | - | E | 41490 | T-102 Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 90 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 91 | 0.001 | - | E | 41491 | T-102 (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 91 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
T-101 dubliuojantis
1 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 92 | 0.05 | - | E | 41492 | T-101 (D) Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 92 | - | - | - | - | 1
2 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 93 | 0.05 | - | E | 41493 | T-101 (D) Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 93 | - | - | - | - | 1
3 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 94 | 0.05 | - | E | 41494 | T-101 (D) Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 94 | - | - | - | - | 1
4 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 95 | 0.05 | - | E | 41495 | T-101 (D) Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 95 | - | - | - | - | 1
5 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 96 | 0.05 | - | E | 41496 | T-101 (D) Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 96 | - | - | - | - | 1
6 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 97 | 0.05 | - | E | 41497 | T-101 (D) Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 97 | - | - | - | - | 1
7 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 98 | 0.1 | - | E | 41498 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 98 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
8 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 99 | 0.1 | - | E | 41499 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 99 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
9 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 100 | 0.1 | - | E | 41500 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 100 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
10 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 101 | 1 | - | E | 41501 | T-101 (D) Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 101 | - | - | - | - | 1
11 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 102 | 1 | - | E | 41502 | T-101 (D) Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 102 | - | - | - | - | 1
12 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 103 | 1 | - | E | 41503 | T-101 (D) Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 103 | - | - | - | - | 1
13 | Švenčionėliai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS1 | MDV | V1 | CL5 |  | 104 | 0.001 | - | E | 41504 | T-101 (D) (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 104 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuotos
Saulius Čerka (02.26) pastabos :
Blogi IO adresai (pažymejau raudonai)
Vaidotas Riškus (2019 03 05): neturiu informacijos kokie šie adresai. Jie gali būti patikslinti derinimų metu iš valdiklio konfigūracijos
Saulius Čerka (03.18) pastabos :
1. Neįvertinta (02.26) pastaba. "K" stulpelyje IO adresai blogi. PVZ.: L-Pabradė el. sk. IO adresai (27-39) yra tokie pat kaip ir T-102 el. skaitiklio, L-Tauragnai el. sk. IO adresai (14-26) yra tokie pat kaip ir T-101 el. skaitiklio ir t.t.
Principe "K" stulpelio IO adresai turėtu sutapti su "V" stulpelio IO adresais ("V" stulpelio IO adresai sutampa su dabar esančio MDV suparametruotų el. skaitiklių IO adresais).
V. Riškus (2019-03-19): K stulpelio adresai pakoreguoti
Saulius Čerka (03.22) daugiau pastabų neturiu.

## TM_calc
Skaičiuojami matavimai
Eil.Nr. | P, Q, U matavimo pavadinimas | Pagrindinis matavimas | Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 | Pastabos

## Rek._etapų_lentelė
[Objekto pavadinimas] rekonstrukcijos (naujos statybos) etapų apimčių lentelė
Etapo nr. | Etapo metu sumontuojami ir parengiami prijungimui prie elektros perdavimo tinklo įrenginiai
1 | TSPĮ keitimas

## aj_grupes
Signalų grupių išaiškinimai
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Spinta | Įrenginio pavadinimas | aj numeris | aj paskirtis | Normali būsena
| T-101 RAA | R6 | U2 7SJ63 |  | T-1 MSA | Norma | Naikinti šią dedamąją, kadangi T-1 MSA ir taip perduodamas į ESO TSPĮ. Dubliavimas nereikalingas.
1 | T-101 gedimas | R6 | U2 7SJ63 |  | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma
[5 empty] | T-101 SF6 dujų slėgis | Norma
[5 empty] | T-101 pavara | Norma
[5 empty] | T-101 pavaros aj (T-101 JGS SF1) | Įjungtas
[5 empty] | T-101 įjungimo grandinė | Norma
[5 empty] | T-101 išjungimo grandinė II | Norma
| T-102 RAA | R7 | U2 7SJ63 |  | T-2 MSA | Norma | Naikinti šią dedamąją, kadangi T-2 MSA ir taip perduodamas į ESO TSPĮ. Dubliavimas nereikalingas.
2 | T-102 gedimas | R6 | U2 7SJ63 |  | T-102 vvaldymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma
[5 empty] | T-102 SF6 dujų slėgis | Norma
[5 empty] | T-102 pavara | Norma
[5 empty] | T-102 pavaros aj (T-102 JGS SF1) | Įjungtas
[5 empty] | T-102 įjungimo grandinė | Norma
[5 empty] | T-102 išjungimo grandinė II | Norma
3 | NSSRS-0,2 I š.s. paskirstymo aj (1 grupė) | NSS | NSSRS-0,1 | 1FA | Kroviklis Nr. 1 | Įjungtas
|  |  |  | 1F1 | 110kV PT jungtuvo pavarų maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F2 | 110kV PT skyriklių pavarų maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F3 | Rezervas | Įjungtas | VN.2019-02-20. Naikinti šią dedamąją.
|  |  |  | 1F4 | 10 kV I ŠS valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F5 | Avarinis ST patalpų apšvietimas | Įjungtas | VN.2019-02-20. Naikinti šią dedamąją.
|  |  |  | 1F6 | PT relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F7 | PT relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F8 | 10 kV I ŠS blokuočių grandinių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F9 | Rezervas | Įjungtas | VN.2019-02-20. Naikinti šią dedamąją.
|  |  |  | 1F10 | PT Ryšių/TSPĮ spintos S1.1 maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F11 | ST spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F12 | ST spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F13 | VS kompiuterio maitinimo įrenginys | Įjungtas
|  |  |  | 1F14 | ST TSPĮ spintos maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 1F15 | I ŠS jujngtuvų/skyriklių/įžemiklių pavarų maitinimas | Įjungtas
4 | NSSRS-0,2 II š.s. paskirstymo aj (2 grupė) | NSS | NSSRS-0,1 | 2FA | Kroviklis Nr. 2 | Įjungtas
|  |  |  | 2F1 | 110kV PT jungtuvo pavarų maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F2 | 110kV PT skyriklių pavarų maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F3 | Rezervas | Įjungtas | VN.2019-02-20. Naikinti šią dedamąją.
|  |  |  | 2F4 | 10 kV valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F5 | PVP relinių spintų +R8 VALDYMO SISTEMA | Įjungtas
|  |  |  | 2F6 | ST relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F7 | ST relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F8 | 10 KV USĮ blokuočių grandinių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F9 | 110kV jungtuvų pavarų maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F10 | PT Ryšių/TSPĮ spintos S1.1 maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F11 | PT relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F12 | PT relinių spintų valdymo šynelių maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F13 | ST ASĮ skyriklių pavarų ir valdymo maitinimas | Įjungtas
|  |  |  | 2F14 | II ŠS jujngtuvų/skyriklių/įžemiklių pavarų maitinimas | Įjungtas
5 | TSPĮ ryšio kanalų būklė (3 grupė) | S1.1 | TSPĮ |  | #048: Device inoperable (RAA terminalų ryšio nutrūkimai) | Norma
[5 empty] | #048: Device inoperable (TSPĮ ryšys su AB LESTO TSPĮ (Master) | Norma
[5 empty] | #101-116: Host 1-16 is online (TSPĮ ryšys su AB LESTO TSPĮ (Slave) | Norma
6 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (4 grupė) | S1.1 | TSPĮ |  | #025: RTU sinchronized | Norma
[5 empty] | #149-157: CMU 1-8 inoperable | Norma
[5 empty] | #023: RTU is faulty | Norma
[5 empty] | #046: At least one PLC function not running | Norma
7 | TSPĮ informacinė saugos kontrolė (5 grupė) | S1.1 | TSPĮ |  | User log in successful | Norma
[5 empty] | User log in failed - Unknown user | Norma
[5 empty] | User log in failed - Wrong password | Norma
[5 empty] | User log in failed - Password expired | Norma
[5 empty] | Download configuration files successful | Norma
[5 empty] | Download firmware files successful | Norma
[5 empty] | User account created successfully | Norma
[5 empty] | User account deleted successfully | Norma
[5 empty] | Password file on CF card corrupted | Norma
[5 empty] | Manual reset | Norma
[5 empty] | RTU new started | Norma
[5 empty] | Test mode started (control allowed) | Norma
8 | S1.1 spintos paskirstymo 220 VDC aj (6 grupė) | S1.1 | TSPĮ | SF211 | Įtampos keitiklis MS1 | Įjungtas
|  |  |  | SF212 | Įtampos keitiklis MS2 | Įjungtas
|  |  |  | SF213 | TSPĮ maitinimas A1.D1 | Įjungtas
|  |  |  | SF214 | TSPĮ maitinimas A1.D9 | Įjungtas
9 | S1.1 spintos paskirstymo 230 VAC aj (7 grupė) | S1.1 | TSPĮ | SF112 | Spintos ventiliacija | Įjungtas
|  |  |  | SF113 | Spintos apšvietimas | Įjungtas
10 | S1.1 spintos paskirstymo 48 VDC aj (8 grupė) | S1.1 | TSPĮ | SF311 | BP komutatoriaus maitinimas I | Įjungtas
|  |  |  | SF312 | Duomenų keitiklių maitinimas I | Įjungtas
|  |  |  | SF313 | TSPĮ binarinių įėjimų ir išėjimų maitinimas I | Įjungtas
|  |  |  | SF411 | BP komutatoriaus maitinimas II | Įjungtas
|  |  |  | SF412 | Duomenų keitiklių maitinimas II | Įjungtas
|  |  |  | SF413 | TSPĮ binarinių įėjimų ir išėjimų maitinimas II | Įjungtas