2 priedas

INŽINERINIŲ STATINIŲ – KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ – KITOS PASKIRTIES – POŽEMINIŲ PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARŲ SKUODO RAJONE ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. *Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka 1 lentelėje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Šešių vienodų požeminių priešgaisrinio vandens rezervuarų (po 2 vnt. kiekvienoje vietovėje nurodytoje 1.1., 1.2., 1.3. papunkčiuose) ir susijusios įrangos bei įrengimo darbų techniniai reikalavimai šiuose objektuose: 1.1. Skuodo r. sav., Skuodo sen., Daukšių k., preliminarios koordinatės LKS-94: X=6230386, Y=343765. 1.2. Skuodo r. sav., Skuodo sen., Puodkalių k., preliminarios koordinatės LKS-94: X=6235539, Y=358381. 1.3. Skuodo r. sav., Aleksandrijos sen., Kaukolikų k., preliminarios koordinatės LKS-94: X=6235539, Y=358381. 2. Visuose šiuose objektuose įrengiami ir pajungiami į esamas vandentiekio sistemas Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakovo nurodytuose objektuose lauko sąlygomis. 3. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota. 4. Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius parametrus) pakeistos. 5. Rezervuaro montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo montavimo instrukciją, pateikiamas montavimo schemose (Priešgaisrinių rezervuarų vietų planai) ir galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Įrengiant požeminius priešgaisrinius rezervuarus vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-547 „Dėl lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“. Atsižvelgti į pridedamą schemą (Sąlyginės lygiagretaus ir nuoseklaus rezervuarų montavimo schemos). 6. Rezervuaras montuojamas ant paruošto ir sutankinto pagrindo, užtikrinant jo stabilumą ir sandarumą tiek esant tuščiai, tiek pilnai talpai. Apipylimas atliekamas sluoksniais švariu smėliu, jį sutankinant. Po montavimo turi būti patikrintas rezervuaro sandarumas ir montavimo kokybė, rezervuarų zona aptveriama segmentine ne žemesne, kaip 1,2m aukščio, nuo Ø 3mm. storio vielos, spalva RAL 6005 tvora, įrengiami vartai. 7. Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertė). Po statybos darbų užbaigimo rangovas privalo pateikti gamintojo techninius pasus ir atitikties deklaracijas (sertifikatus). 8. Rezervuaro konstrukcija užtikrinanti sandarumą, atspari korozijai, projektinėms apkrovoms, grunto ir požeminio vandens poveikiui 9. Gaisrinės technikos prijungimas numatomas prie ne mažesnio diametro nei DN80 sausvamzdžio per gaisrinę jungtį B75. 10. Ventiliavimo elementai / alsuoklis ne mažiau DN80. 11. Tarp rezervuarų įrengiamas sujungiamasis vamzdynas, ne mažesnio kaip DN200 skersmens. 12. Vandens papildymas numatomas iš vandentiekio sistemos. DN50 diametro vamzdis su pailginto valdymo metaline sklende. 13. Rezervuaras tiekiamas su visais būtinais priedais pilnam įrengimui ir prijungimui, armatūra, ventiliavimo elementais, liukais, dangčiais, susijungimo vamzdynu, tvirtinimo, ir kt. detalėmis. 14. Kiti techniniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje. 15. Darbams, įskaitant rezervuarus, turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita.

1 lentelė. Vieno požeminio priešgaisrinio rezervuaro techniniai reikalavimai(viso 6vnt.). Eil. Nr.; Parametrai; Techniniai reikalavimai; Tiekėjo siūlomų gaminių rodikliai, jų reikšmės, aprašymas Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas. Priešgaisrinio rezervuaro matmenys: Ø (diametras, m) / L (ilgis, m).; Ø 2,5 ± 0,3 m, L6,5 ±1,5 m.. Tūris, m3.; Ne mažiau 25 m3 ne daugiau 26 m3. Rezervuaro medžiaga, konstrukcija.; 3.1. Rezervuaro medžiaga – stiklaplastis. 3.2. Atspari temperatūros svyravimams ( –30 °C iki +40 °C). 3.3. Landa ne mažesnė Ø600mm., landos paaukštinimas 1,2 ±0,1 m.; 3.1. 3.2. 3.3.. Projektinė apkrova virš rezervuarų.; Dangčių klasė ne mažesnė kaip A15 pagal LST EN 124..

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |