# TECHNINĖ / FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA BŪSIMIEMS RANGOS DARBAMS RENGIAMA VADOVAUJANTIS

  - RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektiniuose pasiūlymuose priimtais projektiniais sprendiniais.

  - Statinių griovimo projekte priimtais projektiniais sprendiniais.

  - Dujotiekio rekonstrukcijos projektiniuose pasiūlymuose priimtais projektiniais sprendiniais.

  - Šio priedo žemiau pateikiamai reikalavimais ir apimtimi.

  - Detalizuoti darbų apimtis ir reikalavimus, kurie leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP, bei RK-8 rekonstrukcijos rangovų parinkimo konkursui.

  - Detalizuoti darbų, atsakomybių ribas tarp esamų ir naujai numatomų įrengti sistemų.

  - Detalizuoti RK-8 esamos automatikos sistemos pertvarkymo darbus.

  - Konceptualiai aprašyti reikiamus atlikti techninius sprendinius integruojant naujai projektuojamas sistemas į esamas RK-8 sistemas.

  - Užtikrinti esamų ir naujai projektuojamų sistemų integralumą.

# TECHNINĖS / FUNKCINĖS SPECIFIKACIJOS BŪSIMIEMS RANGOS DARBAMS APIMTYJE PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI PARENGTI ŠIŲ PROJEKTO DALIŲ SKYRIUS IR JUOSE APRAŠYTI IR / ARBA GRAFIŠKAI PATEIKTI ŠIĄ INFORMACIJĄ

  - SKLYPO PLANO DALIS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti suvestinį inžinerinių tinklų planą (suvestiniame inžinerinių tinklų plane rodomi visi planuojami tinklai, įskaitant tuos, kurių statybai (įrengimui) statybos leidimas nėra reikalingas).

    - Paslaugų teikėjas sklypo plano dalyje turi pateikti autotransporto organizavimo Sklype schemą, detalizuojant pakeliamų automatinių kelio užtvarų vietas, šviesoforų ties svarstyklėmis vietas, sunkvežimių sustojimo prieš užvažiuojant ant svarstyklių vietas, kito autotransporto judėjimo ir parkavimo Sklype tvarką.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti reikalingų atlikti projektinių pakeitimų aprašymą Tvoros supaprastinto rekonstravimo projekte (Techninių specifikacijų priedas Nr.7) tam, kad Tvoros  projekte sklypo aptvėrimo tvora atitiktų Paslaugų Teikėjo parengtų projektinių pasiūlymų sprendinius.

  - ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti administracinio pastato patalpų remonto aprašą pagal Konsultacijoje dėl RK-8 transformacijos koncepcinių sprendinių (Priedas Nr.5) pasiūlytus sprendinius.

  - STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti pamatų tipus kiekvienam statiniui.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti numatomus laikančių konstrukcijas tipus (medžiagiškumą);

    - Paslaugų teikėjas turi parengti reikalingų atlikti konstrukcinės dalies projektinių pakeitimų aprašymą Tvoros supaprastinto rekonstravimo projekte (Techninių specifikacijų priedas Nr.7) tam, kad Tvoros  projekte sklypo aptvėrimo tvora atitiktų Paslaugų Teikėjo parengtų projektinių pasiūlymų sprendinius.

  - ŠILUMOS GAMYBOS DALIS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti esamų paliekamų, perkeliamų, perjungiamų, ir naujai reikalingų sumontuoti technologinių sistemų P&ID.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti aprašomąją dalį, kurioje pateikiami įrenginių parinkimo skaičiavimai.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti įrenginių žiniaraštį, su įrenginių pagrindiniais techniniais duomenimis, el. energijos instaliacinėmis galiomis.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti įrenginių el. variklių žiniaraštį su indikacija: variklis normaliu darbo režimu dirba/rezerve, variklio apkrovimo koeficientas.

    - Funkcinės technologinių procesų schemos (angl. PFD - Process Flow Diagram), įskaitant ir esamų sistemų atvaizdavimą:

- Vandens šildymo ir tiekimo,

- Kuro tiekimo ir rūšiavimo,

- Degimo oro ir degimo produktų,

- Pelenų,

- Kondensacinio ekonomaizerio kondensato ir dumblo apdorojimo,

- Suslėgto technologinio ir instrumentinio oro,

- Chemikalų tiekimo,

- Aušinimo vandens ir kt.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti įrenginių išdėstymo planus (kiekvieno pastato atskirai, jei reikia skirtingose altitudėse, mastelis M1:50), planų pjūviai (mastelis M1:50, ne mažiau kaip du skirtingomis projekcijomis).

    - Paslaugų teikėjas turi parengti brėžinius aiškiai apibrėžiančius objekto esamų ir projektuojamų sistemų ribas, atskaitos ir/ar prisijungimo taškus.

  - ELEKTROTECHNIKOS DALIES SKYRIUS

    - Paslaugų tiekėjas turi parengti esamų elektros galios skirstymo sistemų po demontavimo, rekonstravimo viena linijines operatyvines schemas.

    - Paslaugų teikėjas turi įvertinti esamus elektros tinklus, poreikį jų modernizacijai pritaikant naujiems ir esamiems 6 kV ir 0,4 kV elektros tinklams, kas leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP.

    - Paslaugų tiekėjas turi aprašyti technologinių ir bendros paskirties 6 kV ir 0,4 kV el. skydų ir el. įrenginių užmaitinimo sprendinius.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti visų atnaujinamų skirstyklų įrenginių duomenų integravimo į Užsakovo informacines (valdymo) sistemas sprendinius. Sprendiniai turi užtikrinti kad iš Užsakovo valdymo sistemos būtų galima valdyti modernizuojamus skirstyklos įrenginius (pvz. jungtuvus ir t.t.).

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti numatomą 6 kV paskirstymo įrenginio PI Nr. 2 (PI-2) demontavimą, tinkamų tolesnei eksploatacijai įrenginių perkėlimą ir integravimą į kitus paskirstymo įrenginius (PI Nr. 3 (PI-3) arba PI Nr. 1 (PI-1)), atsižvelgiant į esamus ir planuojamus galios poreikius.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti paskirstymo skirstykloms PI Nr. 3 (0,4 kV) ir PI Nr. 1 (6 kV) reikalingus modernizacijos sprendinius, siekiant užtikrinti jų atitiktį eksploataciniams reikalavimams.

    - Paslaugų tiekėjas turi atlikti esamų alyvinių galios transformatorių vardinės galios ir apkrovimo režimų analizę bei, nustačius nepakankamą atitiktį esamiems ar planuojamiems galios poreikiams, aprašyti jų keitimą naujais transformatoriais.

    - Paslaugų tiekėjas turi įvertinęs demontuojamus įrenginius ir skirstyklas, numatyti likusių elektros prijunginių perkėlimą į naujai įrengtas arba modernizuotas skirstyklas, užtikrinant jų atitiktį techniniams ir eksploataciniams reikalavimams.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti visų (esamų ir naujai numatomų) 6 kV ir 0,4 kV skirstyklų galios automatinių išjungiklių vietinio ir nuotolinio valdymo sprendinius, su galimybe integruoti į esamą SCADA sistemą, užtikrinant nuotolinio įjungimo ir išjungimo komandas, būsenos signalizacijos perdavimą bei reikalingus technologinius ir elektrosaugos blokavimus.

    - Paslaugų teikėjas turi įvertinti esamas žaibosaugos ir įžeminimo sistemas ir esant poreikiui aprašyti šių sistemų modernizavimo apimtis.

  - PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES SKYRIUS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti esamų vykdomųjų mechanizmų, jutiklių, valdymo įrenginių, su jų priklausiniais (jėgos ir kontrolės spintos ir kt), kuriuos Užsakovas numato eksploatuoti po demontavimo, tinkamumo eksploatuoti įvertinimą (atitikimas, techninės užduoties reikalavimams, atitikimas reglamentuojantiems teisės aktams ir t.t.).

    - Paslaugų teikėjas turi parengti esamų paliekamų, perkeliamų arba esamoms sistemoms naujai reikalingų sumontuoti PVA įrenginių (vykdomųjų mechanizmų, jutiklių, technologinių ir komercinių apskaitų ar valdymo įrenginių su jų priklausiniais (jėgos, kontrolės, duomenų perdavimo spintos ir kt.)) sąrašą, kuris leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti techninius sprendinius Užsakovo esamų įrengimų valdymui iš RK-8 katilų valdymo pulto, taip pat iš vietinio valdymo panelių (kur jos numatomos). Biokuro katilo ir pagalbinių įrenginių valdymas turi būti integruotas į esamas valdymo sistemas (veikiančias ABB 800xA pagrindu).

    - Paslaugų teikėjas įvertinęs RK-8 (Ateities g. 12, Vilnius) rekonstrukcijos projektavimo paslaugų techninės specifikacijos reikalavimus turi parengti neapsiribojant, tačiau ne mažiau kaip šių mazgų (sąrašas nėra baigtinis ir derinamas su Užsakovu, minimi įrenginiai yra tik projektinių sprendinių preliminarių apimčių įsivertinimui) koncepcinius techninius sprendinius automatizuoti (išlaikyti eksploatuojamus, atnaujinti įrangą (jutiklius, pavaras, sklendes vožtuvus ir apskaitos prietaisus t.t), pritaikyti valdymui ar integravimui į Užsakovo sistemą:

      - Vandens katilų VK-4 ir VK-3 ir jų prijungtiniai.

      - Tinklo siurblių TS-4, TS-5, TRS-1, TS-6, TS-7, TS-8, TS-9, TS-10 ir jų uždaromąją armatūra.

      - Reguliavimo ir uždaromosios armatūros mazgus termofikacinio tinklo valdymui:

- RTV-3 (TV-62, TV-63, TV-64)

- RTV-6 (TV-143, TV-142, TV-19, TV-129, TV-130)

- RTV-7 (TV-146, TV-145, TV-147)

- RTV-8 (TV-35, TV-36, TV-37, TV-33, TV-34, TV-136, TV-135)

- RTV-9 (TV-82, TV-42, TV-107, TV-108)

- TV-20,TV-22, TV-21, TV-115, TV-88, MV-53)

      - Avarinio pamaitinimo geriamu vandeniu mazgui:

- VT-46, VT-47, Dr-97, VT-47B

      - Integruoto tinklo magistralių prijungimo:

- TV-92, TV-89, TV-91, TV-90, TV-44, TV-32, TV-31, TV43.

  - ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES SKYRIUS

    - Paslaugų teikėjas turi parengti demontuojamų, perkeliamų ir naujai projektuojamų ryšio linijų koncepcinius pasiūlymus (techninius sprendinius ,tinkamumo eksploatuoti po įrenginių demontavimo ar perkėlimo), kas leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti esamų, demontuojamų, perkeliamų ar naujai projektuojamų inžinerinių tinklų (duomenų perdavimo tinklų) su jų priklausiniais (komutacinės spintos, ryšio tiekėjų įvadai ar jų linijos ir kita) tinkamumo eksploatuoti (atitikimas, techninės užduoties reikalavimams, atitikimas reglamentuojantiems teisės aktams ir t.t.) nustatymas.

  - GAISRINĖS SAUGOS DALIES SKYRIUS

    - Paslaugų teikėjas turi nurodyti vidaus ir lauko gaisrų gesinimo sprendinius, gaisrinius skyrius, patalpų kategorijas, konstrukcijų ugniai atsparumą, priešgaisrines atitvaras, gaisro gesinimo sistemų poreikį, gaisro evakuacijos sprendinius.

    - Paslaugų teikėjas turi numatyti stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalį  (jei tokia sistema bus reikalinga pagal gaisrinės saugos dalies sprendinius)

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti gaisro gesinimo sprendinius, nurodyti pagrindinius įrenginius, jų tipus ir preliminarius techninius parametrus, pateikti numatomų įrenginių parinkimo skaičiavimus ir/arba jų parinkimui priimamas prielaidas.

# REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINIAMS SPRENDINIAMS

  - Įvadiniai ir sekcijiniai automatiniai jungikliai:

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti trifazius automatinius jungiklius, montuojamus uždarose atskirose spintose. Prieš automatinius jungiklius turi būti montuojami kirtikliai turintys matomą judamų kontaktų padėtį.

  - Kabelinis tinklas:

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus jėgos kabeliams kurie turi būti klojami uždaruose, perforuotose karšto cinkavimo loviuose. Kontroliniai kabeliai numatomi kloti uždaruose, perforuotose karšto cinkavimo loviuose.

  - Spintos, skydai sujungimų dėžutės.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus valdymo ir jėgos spintoms, kurios numatomos metalinės, įžemintos, ne mažesnės nei IP54.

  - Elektrinis apšvietimas:

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus darbiniam ir avariniam apšvietimui, kurie numatomi 220 V AC. Saugaus išpildymo dujų sprogimo atžvilgiu. Remontinis apšvietimas numatomas 12 V. Elektros jungtys, komponentai ir laidai bei kabeliai turi atitikti tarptautinių standartų (žr. standartą EN 60 204-1) ir nacionalinių normatyvų reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus naudojamoms šios elektros maitinimo sistemoms: Trijų fazių (3) AC 380 V, 50 Hz / PE, su keturiais laidais prijungimo taške: L1, L2, L3, PE, trijų fazių su neutrale (3N) AC 380 V, 50 Hz / N-PE, su penkiais laidais prijungimo taške: L1, L2, L3, N, PE, vienos fazės su neutrale (1N) AC 230 V, 50 Hz / N-PE.

  - Laidų montažo sistema:

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus laidams ir kabeliams, kurie turi būti pravedami kabelių magistralėse.

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus daugiagysliams kabeliams tarp gnybtų skydo, įrengimų valdymo spintos ir valdymo pulto. Pagal Užsakovo reikalavimus jie turi būti vytų porų tipo, su bendru ekranu. Numatoma, kad kabelių ekranai turi būti sujungti su prietaisų įžeminimo šyna viename taške. Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki 70 "C temperatūros. Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi žemiau nurodyti atstumai:

- Nuo 24 V arba 10 A iki 250 V arba 50 A: 100 mm;

Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Apsauginės, gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, telemechanikos, telefono ryšio ir kompiuterinio tinklo kabeliai numatomi atskiruose latakuose.

  - Įžeminimas ir žaibosauga:

    - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus elektros įrengimų įžeminimo kontūrui, kuris leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP. Pagal Reikalavimai turi būti rengiami pagal “Elektros įrenginių įrengimo taisykles", arba pagal elektros įrenginių gamintojo reikalavimus. Įžeminimo įrenginių pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,5 Omh.

    - Paslaugų teikėjas vidinį įžeminimo kontūrą turi numatyti iš plieno juostos.

# REIKALAVIMAI PROCESO VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS SPRENDINIAMS

  - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus proceso valdymo ir automatizacijos sprendiniams, kurie leistų įvertinti esamos Užsakovo infrastruktūros rekonstrukcijos apimtis rengiant TDP remiantis žemiau išdėstytais techniniais reikalavimais:

- Paslaugų teikėjas turi aprašyti visos duomenų mainų sistemos, kuri turi užtikrinti kibernetinio saugumo norminių dokumentų reikalavimus (NIST2);

- Duomenų mainai tarp SCADA sistemos ir katilinės bei pagalbinių įrenginių valdymo sistemų PLV turi vykti taikant standartinį pramonės protokolą Ehternet;

- Duomenų mainai tarp SCADA sistemos ir katilinės bei pagalbinių įrenginių valdymo sistemų PLV turi vykti taikant standartinį pramonės protokolą Ehternet;

- Didžiausiam parengties lygio užtikrinimui šynos taikomos duomenų mainams tarp valdiklių ir tarnybinių stočių turi palaikyti dvigubo rezervuoto žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas, o tarp operatoriaus ir tarnybinių stočių - dvigubos žvaigždės architektūra;

- Duomenų perdavimo tinklui naudojami PDPTK (pramoniniai duomenų perdavimo tinklo komutatoriai) turi būti skirti dirbti pramoninėje aplinkoje;

- Visiems kompiuteriniams variniams kabeliams tiesiamiems pagal poreikį turi būti naudojamas ekranuotas ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelis atitinkantis ISO/IEC 11801 (2nd Edition) keliamus reikalavimus;

- Iš AMT-8 DC patalpos komutacinių ryšių spintų į projektuojamas įrenginių spintas turi būti numatyti du (2) šviesolaidiniai ne mažiau, kaip po aštuonias (8) skaidulas vienmodžiai kabeliai, skirtingais keliais;

- Turi būti numatyti būtini matavimo prietaisai, būtini komercinei apskaitai vykdyti. Apskaitai negali būti naudojami prietaisai, kurie naudojami apsaugų ir reguliavimo tikslais, taip pat negali būti naudojamas vienas bendras apskaitos prietaisas, naudojamas kito įrenginio apskaitai (negalioja jei pats įrenginys yra grupinis pvz. magistralė);

- Šilumos gamybos įranga turi būti suskirstyta į kelias funkcines grupes. VŠK išjungimas neturi sutrikdyti kitų grupių (kito VŠK ir bendrų sistemų) veikimo. Tai taikoma ir mechaninei, ir VS daliai;

- Visi VS (valdymo sistemų) komponentai (techninė ir programinė įranga) turi būti tiekiami ir įrangos palaikymas iš įrangos gamintojo turi būti užtikrintas ne mažiau nei 10 metų nuo objekto pridavimo;

- Visi matavimo prietaisai (cheminės analizės, temperatūros, slėgio, diferencinio slėgio, srauto ir kiti jutikliai, šilumos, kiekio skaičiuotuvai ir pan.)  privalo turėti pirminės metrologinės parengties dokumentus (metrologinius patikros ar kalibravimo sertifikatus) arba atitinkamus ES šalių metrologinius ženklus ant matavimo priemonės, liudijančius apie pirminę patikrą;

- Visiems temperatūros matavimams iki 250ºC turi būti naudojami varžos temperatūros jutikliai (RTD) pagal LST EN 60751. Šie prietaisai turi būti pateikti sukomplektuoti su termolizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, prie jutiklio „galvoje“ esančio keitiklio. Jutiklio darbinė dalis iš nerūdijančio plieno (plieno markė parenkama pagal matuojamą terpę), jutiklio „galva“ iš bet kokio metalo su aliuminio oksido arba kitokia lygiavertė izoliacija (aplinkos poveikiui atsparūs dažai ir pan.) arba nerūdijančio plieno. Visų temperatūros jutiklių konstrukcija turi būti atspari vibracijai;

- Visi elektroniniai matavimo keitikliai turi užtikrinti HART ryšio protokolą bei galimybę imituoti išėjimo signalo tam tikrą reikšmę. Temperatūros, slėgio ir diferencinio slėgio prietaisai turi turėti skystųjų kristalų ekranus su matuojamo dydžio bei išėjimo signalo atvaizdavimu, ir mygtukus, kurie užtikrintų prietaiso konfigūravimo galimybę be papildomos įrangos;

- Matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC matavimo paklaida ne turi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės;

- Pavarose turi būti įrengti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius;

- Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti aprūpintos 4-20 mA DC padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais kurias sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu. Pozicinierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių;

- Duomenų nuskaitymas iš elektros, šilumos, kuro apskaitos matavimo taškų/skaitiklių į tarnybines stotis turi būti projektuojamas tik per Ethernet tinklo sąsają naudojant duomenų protokolų ir prievadų keitiklius;

- Apskaitai projektuojamų duomenų protokolų ir prievadų keitiklių, kiekviena jo funkciją atliekanti fizinė sąsaja turi būti suporuota su atskiru fiziniu IEEE 802.3 standarto prievadu, kuriam suteikiamas atskiras IP adresas. Viena fizinė protokolų ir prievadų keitiklio sąsaja turi būti projektuojama tik vienam skaitikliui;