7. Biokuro katilinės uždaro tipo akumuliacinė talpa

Šilumos akumuliacinės talpos paskirtis - šilumos poreikių pikų padengimui (pikinio šilumos vartojimo rytais ir vakarais) bei šilumos kaupimui dirbant elektrodiniam katilui pigios elektros energijos laikotarpiu arba teikiant elektros tinklo balansavimo paslaugą.

Pagal AB „Vilniaus šilumos tinklų“ personalo pateiktą informaciją, RK-8 rytinio ir vakarinio šilumos vartojimo pikų metu galios padidėjimas siekia iki 13 MW/h. Pagal detalius Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo šilumos poreikio 2023-2024 m. šildymo sezono duomenis, didžiausi šilumos vartojimo pikai būna pereinamuoju laikotarpiu – šildymo sezono pradžioje ir šildymo sezono pabaigoje, kai dienomis šiluma šildymui nenaudojama, o paryčiais dėl atvėsusio oro šilumos poreikis išauga šildymui ir ryte karšto vandens vartojimui. Pagal šiuos duomenis rytinis šilumos poreikio pikas trunka maždaug nuo 5 iki 9 valandos, o vakarinis nuo 19 iki 23 valandos. Tiek rytinio, tiek vakarinio šilumos poreikių piko metu galia išauga panašiu greičiu ir panašiu dydžiu, vertinant MW.

Įvertinant šiuos duomenis, maksimalus šilumos kiekis, kurį reikia sukaupti akumuliacinėje talpoje vieno piko padengimui, apytiksliai būtų 52 MWh, visos paros pikams – 104 MWh (vertinant, kad šilumos vartojimo pikas trunka 4 valandas ryte ir 4 valandas vakare (piko metu 2 valandas šilumos poreikis kyla 13 MW/h kilimo greičiu, ir priimant, kad jis tokiu pat 13 MW/h greičiu mažėja 2 valandas. Retais atvejais iš RK-8 tiekiama šiluminė galia per valandą išauga net iki 27 ÷ 29 MW).

Išnagrinėjus informaciją apie elektros energijos vartojimo poreikių pasiskirstymą per parą, matyti, kad elektros vartojimo pikai būna rytais nuo 8 iki 12 valandos ir vakarais nuo 17 iki 21 valandos. Taigi mažesnis elektros energijos suvartojimas ir tuo pačiu pigesnė elektros energija būna nuo 12 iki 17 valandos ir nuo 21 iki 8 valandos – šiuo paros metu tikslinga naudoti elektrodinį vandens šildymo katilą ir kaupti šilumą akumuliacinėje talpoje, kadangi šiuo laikotarpiu paprastai krenta ir šilumos poreikis. Skaičiuojant ilgesniam elektrodinio katilo darbo laikui – nuo 21 iki 8 valandos, t. y. 11 valandų laikui, 10 MW galios elektrodiniu katilu galima sukaupti 110 MWh šilumos. Kadangi tuo metu sumažėja ir šilumos poreikis, akumuliacinės talpos dydžio skaičiavimui reikia vertinti ir dalies biokuro vandens šildymo katilo pagaminamos šilumos kaupimui reikalingą tūrį.

Jei pikai per parą trunka 8 valandas, tai toks pats šilumos kiekis į akumuliacinę talpą įkraunamas per ilgesnį laiko tarpą – maždaug per 16 valandų. Įvertinus tokius aukščiau priimtus teorinius šilumos poreikio kitimo pikus ir jų trukmę, naudojant akumuliacinę talpą galima padengti 19,5 MW didesnės galios pikus negu yra katilo galia (pvz., jei katilo galia 49,5 MW, tai maksimalus šilumos poreikis piko metu gali būti apie 69 MW; dirbant pilna galia per parą pagaminama 1188 MWh šilumos; vidutinė paros šilumos poreikio galia lygi katilo galiai 49,5 MW. Apytiksliai pikų metu šilumos poreikis nuo nusistovėjusios galios išauga 30 ÷ 40 %).

Skaičiuoti akumuliacinės talpos tūrį bendram šilumos kaupimui ir elektrodiniam katilui, ir biokuro katilui vienu metu tikslinga tik tokiam katilinės darbo režimui, kai iš katilinės tiekiamos šilumos kiekis paros metu bus keičiamas, priklausomai nuo to, kiek šilumos galima pagaminti, o ne nuo to, koks šilumos poreikis ir kokie poreikio pikai. Tokiu atveju akumuliacinės talpos tūris gali būti skaičiuojamas 110 + 104 = 214 MWh.

Skaičiuojama, kad akumuliacinėje talpoje bus laikomas 95 °C temperatūros vanduo, o talpos iškrovimo metu į talpą bus grąžinamas 47 °C temperatūros vanduo - pagal temperatūrinį šilumos tiekimo grafiką pereinamojo sezono metu grįžtančio iš miesto tinklų termofikacinio vandens temperatūra 42 °C, pridėjus 5 °C nuokrypį nuo grafiko. Esant tokioms temperatūroms 214 MWh šilumos kiekiui reikia 3837,1 t vandens arba 3926 m³ darbinio tūrio talpos. Optimalus akumuliacinės talpos aukščio ir diametro santykis h = (2 ÷ 2,5) x D. Šiuo atveju, siekiant kuo žemesnių statinių RK-8 teritorijoje, skaičiuojamas santykis h = 2 x D. Suapvalinus tūrį iki 4000 m³, reikia D = 13,7 m diametro ir h = 27,1 m darbinio aukščio talpos. Kadangi talpos geometrinis tūris didesnis už darbinį, tai didesnis ir talpos aukštis bent 2 ÷ 2,5 m. Taigi talpos aukštis gerokai didesnis negu 25 m. Siekiant neviršyti 25 m aukščio, apytikslūs 4000 m³ talpos matmenys:

- diametras D = 15 m,

- darbinis aukštis 22,5 m (h = 1,5 x D – santykis nėra optimalus).

Minimalus akumuliacinės talpos tūris, kurį tikslinga pasirinkti, būtų skirtas tik vienai paskirčiai – šilumos poreikio vartojimo pikų padengimui nekeičiant staigiai biokuro vandens šildymo katilo galios, kadangi biokuro katilai yra inertiški, arba elektrodiniu katilu gaminamos šilumos akumuliavimui per 10 valandų. Šiuo atveju akumuliacinės talpos šiluminė talpa būtų 110 MWh ir ją būtų galima įkrauti vienu iš aukščiau paminėtų atvejų – biokuro katilu šilumos poreikių pikų padengimui arba elektrodiniu katilu, šilumą taip pat naudojant padidėjusio poreikio laikotarpiu.

Tokios akumuliacinės talpos parametrai esant toms pačioms vandens temperatūroms:

- darbinis tūris 2100 m³,

- diametras D = 10,7 m,

- darbinis aukštis h = 22,9 m (h = 2,14 x D; geometrinis talpos aukštis neviršytų 25 m).

Akumuliacinė talpa yra didelio diametro, todėl ji numatoma atmosferinio tipo, vertikali, beslėgė. Kadangi talpa beslėgė, jos viršutinėje dalyje virš vandens apsaugai nuo deguonies patekimo į vandenį numatoma palaikyti azoto pagalvę, išlaikant nedidelį 6 ÷ 28 mbar perteklinį slėgį. Azoto dujos gaunamos iš azoto generatoriaus. Azoto padavimas į talpą reguliuojamas slėgio palaikymo vožtuvo pagalba, kuris tiekiamas kartu su azoto generavimo įrenginiu. Vietoj azoto akumuliacinėje talpoje gali būti naudojamas garas. Kadangi RK-8 nenumatoma naudoti garo katilų, tai garo gamybai būtų reikalingas garo generatorius. Ant akumuliacinės talpos viršaus įrengiamas vakuumo/viršslėgio vožtuvas. Vakuumo vožtuvas atsidaro slėgiui talpos viršutinėje dalyje sumažėjus ir susidarius -2 mbar (manometrinis slėgis) vakuumui, o viršslėgio vožtuvas atsidaro slėgiui padidėjus iki +28 mbar (manometrinis slėgis).

Kadangi akumuliacinė talpa atmosferinio tipo, maksimali vandens temperatūra viršutinėje talpos dalyje, kad vanduo neužvirtų, palaikoma ne aukštesnė kaip 98 °C (paprastai palaikoma apie 95 °C). Apsaugai nuo per aukšto vandens lygio, šildomam vandeniui plečiantis, numatomas talpos persipylimo atvamzdis. Kad per persipylimo atvamzdį iš talpos neišeitų azotas, persipylimo atvamzdžio galas užlenkiamas žemyn ir panardinamas į vandenį. Kad vandeniui tekant per persipylimo atvamzdį nebūtų iš talpos išsiurbtas vanduo iki talpos viduje esančio persipylimo atvamzdžio galo, viršutinėje persipylimo atvamzdžio dalyje numatomas alsuoklis, skirtas oro pasiurbimui.

Talpoje numatomas temperatūros matavimas visame talpos darbiniame aukštyje maždaug kas 1 metrą. Tolygiam termofikacinio vandens temperatūros pasiskirstymui talpoje įrengiami vandens paėmimo ir padavimo kolektoriai arba specialios konstrukcijos difuzoriai.

Talpa visu perimetru turi būti su betonine sienele arba žemės pylimu, kurio aukštis ne mažiau kaip 0.5 m, kaip to reikalauja „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“. Viršutinės pylimo dalies plotis – ne mažiau kaip 0.5 m.

Galima akumuliacinės talpos vieta, atsižvelgiant į būsimą biomasės sandėlio vietą, – vietoje šiuo metu katilinės teritorijoje netoli gelžbetoninio kamino esančio vandens rezervuaro (neutralizatoriaus bako), kurio diametras apie 15,4 m, arba zona netoli šio rezervuaro. Ši zona yra netoli vandens šildymo katilinės, pakankamo ploto vieta, netoli yra nuotekų tinklai.

Akumuliacinės talpos prijungimo prie katilinės termofikacinio vandens vamzdynų principinė schema pateikta br. Nr. 24026S1LB-XX-PP-TŠ.B-3.2 „Principinė projektuojamų vandens šildymo katilų ir akumuliacinės talpos termofikacinio vandens vamzdynų prijungimo schema“. Kadangi iš miesto tinklų grįžtančio termofikacinio vandens kolektoriuose prieš cirkuliacinius tinklo siurblius nešildymo sezono metu minimalus slėgis gali būti 2,6 bar, o šildymo sezono metu tik 1,6 bar, tai akumuliacinės talpos grįžtančio vandens linija, kad būtų užtikrinta vandens cirkuliacija per talpą, prie katilinė grįžtančio vandens kolektorių jungiama po siurblių. Kadangi talpa beslėgė, joje bus tik statinis slėgis, kuris priklausys nuo talpos aukščio. Kad talpoje būtų užtikrintas reikiamas darbinis vandens lygis, prieš talpą grįžtančio vandens linijoje numatomas vandens srauto reguliavimo vožtuvas. Jo darbas bus susietas su talpos paduodamoje linijoje numatomu siurbliu – kiek vandens iš talpos bus išsiurbiama, tiek pat jo turi būti į talpą ir grąžinama. Vienodų debitų užtikrinimui bus naudojami į talpą paduodamo ir grįžtančio vandens linijose numatomų šilumos apskaitų debitomačiai. Jei iš talpos vandenį siurbiantis siurblys dirbs, pvz., pagal slėgį į miesto tinklus paduodamoje linijoje, tai į talpą grąžinamo vandens srautą turės palaikyti srauto reguliatorius (toks darbo režimas talpos iškrovimo atvejui, o talpą įkraunant katiluose pašildytu vandeniu, vienodus srautus užtikrins į talpą paduodamo karšto vandens linijoje numatomas reguliatorius ir talpos grįžtančio vandens linijoje numatomas siurblys. Šilumos apskaitos prietaisų debitomačiai turi būti tinkami srauto tekėjimui kintančia kryptimi. Nesant galimybės projektavimo metu parinkti tokio prietaiso, lygiagrečiai gali būti numatyta po du lygiagrečiai sumontuotus debito matavimo prietaisus, kurių linijose įrengiami atbuliniai vožtuvai, neleidžiantys vandeniui tekėti priešingomis debito matavimo kryptimis.

Pagrindiniai siūlomos 4000 m³ akumuliacinės talpos parametrai:

- darbinis talpos tūris 				4000 m³,

- preliminarus talpos diametras			15,0 m,

- preliminarus darbinis talpos aukštis			22,5 m,

- talpoje palaikoma vandens temperatūra		95 °C,

- skaičiuotina į talpą grąžinamo vandens temperatūra		47 °C,

- skaičiuotina šiluminė talpa			214 kWh.

Pagrindiniai siūlomos alternatyvios 2100 m³ akumuliacinės talpos parametrai:

- darbinis talpos tūris 				2100 m³,

- preliminarus talpos diametras			10,7 m,

- preliminarus darbinis talpos aukštis			22,9 m,

- talpoje palaikoma vandens temperatūra		95 °C,

- skaičiuotina į talpą grąžinamo vandens temperatūra		47 °C,

- skaičiuotina šiluminė talpa			110 kWh.