## Sheet1
„Mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, 2B rekonstravimo projektas“
ŠILDYMO, VĖDINIMO ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo tec. spec. | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
ŠILDYMAS
SISTEMA T11/T21
| Plieninis radiatorius apatinio pajungimo su: tvirtinimo kronšteinais, nuorintoju, vandens išleidėju, integruotu išankstinio nustatymo termostatiniu ventiliu, 37/30/16°C: | p.1.1.1 |  |  | „Purmo“ arba analogas
1. | Qpriet.=925W, 33-900-1200 |  | kompl | 4
2. | Qpriet.=1241W, 33-900-1600 |  | kompl | 5
3. | Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis), tiesi | p.1.3.8 | kompl | 9
4. | Termostatinis elementas apatinio jungimo radiatoriams su skysčio užpildu, Min./Maks. temperatūros ribojimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 8-28 °C. | p.1.3.7 | vnt. | 9 | „Danfoss RAE-K 5034“ arba analogas
5. | Apsauginiu žiedas apsaugai nuo vagystės, jungties adapteris | p.1.3.1 | vnt. | 9 | „Danfoss RA“ arba analogas (laiptinėse)
6. | Elektrinė oro užuolaida, 1,0 m, 5 kW 400V, 3f. Komplektuojama su tvirtinimo elementais, durų atidarymo jutikliu, patalpos termostatu, ~16 kg. | p.1.1.3 | kompl. | 1 | „FLOWAIR SLIM E-100+(HMI, NTC,RX) arba analogas
7. | Elektrinis radiatorius, 400W. Komplektuojamas su laidu ir elektros kištuku, bei tvirtinimo elementais, 230V | p.1.1.1 | vnt. | 1
| Balansavimo ventilis su uždarymo funkcija ir matavimo-vandens išleidimo antgaliais, impulsinio vamzdelio pajungimo lizdu: | p.1.3.2 |  |  | „ASV-D, Danfoss“ arba analogas
8. | DN15, kvs=3,0 m3/h |  | vnt. | 20
9. | DN20, kvs=6,0 m3/h |  | vnt. | 4
| Balansavimo ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) palaikantis pastovų slėgio perkritį stove, su uždarymo funkcija, impulsiniu vamzdeliu ir vandens išleidimo antgaliais: | p.1.3.2 |  |  | „ASV-PV, Danfoss“ arba analogas
10. | DN15, kvs=1,6 m3/h |  | vnt. | 6
11. | DN20, kvs=2,5 m3/h |  | vnt. | 10
12. | DN25, kvs=4,0 m3/h |  | vnt. | 7
13. | DN32, kvs=6,3 m3/h |  | vnt. | 1
14. | Automatinis nuorintojas | p.1.3.3 | vnt. | 6 | Tikslinti vietoje
15. | Drenažiniai ventiliai, DN25 | p.1.3.1 | vnt. | 6 | Tikslinti vietoje
16. | Uždarymo armatūra, DN40 | p.1.3.1 | vnt. | 2
17. | Uždarymo armatūra, DN50 | p.1.3.1 | vnt. | 2
| Daugiasluoksniai vamzdžiai su deguonies difuzine danga montuojami plastikiniame šarve: | p.1.2.2 |  |  | PE-RT + šarvas
18. | 18x2,0 |  | m | 195
| Daugiasluoksniai vamzdžiai, stabilizuoti, izoliuoti pūsto polietileno izoliacija 9 mm (potinkinių kolektorių pajungimui): | p.1.2.3
19. | 20x2,0 |  | m | 14
20. | 25x2,5 |  | m | 36
21. | 32x3,0 |  | m | 58
22. | 40x3,0 |  | m | 7
| Presuojami plieno vamzdžiai, cinkuoti išorėje | p.1.2.1
23. | d15 |  | m | 6
24. | d18 |  | m | 2
25. | d22 |  | m | 16
26. | d28 |  | m | 107
27. | d35 |  | m | 162
28. | d42 |  | m | 49
29. | d54 |  | m | 113
30. | d64 |  | m | 27
31. | d76 |  | m | 9
32. | Vamzdžių fasoninės dalys | p.1.2 | kompl | 1
| Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folija vamzdynams kurių d,mm /minimalus izoliacijos storis, mm: | p.1.6
33. | d15/12 mm |  | m | 6
34. | d18/12 mm |  | m | 2
35. | d22/14 mm |  | m | 16
36. | d28/17 mm |  | m | 107
37. | d35/20 mm |  | m | 162
38. | d42/21 mm |  | m | 49
39. | d54/24 mm |  | m | 113
40. | d64/24 mm |  | m | 27
41. | d76/28 mm |  | m | 9
| Kolektorius grindiniam šildymui su laikikliais. Kolektorius iš 1" profilio grindiniam šildymui su ventiliais (po 2 vnt.), jungtimis el.pavaroms ir srauto reguliatoriais. Integruotas į kolektorinę dėžutę. | p.1.3.4 |  |  | „Danfoss SSM“ arba analogas
42. | 5 žiedų |  | kompl | 2
43. | 6 žiedų |  | kompl | 1
44. | 7 žiedų |  | kompl | 3
45. | 8 žiedų |  | kompl | 3
46. | 9 žiedų |  | kompl | 8
47. | 10 žiedų |  | kompl | 1
48. | 11 žiedų |  | kompl | 5
49. | 12 žiedų |  | kompl | 1
| Potinkinė kolektorinė spintelė: | p.1.3.5 |  |  | „Danfoss UFH FMC“ arba analogas
50. | 5 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 2
51. | 6 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 1
52. | 7 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 3
53. | 8 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 3
54. | 9 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 8
55. | 10 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 1
56. | 11 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 5
57. | 12 žiedų kolektoriui, bei armatūrai |  | kompl | 1
58. | Adapteris elektrinei pavarai Adapteris M30×1,5 | p.1.3.6 | vnt. | 201
59. | Profiliuota tarpinė skiriamajai siūlei su savaime prisiklijuojančiu paviršiumi | p.1.4.4 | m | 292
60. | Tvirtinimo dirželis vamzdžių tvirtinimui prie vielos tinklo | p.1.4.4 | vnt. | 30093
61. | Lipni juosta (rulonas) | p.1.4.4 | kompl. | 66
62. | Pakraščių juosta 8×150 - su įpjova | p.1.4.4 | m | 1890
63. | Trišakis su automatiniu nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu G1" | p.1.3 | vnt. | 48
64. | Ventilių komplektas, kampinis SET-K 1"×1" | p.1.3 | vnt. | 48
65. | Fasoninės dalys ir jungtys | p.1.3 | kompl | 1
66. | Vamzdis PE-RT su antidifuziniu apsauginiu sluoksniu pagal grindiniam šildymui 18×2.0 | p.1.2.2 | m | 17600
67. | Nejudanti atrama vamzdynų tvirtinimui, vamzdžiai iki d76 | p.1.4.3 | kompl | 32 | „Hilti“ arba analogas
68. | Hidraulinis išbandymas | p.1.5.1 | kompl | 1
69. | Vamzdynų praplovimas |  | sist. | 1
70. | Šiluminis išbandymas | p.1.5.2 | kompl | 1
71. | Vamzdynų ženklinimas | p.1.7 | kompl | 1
72. | Sistemos paleidimas, derinimas | p.1.8 | kompl | 1
VĖDINIMAS
SISTEMA AHU-1
73. | Lauko išpildymo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+11810/-11810m³/h, slėgiai: +250/-250Pa. Komplektacija: Rotacinis šilumokaitis (efektyvumas ≥80%); Elektrinė pašildymo sekcija 36 kW; Oro filtrai: (tiekimo F7 ePM1 60%, šalinimo M5 ePM10 60%); Integruotas šilumos siurblys šildymui/vėsinimui 29kW/23kW (freonas R410); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Su kondensato vonelėmis; Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (2vnt.); Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (4vnt.); Lanksčios jungtys; Antivibraciniai padai ir pastatymo rėmas (įtrauktas SK dalyje); | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-RHP-70-ML/59/57-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HE/36-X-R1-C5-O/Out“ arba analogas
74. | Šildomas el. kabelis (2 metrai) montuojamas į d32 PVC vamzdelį kondensato nubėgimui nuo vonelės. Su išorės termostatu; | p.2.1 | kompl. | 1 | Devi“ arba analogas
75. | Oro šalinimo gaubtas (lauko) 1200x800(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
76. | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 1800x1000(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
77. | L=1600, 1800x900 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „STS-B9RE8G-1800-900-1600-S“ arba analogas
78. | L=500, 1800x900 (ištraukime iš patalpų) |  | vnt | 1 | „STS-BJOR8Z-1800-900-500-S“ arba analogas
79. | L=900, 1800x900 (išmetimo į lauką) |  | vnt | 1 | „STS-ISPQBV-1800-900-900-S_000“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
80. | d100 |  | vnt | 5
81. | d125 |  | vnt | 4
82. | d160 |  | vnt | 1
83. | d200 |  | vnt | 6
84. | d250 |  | vnt | 2
85. | 300x200 |  | vnt | 2
86. | 400x200 |  | vnt | 1
87. | 400x250 |  | vnt | 7
88. | 400x300 |  | vnt | 1
89. | 500x200 |  | vnt | 3
90. | 500x250 |  | vnt | 1
91. | 550x250 |  | vnt | 1
92. | 600x250 |  | vnt | 2
93. | 800x350 |  | vnt | 2
94. | 1000x600 |  | vnt | 2
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
95. | d100 |  | vnt | 4
96. | d125 |  | vnt | 15
97. | d160 |  | vnt | 5
98. | d200 |  | vnt | 111
99. | d250 |  | vnt | 2
| Oro tiekimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „TFF-SW“ arba analogas
100. | d100 |  | vnt | 2
101. | d125 |  | vnt | 7
102. | d160 |  | vnt | 3
103. | d200 |  | vnt | 5
| Oro šalinimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „EFF-SW“ arba analogas
104. | d100 |  | vnt | 2
105. | d125 |  | vnt | 7
106. | d160 |  | vnt | 3
107. | d200 |  | vnt | 5
108. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 52 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
109. | Oro šalinimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 49 | „FABRICAIR EPM“ arba analogas
110. | Oro šalinimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 2 | „FABRICAIR EPM“ arba analogas
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
111. | d100 |  | m | 17
112. | d125 |  | m | 59
113. | d200 |  | m | 40
114. | d250 |  | m | 137
115. | d315 |  | m | 98
116. | d400 |  | m | 46
117. | d500 |  | m | 38
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
118. | 300x150 |  | m | 3
119. | 300x200 |  | m | 20
120. | 300x250 |  | m | 23
121. | 400x200 |  | m | 27
122. | 400x250 |  | m | 72
123. | 400x300 |  | m | 17
124. | 400x400 |  | m | 5
125. | 450x300 |  | m | 3
126. | 500x200 |  | m | 27
127. | 500x250 |  | m | 4
128. | 550x250 |  | m | 6
129. | 600x250 |  | m | 30
130. | 600x300 |  | m | 7
131. | 600x450 |  | m | 43
132. | 600x500 |  | m | 1
133. | 600x600 |  | m | 9
134. | 800x350 |  | m | 10
135. | 800x600 |  | m | 1
136. | 850x450 |  | m | 3
137. | 1000x400 |  | m | 1
138. | 1000x600 |  | m | 17
139. | 1200x800 |  | m | 5
140. | 1800x900 |  | m | 1
141. | 1800x1000 |  | m | 1
142. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
143. | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | p.2.10 | m2 | 510 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
144. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | p.2.10 | m2 | 80 | Lauke
145. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 80 | Lauke
| Oro pertekėjimo grotelės, montuojamos į duris: | p.2.7.5 |  |  | „Swegon LTAb“ arba analogas
146. | 400x100 |  | vnt | 13
147. | 400x200 |  | vnt | 5
148. | 600x200 |  | vnt | 3
149. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
150. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
151. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-2
152. | Lauko išpildymo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+7878/-7878m³/h, slėgiai: +250/-250Pa. Komplektacija: Rotacinis šilumokaitis (efektyvumas ≥80%); Elektrinė pašildymo sekcija 24 kW; Oro filtrai: (tiekimo F7 ePM1 60%, šalinimo M5 ePM10 60%); Integruotas šilumos siurblys šildymui/vėsinimui 19kW/15kW (freonas R410); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Su kondensato vonelėmis; Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (2vnt.); Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (4vnt.); Lanksčios jungtys; Antivibraciniai padai ir pastatymo rėmas (įtrauktas SK dalyje); | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-RHP-50-ML/38/39-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HE/24-X-R1-C5-O/Out“ arba analogas
153. | Šildomas el. kabelis (2 metrai) montuojamas į d32 PVC vamzdelį kondensato nubėgimui nuo vonelės. Su išorės termostatu; | p.2.1 | kompl. | 1 | „Devi“ arba analogas
154. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), 1000x500(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
155. | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 1400x800(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
156. | L=1950, 1400x700 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „STS-B91D80-1400-700-1950-S“ arba analogas
157. | L=600, 1400x700 (ištraukime iš patalpų) |  | vnt | 1 | „STS-IYTLBE-1400-700-600-S“ arba analogas
158. | L=850, 1400x700 (išmetimo į lauką) |  | vnt | 1 | „STS-BM3E8E-1400-700-850-S“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
159. | d125 |  | vnt | 2
160. | d200 |  | vnt | 1
161. | d250 |  | vnt | 2
162. | d315 |  | vnt | 2
163. | 350x250 |  | vnt | 2
164. | 400x250 |  | vnt | 1
165. | 450x250 |  | vnt | 3
166. | 550x250 |  | vnt | 2
167. | 600x250 |  | vnt | 1
168. | 700x300 |  | vnt | 2
169. | 800x350 |  | vnt | 1
170. | 800x500 |  | vnt | 1
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
171. | d100 |  | vnt | 4
172. | d125 |  | vnt | 7
173. | d160 |  | vnt | 3
174. | d200 |  | vnt | 82
175. | d250 |  | vnt | 1
| Oro tiekimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „TFF-SW“ arba analogas
176. | d100 |  | vnt | 1
177. | d125 |  | vnt | 5
178. | d200 |  | vnt | 2
| Oro šalinimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „EFF-SW“ arba analogas
179. | d100 |  | vnt | 3
180. | d125 |  | vnt | 2
181. | d160 |  | vnt | 3
182. | d200 |  | vnt | 2
183. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 40 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
184. | Oro šalinimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 40 | „FABRICAIR EPM“ arba analogas
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
185. | d100 |  | m | 33
186. | d125 |  | m | 18
187. | d160 |  | m | 3
188. | d200 |  | m | 146
189. | d250 |  | m | 57
190. | d315 |  | m | 24
191. | d400 |  | m | 35
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
192. | 250x250 |  | m | 15
193. | 300x250 |  | m | 11
194. | 350x250 |  | m | 6
195. | 400x250 |  | m | 22
196. | 450x200 |  | m | 13
197. | 450x250 |  | m | 6
198. | 500x250 |  | m | 3
199. | 550x250 |  | m | 4
200. | 600x250 |  | m | 14
201. | 700x300 |  | m | 8
202. | 700x350 |  | m | 4
203. | 700x400 |  | m | 5
204. | 700x600 |  | m | 3
205. | 800x350 |  | m | 8
206. | 800x400 |  | m | 5
207. | 800x500 |  | m | 12
208. | 800x600 |  | m | 1
209. | 1000x500 |  | m | 3
210. | 1400x700 |  | m | 1
211. | 1400x800 |  | m | 1
212. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
213. | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | p.2.10 | m2 | 290 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
214. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | p.2.10 | m2 | 54 | Lauke
215. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 54 | Lauke
216. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
217. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
218. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-3
219. | Lauko išpildymo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+3252/-3252m³/h, slėgiai: +210/-210Pa. Komplektacija: Plokštelinis šilumokaitis (efektyvumas ≥80%), su prevencinio atitirpinimo 3+1 sklendžių sistema; El. pašildymo sekcija 18 kW (elektra); Oro filtrai: (tiekimo F7 ePM1 60%, šalinimo M5 ePM10 60%); Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (2vnt.); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Lanksčios jungtys; Automatika; Antivibraciniai padai ir pastatymo rėmas (įtrauktas SK dalyje); | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-CF-30-2.1-H-PM_IE5_1.4_1.4-F7-M5-HE_18-X-R1-C5-O_Out“ arba analogas
220. | Šildomas el. kabelis (2 metrai) montuojamas į d32 PVC vamzdelį kondensato nubėgimui nuo vonelės. Su išorės termostatu; | p.2.1 | kompl. | 1 | „Devi“ arba analogas
221. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), 600x400(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
222. | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 1000x500(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
223. | L=1350, 1000x500 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „STS-BKJK8P-1000-500-1350-S“ arba analogas
224. | L=500, 1000x500 (ištraukime iš patalpų) |  | vnt | 1 | „STS-IGTPB4-1000-500-500-S“ arba analogas
225. | L=650, 1000x500 (išmetimo į lauką) |  | vnt | 1 | „STS-BMIM83-1000-500-650-S“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
226. | d160 |  | vnt | 4
227. | d200 |  | vnt | 3
228. | d250 |  | vnt | 4
229. | d315 |  | vnt | 1
230. | d400 |  | vnt | 1
231. | 250x250 |  | vnt | 1
232. | 350x250 |  | vnt | 3
233. | 400x250 |  | vnt | 1
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
234. | d125 |  | vnt | 7
235. | d160 |  | vnt | 4
236. | d200 |  | vnt | 25
237. | d250 |  | vnt | 5
| Oro tiekimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „TFF-SW“ arba analogas
238. | d200 |  | vnt | 1
| Oro šalinimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „EFF-SW“ arba analogas
239. | d125 |  | vnt | 11
240. | d200 |  | vnt | 15
241. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 10 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
242. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 4 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
243. | Oro šalinimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7.4 | kompl | 1 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
244. | d125 |  | m | 7
245. | d160 |  | m | 63
246. | d200 |  | m | 109
247. | d250 |  | m | 76
248. | d315 |  | m | 33
249. | d400 |  | m | 29
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
250. | 250x250 |  | m | 6
251. | 350x250 |  | m | 9
252. | 400x250 |  | m | 8
253. | 600x250 |  | m | 8
254. | 600x300 |  | m | 9
255. | 600x400 |  | m | 5
256. | 1000x500 |  | m | 1
257. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
258. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | p.2.10 | m2 | 31 | Lauke
259. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 31 | Lauke
260. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
261. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
262. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-4
263. | Pakabinamas lubinis oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+1027/-1027m³/h, slėgiai: +170/-170Pa. Komplektacija: Plokštelinis šilumokaitis (efektyvumas ≥80%); El. pašildymo sekcija 4,5 kW (antrinis šildytuvas); Oro filtrai: (tiekimo F7 ePM1 60%, šalinimo M5 ePM10 50%); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Lanksčios jungtys; Automatika; Tvirtinimo prie perdangos elementai; | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-CF-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-X“ arba analogas
264. | Filtro dėžė su filtru Coarse 65% (G4), d315 | p.2.1 | kompl | 1 | „FKAP-315+G4“ arba analogas
265. | Uždarymo sklendė su elektromechanine pavara, d315, 230V; | p.2.1 | kompl | 2
266. | Pirminis apvalus kanalinis el. oro šildytuvas 6 kW, d315,(-30...0oC veikimas), 400V/3f, su integruota automatika. | p.2.1 | kompl | 1 | „EHC-SI/FC“ arba analogas
267. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), 300x250, 45o | p.2.8 | kompl | 1
268. | Oro paėmimo grotos (lauko), 500x400 | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas, apvalus pertvarinis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
269. | L=900, d315 |  | vnt | 3 | „AVGS-315-100-900-M“ arba analogas
270. | L=1200, d315 (oro padavimas į patalpas) |  | vnt | 1 | „AVGS-315-100-1200-M“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
271. | d100 |  | vnt | 1
272. | d250 |  | vnt | 3
273. | 300x200 |  | vnt | 1
274. | 300x250 |  | vnt | 1
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
275. | d100 |  | vnt | 2
276. | d125 |  | vnt | 1
277. | d250 |  | vnt | 5
| Oro tiekimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „TFF-SW“ arba analogas
278. | d100 |  | vnt | 1
| Oro šalinimo difuzorius: | p.2.7 |  |  | „EFF-SW“ arba analogas
279. | d100 |  | vnt | 1
280. | d125 |  | vnt | 14
281. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7 | kompl | 4 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
282. | d100 |  | m | 4
283. | d125 |  | m | 23
284. | d160 |  | m | 5
285. | d250 |  | m | 27
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
286. | 300x200 |  | m | 2
287. | 300x250 |  | m | 8
288. | 500x400 |  | m | 1
289. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
290. | Oro paėmimo ir išmetimo ortakių antikondensacinė izoliacija, 19mm storio | p.2.10 | m2 | 17 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
291. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
292. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
293. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-5
294. | Lauko išpildymo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+3862/-3862m³/h, slėgiai: +190/-190Pa. Komplektacija: Rotacinis šilumokaitis (efektyvumas ≥80%); Recirkuliacijos sekcija; Elektrinė pašildymo sekcija 24 kW; Oro filtrai: (tiekimo F7 ePM1 60%, šalinimo M5 ePM10 60%); Integruotas šilumos siurblys šildymui/vėsinimui 13kW/6kW (freonas R410); Tiekiamo ir šalinimo oro ventiliatoriai; Maitinimo kabelio vieta; Su kondensato vonelėmis; Automatika, CO2, temp. jutikliai ir kiti priedai; Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (2vnt.); Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (4vnt.); Lanksčios jungtys; Antivibraciniai padai ir pastatymo rėmas (numatoma SK dalyje); | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-RHP/M-30-ML/22/24-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/24-X-R1-C5-O/Out“ arba analogas
295. | Šildomas el. kabelis (2 metrai) montuojamas į d32 PVC vamzdelį kondensato nubėgimui nuo vonelės. Su išorės termostatu; | p.2.1 | kompl. | 1 | „Devi“ arba analogas
296. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), 800x400(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
297. | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 1000x500(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
298. | L=1200, 1000x500 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „STS-BDSD87-1000-500-1200-S_000“ arba analogas
299. | L=500, 1000x500 (ištraukime iš patalpų) |  | vnt | 1 | „STS-17DYMU-1000-500-500-S“ arba analogas
300. | L=550, 1000x500 (paėmimas iš lauko) |  | vnt | 1 | „STS-IK9NB6-1000-500-550-S“ arba analogas
301. | L=800, 1000x500 (išmetimo į lauką) |  | vnt | 1 | „STS-BA7A86-1000-500-800-S_000“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
302. | d500 |  | vnt | 2
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
303. | d315 |  | vnt | 6
| Sūkurinis oro tiekimo difuzorius su sparnuočių pasukimo kapą reguliuojančiu termostatu: | p.2.7 |  |  | „Komfovent OD-11V/TR“ arba analogas
304. | d315 |  | vnt | 6
| Plieninės oro šalinimo grotelės su viengubu oro krypties srauto reguliavimu ir su srauto reguliavimo vožtuvu: | p.2.7 |  |  | „SYSTEMAIR NOVA-C“ arba analogas
305. | 625x225, Aef=0,087 m2 |  | vnt | 5
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
306. | d315 |  | m | 8
307. | d400 |  | m | 7
308. | d500 |  | m | 77
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
309. | 800x400 |  | m | 7
310. | 1000x500 |  | m | 3
311. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
312. | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | p.2.10 | m2 | 60 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
313. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | p.2.10 | m2 | 21 | Lauke
314. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 21 | Lauke
315. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
316. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
317. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-6
318. | Lauko išpildymo oro tiekimo įrenginys, oro kiekis: L=+1000, slėgis: +160Pa; Komplektacija: Elektrinė pašildymo sekcija 15 kW; Oro filtras: (tiekimo F7 ePM1 60%); Tiekiamo oro ventiliatorius; Uždarymo sklendė su elektromechanine pavara (1vnt.); Maitinimo kabelio vieta; Lanksčios jungtys; Automatika; Antivibraciniai padai ir pastatymo rėmas (numatomas SK dalyje); | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent VERSO-S-10-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HE/15-X-R1-C5-O/Out“ arba analogas
319. | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 800x400(h), 45o | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
320. | L=800, 900x400 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „STS-BL9NBI-900-400-800-S“ arba analogas
| Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
321. | d315 |  | vnt | 1
| Oro srauto reguliavimo vožtuvai: | p.2.4
322. | d250 |  | vnt | 4
323. | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | p.2.7 | kompl | 4 | „FABRICAIR SMM“ arba analogas
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
324. | d250 |  | m | 3
325. | d315 |  | m | 11
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
326. | 800x400 |  | m | 1
327. | 900x400 |  | m | 1
328. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
329. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | p.2.10 | m2 | 9 | Lauke
330. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 9 | Lauke
331. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
332. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
333. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA AHU-7
334. | Palubinis oro tiekimo įrenginys, oro kiekis: L=+670, slėgis: +170Pa; Komplektacija: El. oro šildytuvas 9 kW (elektra); Oro filtrai:(tiekimo F7 ePM1 60%); Tiekiamo oro ventiliatorius; Maitinimo kabelio vieta; Lanksčios jungtys; Automatika; Tvirtinimo prie perdangos elementai; | p.2.1 | kompl | 1 | „Komfovent DOMEKT-S-800-F-E/9-X-F7/X-C5-X“ arba analogas
335. | Uždarymo sklendė d200 su elektromechanine pavara; | p.2.1 | kompl | 1
336. | Oro paėmimo grotelės (lauko), 400x300 | p.2.8 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvas pertvarinis, apvalus: | p.2.2 |  |  | Tikslinama pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą.
337. | L=1200, d315 (padavime į patalpas) |  | vnt | 1 | „AVGS-315-100-1200-M“ arba analogas
| Plieninės oro tiekimo grotelės su dvigubu oro krypties srauto reguliavimu ir su srauto reguliavimo vožtuvu: | p.2.7.4 |  |  | „SYSTEMAIR NOVA-B“ arba analogas
338. | 1025x125, Aef=0,070 m2 |  | vnt | 3
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
339. | d200 |  | m | 8
340. | d250 |  | m | 5
341. | d315 |  | m | 5
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
342. | 400x300 |  | m | 1
343. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
344. | Oro paėmimo ortakių antikondensacinė izoliacija, 19mm storio | p.2.10 | m2 | 3 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
345. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
346. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
347. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA TOŠ-1 (darbų-konstrukcijų klasė)
348. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius su išneštu varikliu, EX saugaus išpildymo (pritaikytas dulkėtai aplinkai), su dažnio keitikliu L=670m³/h, slėgis 220Pa., 3f, 400V, IP55. Su pastatymo rėmu. Su variklio apsauga nuo kritulių. | p.2.5 | kompl | 1 | „Systemair PRF-EX 160D2 Ex d“ arba analogas Variklio pasauga nuo kritulių.
349. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), d200, 45° | p.2.8 | vnt | 1
| Triukšmo slopintuvai: | p.2.2
350. | L=900, d200 |  | vnt | 1
351. | L=1200, d200 |  | vnt | 1
352. | Atbulinės traukos sklendė, d200 | p.2.6 | vnt | 1 | Sankirtoje su stogu
| Ugnies vožtuvai EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
353. | d200 |  | vnt | 1
| Plieninės oro šalinimo grotelės su viengubu oro krypties srauto reguliavimu ir su srauto reguliavimo vožtuvu: | p.2.7.4 |  |  | „SYSTEMAIR NOVA-C“ arba analogas
354. | 325x75, Aef=0,011 m2 |  | vnt | 3
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
355. | d160 |  | m | 13
356. | d200 |  | m | 15
357. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
358. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių, 50mm | p.2.10 | m2 | 7 | Ant stogo
359. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 7 | Ant stogo
360. | Pravalymo liukai | p.2.9 | kompl. | 1
361. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
362. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA TOŠ-2 (maisto gaminimo klasė)
363. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius su išneštu varikliu, oro nutraukimui nuo technologijų (gartraukių), L=1000m³/h, slėgis 250Pa., 1f, 230V, IP54, su apsauga nuo kritulių, pajungimo lanksčia jungtimi, pastatymo/tvirtinimo rėmu. Greičio valdymas su dažnio keitikliu. | p.2.5 | kompl | 1 | „Systemair KBT 200E4 Thermo fan“ arba analogas Variklio pasauga nuo kritulių
| Uždarymo vožtuvas su el. pavara 230V, on/off: | p.2.4
364. | d200 |  | vnt | 2
365. | Oro šalinimo gaubtas (lauko), d250, 45° | p.2.8 | vnt | 1
| Triukšmo slopintuvai: | p.2.2
366. | L=900, d250 |  | vnt | 1
367. | Atbulinės traukos sklendė, d250 | p.2.6 | vnt | 1 | Sankirtoje su stogu
| Ugnies vožtuvai EI-60 atsparumo ugniai: | p.2.3
368. | d250 |  | vnt | 1
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai, D sandarumo klasė: | p.2.9
369. | d200 |  | m | 6
370. | d250 |  | m | 6
371. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
372. | Priešgaisrinė ortakių izoliacija (EI-60), 80mm |  | m2 | 12 | „Isover U protect Vent Section Alu2“ arba analogas;
373. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių, 50mm | p.2.10 | m2 | 7 | Ant stogo
374. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 7 | Ant stogo
375. | Ortakių pravalymo liukai | p.2.9 | kompl | 1
376. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
377. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
SISTEMA TOŠ-3 (gamtos mokslų klasė)
378. | Kanalinis išcentrinis ventiliatorius su išneštu varikliu, oro nutraukimui nuo technologijos (traukos spintos), atsparus korozijai, L=950m³/h, slėgis 230Pa., 3f, 400V, IP55, su pajungimu lanksčia jungtimi. Su pastatymo rėmu. Su variklio apsauga nuo kritulių. | p.2.5 | kompl | 1 | „Systemair PRF 160D2“ arba analogas Variklio pasauga nuo kritulių
379. | Nerūdijančio plieno (NP) oro šalinimo grotelės-gaubtas (lauko), d200, 45o | p.2.7 | kompl | 1
| Triukšmo slopintuvai: | p.2.2
380. | L=600, d200 |  | vnt | 1
381. | L=900, d200 |  | vnt | 1
| Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai (NP): | p.2.3
382. | d200 |  | vnt | 1
383. | Atbulinės traukos sklendė d200 (NP) | p.2.6 | vnt | 1 | Ties sankirta su stogu
| Nerūdijančio plieno skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9 |  |  | AISI316
384. | d200 |  | m | 20
385. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
386. | Oro paėmimo ortakių antikondensacinė izoliacija, 19mm storio | p.2.10 | m2 | 15 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
387. | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių, 50mm | p.2.10 | m2 | 3 | Lauke
388. | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | p.2.10 | m2 | 3 | Lauke
389. | Ortakių pravalymo liukai | p.2.9 | kompl | 1
390. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
391. | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
BEORTAKINĖS REKUPERACINĖS VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI-MINIREKUPERATORIAI (kiemsargio pat. nr. 120)
392. | Sieninis mini rekuperatorius, L=5-60 m3/h, d160; 230V/f, Nel=0,4-3,3W, iki 45 dBA, Komolektuojama su: Temperatūros ir drėgmės davikliais, Nežemesnės nei G3 klasės filtrais, Lauko priešvėjiniu gaubtu, Prailginimo ortakiu; | p.2.1,12 | kompl | 1 | „LUNOS e260“ arba analogas
393. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl | 1
394. | Sistemos paleidimas ir sureguliavimas | p.2.14 | kompl | 1
LIFTO ŠACHTOS NATŪRALAUS VĖDINIMO SISTEMA
395. | Oro šalinimo deflektorius d160 | p.2.8 | vnt | 1
| Cinkuotos skardos ortakiai: | p.2.9
396. | d160 |  | m | 1
397. | Šiluminė ortakių izoliacija iš akmens vatos demblių, 50mm | p.2.10 | m2 | 2
398. | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | p.2.13 | kompl. | 1
VĖSINIMAS
OK-1 (VRV tipo) sistema
399. | Išorinis inverterinis lauko blokas (susidedantis iš dviejų modulių) šildymui ir vėsinimui Qšald=58,8kW ~400V/50, 3f ; Masė ~450kg. Komplekte su montavimui skirtu rėmu, modulių apjungimo komplektu. SEER=6.3, 63dB(A). | p.3.2 | kompl | 1 | „Daikin RXYQ22U (RXYQ12U+ RXYQ10U)+ BHFQ22P1007“ arba analogas
400. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=1,7kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 3 | „Daikin FXZQ15A“ arba analogas
401. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=2,2kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 2 | „Daikin FXZQ20A“ arba analogas
402. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=3,6kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 6 | „Daikin FXZQ32A“ arba analogas
403. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=4,5kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 9 | „Daikin FXZQ40A“ arba analogas
404. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø6,4 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 100
405. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 77
406. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø12,7 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 105
407. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø15,9 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 77
408. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø19,1 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 3
409. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø22,2 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 1
410. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø28,6 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 9
411. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 4 | „KHRQ22M20T“ arba analogas
412. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 1 | „KHRQ22M29T9“ arba analogas
413. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 1 | „KHRQ22M64T“ arba analogas
414. | Freonas R410A (papildomai) | p.3.2 | kg | 15 | Tikslinti vietoje
415. | Slėginis vamzdynų bandymas | p.3.4 | m | 372
416. | Sistemos paleidimas, derinimas |  | kompl | 20
417. | Įrenginių montavimas ir paleidimas |  | kompl | 20
OK-2 (VRV tipo) sistema
418. | Išorinis inverterinis lauko blokas (susidedantis iš dviejų modulių) šildymui ir vėsinimui Qšald=80,6kW ~400V/50, 3f ; Masė ~600kg. Komplekte su montavimui skirtu rėmu, modulių apjungimo komplektu. SEER=6.1, 65dB(A). | p.3.2 | kompl | 1 | „Daikin RXYQ30U (RXYQ18U+ RXYQ12U)+ BHFQ22P1007“ arba analogas
419. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=3,6kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 7 | „Daikin FXZQ32A“ arba analogas
420. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=4,5kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 13 | „Daikin FXZQ40A“ arba analogas
421. | Vidinis pakabinamas lubinis kasetinis kondicionierius, keturių krypčių išpūtimas, Qšald=5,6kW, ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 4 | „Daikin FXZQ50A“ arba analogas
422. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø6,4 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 135
423. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 122
424. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø12,7 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 135
425. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø15,9 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 102
426. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø19,1 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 13
427. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø22,2 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 19
428. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø28,6 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 6
429. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø34,9 su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 5
430. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 15 | „KHRQ22M20T“ arba analogas
431. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 9 | „KHRQ22M29T9“ arba analogas
432. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 2 | „KHRQ22M64T“ arba analogas
433. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 1 | „KHRQ22M75T“ arba analogas
434. | Freonas R410A (papildomai) | p.3.2 | kg | 20 | Tikslinti vietoje
435. | Slėginis vamzdynų bandymas | p.3.4 | m | 537
436. | Sistemos paleidimas, derinimas |  | kompl | 24
437. | Įrenginių montavimas ir paleidimas |  | kompl | 24
OK-3 (VRV tipo) sistema sporto salei
438. | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=11,2kW, Qšild=9,2kW ~400V/50, 3f ; Masė ~290kg. Komplekte su montavimui skirtu rėmu. SEER=6.5, SCOP=4.3 53dB(A). | p.3.2 | kompl | 1 | „Daikin RXYSCQ6TV1“ arba analogas
439. | Vidinis pakabinamas lubinis kanalinis kondicionierius, Qšald=5,6kW, Qšild=6,3kW ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu. | p.3.2 | kompl | 2 | „Daikin FXSQ50A“ arba analogas
| Sūkurinis oro tiekimo difuzorius su sparnuočių pasukimo kapą reguliuojančiu termostatu: | p.2.7 |  |  | „Komfovent OD-11V/TR“ arba analogas
440. | d250 |  | vnt | 4
| Plieninės oro šalinimo grotelės su viengubu oro krypties srauto reguliavimu: | p.2.7 |  |  | „SYSTEMAIR NOVA-A“ arba analogas
441. | 800x200, Aef=0,114 m2 |  | vnt | 2
| Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: | p.2.9
442. | d250 |  | m | 8
| Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: | p.2.9
443. | 500x200 |  | m | 4
444. | 800x200 |  | m | 1
445. | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | p.2.9 | kompl | 1
446. | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | p.2.10 | m2 | 15 | „ThermaSmart PRO“ arba analogas
447. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø6,4 su fasoninėm dalim | p.3.4, p.3.5 | m | 23
448. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5 su fasoninėm dalim | p.3.4, p.3.5 | m | 11
449. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø12,7 su fasoninėm dalim | p.3.4, p.3.5 | m | 23
450. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø19,1 su fasoninėm dalim | p.3.4, p.3.5 | m | 11
451. | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui |  | kompl | 1 | „KHRQ22M20T“ arba analogas
452. | Freonas R410A (papildomai) | p.3.2 | kg | 2 | Tikslinti vietoje
453. | Slėginis vamzdynų bandymas | p.3.4 | m | 68
454. | Sistemos paleidimas, derinimas |  | kompl | 2
455. | Įrenginių montavimas ir paleidimas |  | kompl | 2
OK-4 („Split“ tipo) sistema ryšių patalpai (pat. nr. 115.1)
456. | Vidinis sieninis „Split“ tipo kondicionierius, nominali šaldymo galia 3,5 kW, šildymo galia 4,0 kW. Komplekte su nuotolinio valdymo pultu ir laikikliais. | p.3.1 | kompl | 1 | „Daikin FTXM35R“ arba analogas
457. | Išorinis blokas vienam vidiniam blokui, nominali šaldymo galia 3,5 kW, šildymo galia 4,0 kW. Komplekte su montavimui skirtu rėmu ir spyruoklinėmis antivibracinėmis atramomis. Turi dirbti (šaldyti) ir esant minusinei temperatūrai -20°C. | p.3.1 | kompl | 1 | „Daikin RZAG35A“ arba analogas
458. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø6,4mm su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 30
459. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5mm su fasoninėm dalim | p.3.4. p.3.5 | m | 30
460. | Slėginis vamzdynų bandymas | p.3.4 | m | 60
461. | Sistemos paleidimas, derinimas |  | kompl | 1
462. | Įrenginių montavimas ir paleidimas |  | kompl | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu ir atsižvelgiant į projekto dalies byloje (tech. specifikacijos, brėžiniai ir kt.) priimtus sprendinius. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.