## Sheet1
„Mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, 2B rekonstravimo projektas“
ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo tec. spec. | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Skydai
1 | ĮPS1 spinta, pastatoma, metalinė, ≥2000x400x2000mm metalinėmis durimis, ≥IP30, skirtas montuoti pastato viduje. Montuojama įranga pagal schemą: B-09 -Automatinis jungiklis nustatomas 300/250A 400V – 1 vnt. -Saugiklių kirtiklių blokas su saugikliais 4x125A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis 200A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 80A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 63A 400V – 2 vnt. -Automatinis jungiklis C 50A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 40A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 32A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 25A 400V – 11 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 6A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 5 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas B+C 4 polių – 1 vnt. -Dinaminė galios balansavimo apskaita 400V jungiame per srovės TR – 1 vnt. -Srovės transformatoriai 3x250/5A – 2 kompl. -Šyna 250A, varinė ≥25x3mm – 8m | TS-1,3,4,5,7,10 | kompl. | 1
2 | ĮPS2 spinta, pastatoma, metalinė, ≥2000x400x2000mm metalinėmis durimis, ≥IP30, skirtas montuoti pastato viduje. Montuojama įranga pagal schemą: B-10 -Automatinis jungiklis nustatomas 300/250A 400V – 1 vnt. -Saugiklių kirtiklių blokas su saugikliais 4x125A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 125A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 80A 400V – 2 vnt. -Automatinis jungiklis C 63A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 50A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 40A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 32A 400V – 3 vnt. -Automatinis jungiklis C 25A 400V – 6 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas B+C 4 polių – 1 vnt. -Šyna 250A, varinė ≥25x3mm – 8m | TS-1,3,4,5,7,10 | kompl. | 1
3 | JS-1.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-11 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 10 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
4 | JS-1.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-12 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 11 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
5 | AJS-D skydas, virštinkinis, ≥IP44, ≥72 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-13 -Kirtiklis 80A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 32A 400V – 2 vnt. -Automatinis jungiklis C 20A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 12 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 4 vnt. -Srovės nuotėkio relė 40A 400V – 2 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,4,7,8,11 | kompl. | 1
6 | AJS-B skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-14 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 7 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 9 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
7 | AJS-S skydas, virštinkinis, ≥IP44, ≥60 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-15 -Kirtiklis 32A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 400V – 2 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 7 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 7 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 1 vnt. -Impulsinė relė 25A 230V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
8 | AJS-T skydas, virštinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-16 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 5 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 6 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 3 vnt. -Kontaktorius 25A 230V – 2 vnt. -Termostatas šildymo kabeliams, su temperatūros ir drėgmės davikliais – 1 kompl. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,9,11,13 | kompl. | 1
9 | AS-1.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-17 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 13 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8.11 | kompl. | 1
10 | AS-1.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-18 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 12 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
11 | JS-2.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-19 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 14 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
12 | JS-2.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-20 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 12 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
13 | JS-2.3 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-21 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 7 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
14 | AS-2.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-22 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 15 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
15 | AS-2.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-22 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 11 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
16 | JS-3.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-23 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 14 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
17 | JS-3.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-24 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 12 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Nepriklausomas atkabiklis moduliniam automatiniam jungikliui – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 2 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
18 | JS-3.3 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥48 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-25 -Kirtiklis 40A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 16 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 2 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
19 | AJS-V skydas, potinkinis, ≥IP44, ≥60 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-26 -Kirtiklis 63A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 14 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 2 vnt. -Srovės nuotėkio relė 40A 400V – 3 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,4,6,7,8,11 | kompl. | 1
20 | AS-3.1 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-27 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 14 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
21 | AS-3.2 skydas, potinkinis, ≥IP30, ≥36 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-28 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 11 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11 | kompl. | 1
22 | LAS skydas, virštinkinis, ≥IP30, ≥60 modulių. Montuojama įranga pagal schemą: B-29 -Kirtiklis 25A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 4 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 6 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 400V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 1 vnt. -Kontaktorius 25A 230V – 8 vnt. -Astronominis laikrodis 10A 230V – 1 vnt. -Foto relė su šviesos jutikliu 10A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas C+D 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,6,7,8,11,13,14 | kompl. | 1
23 | JS-ŠP skydas, virštinkinis, ≥IP44, metalinis, 800x600x250mm. Montuojama įranga pagal schemą: B-30 -Automatinis jungiklis 200A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 32A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 20A 400V – 14 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 2 vnt. -Automatinis jungiklis C 10A 230V – 1 vnt. -Srovės nuotėkio relė 25A 230V – 1 vnt. -Viršįtampių ribotuvas B+C 4 polių – 1 vnt. | TS-2,3,4,6,7,8,11 | kompl. | 1
24 | Kištukinių lizdų skydelis su 4 vnt. 230V lizdais, 1 vnt. 16A 400V, ir 1 vnt. 32A 400V kištukiniu lizdu. Virštinkinis, ≥IP44, plastikinis. -Automatinis jungiklis C 32A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 400V – 1 vnt. -Automatinis jungiklis C 16A 230V – 1 vnt. | TS-2 | kompl. | 1
Saulės elektrinė
25 | GAS gaminamos energijos apskaitos skydas. Metalinis, su galimybe užplombuoti, ≥IP30. Montuojama įranga pagal schemą: B-09 -Automatinis jungiklis 400V 63A – 1 vnt. -Dvipusė apskaita 400V, 5A jungiama per srovės transformatorius – 1 vnt. | TS-1,12 | kompl. | 1
26 | Saulės elektrinės 30kW įranga: -1 x trifazis keitiklis (analogas Sungrow SG10.0RT); -70vnt. x ±435W saulės moduliai (analogas Trina Solar VertexS+ 435W double glass); -1 x komplektas: montavimo elementai; -70 x modulius laikančios konstrukcijos h-800mm ir balastai -projektinė dokumentacija sprendinių tikslinimui. | TS-54 | kompl. | 1
27 | Kabeliai Cu1x6mm2 DC, Cca | TS-54 | m | 1656
Šviestuvai
28 | Įleidžiamas šviestuvas, 60x60cm LED 21W, 2765lm, 4000K IP20/44 | TS-16 | vnt. | 72
29 | Įleidžiamas šviestuvas, LED 30W, 3850lm, 4000K IP20/44 UGR<19 | TS-17 | vnt. | 427
30 | Paviršinis cilindrinis šviestuvas LED 10W, 1000lm, 4000K IP44 | TS-18 | vnt. | 94
31 | Paviršinis cilindrinis šviestuvas LED 19W, 2200lm, 4000K IP44 | TS-19 | vnt. | 41
32 | Įleidžiamas šv., LED 19W, 2200lm, 4000K IP20/44 | TS-20 | vnt. | 79
33 | Paviršinis sporto patalpų šviestuvas su apsauginiu tinkleliu ir mažu akinimu, LED 139W, 19500lm, 4000K IP20 IK10 | TS-21 | vnt. | 16
34 | Paviršinis sporto patalpų šviestuvas su apsauginiu tinkleliu ir mažu akinimu, LED 93W, 13000lm, 4000K IP20 IK10 | TS-22 | vnt. | 4
35 | LED juosta su įleidžiamu profiliu ir matiniu sklaidytuvu 5W/m 520lm/m IP20 | TS-23 | m | 34
36 | Maitinimo šaltinis LED juostai 120W IP20 | TS-23 | vnt. | 2
37 | LED juosta su įleidžiamu profiliu ir matiniu sklaidytuvu 5W/m 520lm/m IP65 | TS-23 | m | 6
38 | Maitinimo šaltinis LED juostai 50W IP20 | TS-26 | vnt. | 1
39 | Paviršinis šviestuvas, LED 28W, 4800lm, 4000K IP65 | TS-24 | vnt. | 40
40 | Įleidžiamas šviestuvas, LED 8W, 770lm, 4000K IP54 | TS-25 | vnt. | 43
41 | Sieninis lauko LED šviestuvas, plono profilio montuojamas už perforuotos fasado plokštės, LED13W, 2100lm IP65 | TS-28 | vnt. | 38
42 | Evakuacinės krypties ženklo šviestuvas LED 3W IP20 su 1 val. akum. | TS-28 | vnt. | 32
43 | Evakuacinio kelio šviestuvas LED 6W IP20 su 1 val. akum. | TS-29 | vnt. | 98
Instaliaciniai gaminiai
44 | Jungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20 | TS-31 | vnt. | 38
45 | Jungiklis, 2 klavišų, potinkinis, 230V, 10A, IP20 | TS-31 | vnt. | 41
46 | Jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, 230V, 10A, IP44 | TS-31 | vnt. | 3
47 | Jungiklis, 2 klavišų, virštinkinis, 230V, 10A, IP44 | TS-31 | vnt. | 4
48 | Perjungiklis, 1 klavišo, potinkinis, 230V, 10A, IP20 | TS-31 | vnt. | 6
49 | Perjungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, 230V, 10A, IP44 | TS-31 | vnt. | 2
50 | Impulsinis jungiklis, 1 klavišo, virštinkinis, 230V, 10A, IP20 | TS-31 | vnt. | 1
51 | Judesio/ būvio daviklis lubinis 360º, 230V, 10A, IP20 | TS-33 | vnt. | 82
52 | Judesio sieninis daviklis 180º, 230V, 10A, IP20 | TS-33 | vnt. | 7
53 | Kištukinis lizdas, potinkinis, 230V, 16A, IP20 | TS-30 | vnt. | 279
54 | Kištukinis lizdas, potinkinis, 230V, 16A, IP44 | TS-30 | vnt. | 100
55 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 230V, 16A, IP44 | TS-30 | vnt. | 42
56 | Kištukinis lizdas, virštinkinis, 400V, 16A, IP44 | TS-30 | vnt. | 2
57 | Modulinis kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP20 | TS-30 | vnt. | 229
58 | Grindinė dėžutė kištukiniams lizdams, 9 mod., metalinė | TS-32 | vnt. | 63
59 | Kištukinis lizdas su pažeminančiu transformatoriumi 230/12V | TS-34 | vnt. | 1
Kabeliai
60 | Kabelis Al-4x120/41mm² Dca | TS-36 | m | 30
61 | Kabelis Cu-5x35mm² Cca | TS-37 | m | 80
62 | Kabelis Cu-5x25mm² Cca | TS-37 | m | 178
63 | Kabelis Cu-5x16mm² Cca | TS-37 | m | 198
64 | Kabelis Cu-5x10mm² Cca | TS-37 | m | 392
65 | Kabelis Cu-5x6mm² Cca | TS-37 | m | 427
66 | Kabelis Cu-5x4mm² Cca | TS-37 | m | 2194
67 | Kabelis Cu-5x2,5mm² Cca | TS-37 | m | 193
68 | Kabelis Cu-4x1,5mm² Cca | TS-37 | m | 2275
69 | Kabelis Cu-3x2,5mm² Cca | TS-37 | m | 7605
70 | Kabelis Cu-3x1,5mm² Cca | TS-37 | m | 8107
71 | Kabelis Cu-2x1,5mm² Cca | TS-37 | m | 95
72 | Kabelis Cu-3x2,5mm² E60 | TS-39 | m | 45
73 | Kabelis FTP cat5e Cca |  | m | 5
74 | Galinė kabelio mova kabeliui Al-4x120/41mm² | TS-44 | vnt. | 2
75 | Galinė kabelio mova kabeliui Cu-5x35mm² | TS-44 | vnt. | 2
76 | Galinė kabelio mova kabeliui Cu-5x25mm² | TS-44 | vnt. | 4
77 | Galinė kabelio mova kabeliui Cu-5x16mm² | TS-44 | vnt. | 8
78 | Laido Al 120 mm² antgaliai | TS-44 | vnt. | 8
79 | Laido Cu 35 mm² antgaliai | TS-44 | vnt. | 10
80 | Laido Cu 25 mm² antgaliai | TS-44 | vnt. | 20
81 | Laido Cu 16 mm² antgaliai | TS-44 | vnt. | 40
Montažiniai gaminiai
82 | Kabelinės konstrukcijos 400mm cinkuotos, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-40 | m | 33
83 | Kabelinės konstrukcijos 300mm cinkuotos, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-40 | m | 69
84 | Kabelinės konstrukcijos 200mm cinkuotos, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-40 | m | 243
85 | Kabelinės konstrukcijos 100mm cinkuotos, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-40 | m | 249
86 | Kabelinės konstrukcijos 100mm cinkuotos, su kampais, dangčiu ir tvirtinimo detalėmis (be aštrių kampų, montuojama salėje) | TS-40 | m | 15
87 | Apšvietimo lovelis 60x75 cinkuotas, su kampais ir tvirtinimo detalėmis | TS-40 | m | 90
88 | Kabelinės konstrukcijos 100mm karšto cinkavimo, su kampais, dangčiu ir stoginiais laikikliais (montuojama ant stogo) | TS-40 | m | 36
89 | Kabelinės konstrukcijos 200mm karšto cinkavimo, su kampais, dangčiu ir stoginiais laikikliais (montuojama ant stogo) | TS-40 | m | 150
90 | PE vamzdis Ø25mm grindyse | TS-41 | m | 945
91 | Vamzdis Ø75mm | TS-41 | m | 4
92 | Vamzdis Ø63mm | TS-41 | m | 4
93 | Vamzdis Ø50mm | TS-41 | m | 24
94 | Vamzdis Ø40mm | TS-41 | m | 60
95 | Vamzdis Ø32mm | TS-41 | m | 240
96 | Vamzdis Ø20mm | TS-41 | m | 2282
LAUKO MEDŽIAGOS
Demontavimo darbai
97 | Esamų apšvietimo atramų su prožektoriais demontavimas |  | kompl. | 3
Lauko šviestuvai
98 | Grindinis linijinis LED šviestuvas, LED 12W/m, 1000lm/W IP68 | TS-26 | m | 7
Lauko kabeliai
99 | Kabelis Al-4x240mm² | TS-36 | m | 150
100 | Kabelis Cu-5x2,5mm² | TS-37 | m | 125
101 | Kabelis Cu-3x1,5mm² | TS-37 | m | 25
102 | Kabelis FTP cat5e Cca |  | m | 90
Montažiniai gaminiai
103 | Elektromobilių įkrovimo stotelė 2x11kW su stovu | TS-35 | kompl. | 2
104 | HDPE vamzdis Ø110mm | TS-43 | m | 150
105 | HDPE vamzdis Ø50mm | TS-43 | m | 200
106 | Signalinė juosta „KABELIS“ | TS-42 | m | 150
107 | Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kabeliams |  | m | 150
Žaibosaugos, įžeminimo įrenginio ir ekvipotencialų suvienodinimo gaminiai ir medžiagos
108 | Aktyvinis žaibolaidis ∆T=45μs | TS-45 | vnt. | 1
109 | Aktyvinio žaibolaidžio strypas L-6m | TS-46 | vnt. | 1
110 | Žaibolaidžio laikiklis, ant plokščio stogo | TS-46 | kompl. | 1
111 | Cinkuotas įžeminimo elektrodas 20mm L=1,5m | TS-47 | vnt. | 12
112 | Antgalis elektrodams 20mm | TS-48 | vnt. | 3
113 | Kryžminė jungtis įžeminimui | TS-49 | vnt. | 8
114 | Cinkuota plieninė juosta 40x4mm | TS-50 | m | 70
115 | Aliuminio viela d8mm | TS-51 | m | 70
116 | Mechaninis žaibų skaitiklis |  | vnt. | 1
117 | Laikiklis vielai sieninis |  | vnt. | 26
118 | Laikiklis vielai skirtas montuoti ant plokščio stogo |  | vnt. | 32
119 | Revizinis šulinėlis | TS-52 | vnt. | 3
120 | Vamzdis srovės nuvedikliui fasadu d-20mm | TS-41 | m. | 26
121 | Potencialų išlyginimo šyna | TS-53 | kompl. | 2
122 | Laidas Cu-1x6mm² Cca | TS-38 | m | 450
123 | Laidas Cu-1x2,5mm² Cca | TS-38 | m | 300
124 | Potencialų išlyginimo šynelė montuojama ant kabelinių kopėčių |  | vnt. | 20
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu ir atsižvelgiant į projekto dalies byloje (tech. specifikacijos, brėžiniai ir kt.) priimtus sprendinius. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.