## Sheet1
„Mokslo paskirties pastato Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Ledos g. 2, 2B rekonstravimo projektas“
ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS (ŠT)
EILĖS NR. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo tec. spec. | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys | Kaina, Eur be PVM
[6 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGINYS
IB | Išorinis inverterinis lauko blokas šildymui Qšild=15kW (prie -20oC, W35), ~400/50, 3f; Masė ~150kg. | p.4.1 | kompl | 7 | „Hitachi RAS-10WHNPE“ arba analogas
VB | Vidinis šilumos siurblio oras-vanduo blokas. Masė ~65kg. Komplekte su cirkuliacinius siurbliu, apsauginiu vožtuvu (3 bar), automatika, 9 kW pakopiniu el. tenu. Tvirtinimo elementai pakabinimui prie sienos. | p.4.1 | kompl | 7 | „Hitachi RWM-10.0NE“ arba analogas
Rėm | Išorinio bloko pastatymo ant stogo rėmas (gali būti bendras arba atskiri) ~4000x1300x500mm | p.4.1 | kompl | 1 | „Walraven“ arba analogas tikslinti vietoje
Vald | Šilumos siurblių kaskados valdiklis su praplėtimo moduliais | p.4.1 | kompl | 1
AT1 | Akumuliacinė talpa, 1000l, izoliuota | p.4.3 | kompl | 1 | „SUNSYSTEM PBM 1000“ arba analogas
AT2 | Akumuliacinė talpa, 1500l, izoliuota | p.4.3 | kompl | 1 | „SUNSYSTEM PBM 1500“ arba analogas
K1 | Rezervinis elektrinis katilas, 15kW, 400V Ps=3 bar, su integruotu cirkuliacinius siurbliu, apsauginiu vožtuvu, išsiplėtimo indu automatika ir kitais priedais. | p.4.2 | kompl | 1 | „Teknix ESPRO“ arba analogas
Š1 | Vienos pakopos plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui, izoliuotas šilumine izoliacija, Q=237kW, T1-T2=60-30°C, Δppirm.≤20kPa V1-T3=5-55°C, Δpantr.≤30kPa | p.4.6 | vnt. | 1 | „Danfoss“ arba analogas
TR1, TR2 | Trieigis perjungimo vožtuvas su el. pavara Kvs=63, DN65 | p.3.2 | kompl | 2 | „Danfoss VRB3 + AMV435“ arba analogas
AP | Šildymo sistemos papildymo vožtuvas (slėgio reduktorius), DN15, bronzinis, prijungimas – movinis. Sistemos užpildymo slėgis 1,5 bar. | p.4.7 | vnt | 1
I1 | Kamerinis išsiplėtimo indas 300 ltr. | p.4.5 | vnt | 1 | „SU300.3“ arba analogas
I2 | Kamerinis išsiplėtimo indas 200 ltr. | p.4.5 | vnt | 1 | „SU200.3“ arba analogas
ATJV1, ATVJ2 | Rakinamas rutulinis ventilis su drenažu, DN20 išsiplėtimo indo pajungimui | p.4.5 | vnt | 2
C1 | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai su dažnio keitikliu (0-10V) G=11,8m³/h, H=8,4 m.v.st. 1f, 230V, 510W | p.4.4 | vnt | 1 | „Wilo Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10“ arba analogas
C2 | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai su dažnio keitikliu (0-10V) G=6,9m³/h, H=4,2 m.v.st. 1f, 230V, 160W | p.4.4 | vnt | 1 | „Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10“ arba analogas
C3 | Cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai G=0,45m³/h, H=5,0 m.v.st. 1f, 230V, 18W | p.4.4 | vnt | 1 | „Wilo Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180“ arba analogas
SR1 | Slėgio relė 0-6 bar. (apsauga nuo sauso veikimo) |  | vnt | 1
Db-1 SS1 | Ultragarsinis šilumos skaitiklis DN50, qnom=15 m3/h, su M-Bus, tvirtinimo komplektu ir baterija, su temperatūros jutikliais J1, J2. | p.4.8 | kompl. | 1
ŠS1 | Šalto vandens skaitiklis, ΔPmax.≤0,1MPa, Gnom=6,0m³/h, DN32 | p.4.9 | vnt. | 1
V1÷ V14 | Rutulinis ventilis, DN32 | p.3.1 | vnt | 14
V15÷ V18 | Rutulinis ventilis, DN80 | p.3.1 | vnt | 4
V19÷ V24 | Rutulinis ventilis, DN50 | p.3.1 | vnt | 6
V25÷ V33 | Rutulinis ventilis, DN15 | p.3.1 | vnt | 9 | Manometrams
V34÷ V37 | Rutulinis ventilis, DN20 | p.3.1 | vnt | 4
V43, V44 | Rutulinis ventilis, DN20 | p.3.1 | vnt | 2
V38, V39 | Rutulinis ventilis, DN50 geriamam vandentiekiui | p.3.1 | vnt | 2
V40, V41 | Rutulinis ventilis, DN25 geriamam vandentiekiui | p.3.1 | vnt | 2
V42 | Rutulinis ventilis, DN20 geriamam vandentiekiui | p.3.1 | vnt | 1
A1÷ A7 | Atbulinis vožtuvas, DN32 | p.3.5 | vnt | 7
A8,A9 | Atbulinis vožtuvas, DN80 | p.3.5 | vnt | 2
A10, A11 | Atbulinis vožtuvas, DN65 | p.3.5 | vnt | 2
A15 | Atbulinis vožtuvas, DN25 | p.3.5 | vnt | 1
A12 | Atbulinis vožtuvas, DN50 geriamam vandentiekiui | p.3.5 | vnt | 1
A13 | Atbulinis vožtuvas, DN25 geriamam vandentiekiui | p.3.5 | vnt | 1
A14 | Atbulinis vožtuvas, DN20 geriamam vandentiekiui | p.3.5 | vnt | 1
SEP | Purvo separatorius su magnetiniu filtru DN80 | p.3 | vnt. | 1 | „TA IMI ZIO“ arba analogas
F1 | Grubaus valymo filtras DN80 | p.3.4 | vnt | 1
F2, F3, F4 | Grubaus valymo filtras DN65 | p.3.4 | vnt | 3
F5 | Grubaus valymo filtras DN50 geriamam vandentiekiui | p.3.4 | vnt | 1
F6 | Grubaus valymo filtras DN25 geriamam vandentiekiui | p.3.4 | vnt | 1
VMF | Vandens minkštinimo filtras Gnom=1,5m3/h |  | kompl. | 1 | Sistemos užpildymui
AV1 | Apsauginis vožtuvas šildymui. Suveikimo riba 3 bar, DN32 | p.3.3 | vnt | 1
AV2 | Apsauginis vožtuvas vandentiekiui. Suveikimo riba 6 bar, DN32 | p.3.3 | vnt | 1
D1÷ D21 | Vandens išleidimo ventilis DN20 | p.3.1 | vnt | 21
D22 | Vandens išleidimo ventilis DN20 geriamam vandentiekiui | p.3.1 | vnt | 1
M1÷ M8 | Tech. manometras, ø100mm., tikslumo klasė 1,6 su trieigiu čiaupu | p.3.8 | vnt | 8
T1÷ T7 | Techninis termometras | p.3.7 | vnt | 7
AN1÷, AN6 | Automatinis nuorintojas, DN20 | p.3.6 | vnt | 6 | Tikslinti vietoje
SP1, SP2 | Karšto vandens temperatūros jutikliai (akumuliacinėms talpoms) | p.4.9 | vnt | 2
VF1 | Šildymo vandens temperatūros jutiklis | p.4.9 | vnt | 1
VF2 | Karšto vandens srauto jutiklis, panardinamas | p.4 | vnt | 1
LD | Lauko temperatūros davikliai (integruoti į išorinį ŠS bloką) |  | vnt | 0*
VAMZDYNAI
1. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN15x2.3 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 30mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 4
2. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN20x2.6 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 6
3. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN32x2.8 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 23
4. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN65x3.2 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 12
5. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN80x3.6 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 23
6. | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN100x4.05 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 12
7. | Plieninių juodų vamzdynų fasoninės dalys | p.2, p.5 | kompl | 1
8. | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN20x2.6 izoliuotas antikondensacinės izoliacijos kevalais 20mm | p.2, p.5 | m | 1
9. | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN25x2.8 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 3
10. | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN50x3.2 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | p.2, p.5 | m | 3
11. | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN50x3.2 izoliuotas antikondensacinės izoliacijos kevalais 20mm | p.2, p.5 | m | 3
12. | Plieninių cinkuotų vamzdynų fasoninės dalys | p.2, p.5 | kompl | 1
13. | Armatūros izoliavimas akmens vatos dembliais, apsauginis sluoksnis – armuota aliuminio folija, 50mm. Storio | p.5.2 | m³ | 0.2
14. | Vamzdynų hidraulinis bandymas | p.5.1.2 | sist. | 1
15. | Šiluminis sistemos bandymas | p.5.1.3 | sist. | 1
16. | Vamzdynų praplovimas | p.5.1.2 | sist. | 1
17. | Inhibitoriai šildymo sistemos užpildymui |  | ltr | 25 | Tikslinti DP
18. | Metalinių vamzdynų gruntavimas | p.5.2 | m² | 19
19. | Metalinių vamzdynų dažymas | p.5.2 | m² | 19
20. | Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui |  | kg | 80
21. | Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais | p.8 | kompl | 1
22. | Prisijungimas prie vidaus šildymo, karšto vandens sistemų |  | kompl | 2
23. | Katilinės paleidimo ir derinimo darbai |  | sist. | 1
24. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) d12.7x0.8 su fasoninėm dalim | p.2 | m | 240
25. | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) d25.4x0.8 su fasoninėm dalim | p.2 | m | 240
26. | Apsauginis plastikinis šarvas freoniniams vamzdeliams lauke |  | m | 15
27. | Freonas R410A (viršijus 15m – papildomas kiekis 120g/m) | p.2 | kg | 13.8 | Tikslinti vietoje
28. | Slėginis vamzdynų bandymas | p.2 | sist. | 3
29. | Sistemos paleidimas, derinimas |  | kompl | 1
30. | Įrenginių montavimas ir paleidimas |  | kompl | 1
31. | Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai |  | kompl | 1
32. | Darbo projekto parengimo darbai |  | kompl | 1
33. | Šildomo kondensato surinkimo vonelės su šildomu el. kabeliu ir termostatu:
34. | Kondensato vonelė, šildoma |  | kompl | 7
35. | kondensato nuvedimo PVC vamzdelis d50 |  | m | 9
36. | Šildomas el. kabelis (~30m), su išorės termostatu |  | kompl | 1 | „Devi“ arba analogas
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu ir atsižvelgiant į projekto dalies byloje (tech. specifikacijos, brėžiniai ir kt.) priimtus sprendinius. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.