Vilniaus teatro „Lėlė“ nelydimojo dekoracijų lifto ir jo montavimo darbų PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

1.1 Perkančioji organizacija  Biudžetinė įstaiga Vilniaus teatras „Lėlė“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu atlieka Vilniaus teatro „Lėlė“ nelydimojo dekoracijų lifto (toliau – liftas) įrengimo darbų viešąjį pirkimą.

- Pirkimo objekto aprašymas.

2.1 Liftas įrengiamas pastato viduje,  laiptinėje ir skirtas dekoracijoms kelti tarp pastato aukštų.

2.2 Lifto montavimui turi būti suprojektuota vidinė metalinė šachtą, atlikti vidinės metalinės šachtos montavimo darbai, lifto platformos įrengimo darbai, metalinės šachtos įšoriniai apdailos darbai.

2.2 Lifto įrengimas apima visų reikalingų darbų atlikimą, visų reikalingų leidimų gavimą, reikalingos dokumentacijos įforminimą, taip pat visus reikalingus montavimo, išbandymų, valymo ir visus kitus darbus, kurie yra būtini, kad liftas būtų tinkamas eksploatacijai ir perduotas perkančiajai organizacijai.

2.3 Tiekėjas turi parengti techninę įrenginio dokumentaciją, ją suderinti su perkančiąja organizacija.

2.4 Liftas turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus.

2.5 Liftui turi būti suteiktas valstybės įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos sertifikatas, patvirtinantis, kad įrenginys atitinka Europos Bendrijos nuostatas.

3.Reikalavimai liftui su vidine šachta:

| Pavadinimas | Nelydimasis dekoracijų liftas |
| --- | --- |
| Šachta | Parengimo darbus atlieka Tiekėjas |
| Šachtos konstrukcija | Metalinis karkasas |
| Sustojimų skaičius | 3 |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau 300 kg. |
| Greitis | Nedidesnis kaip 0,15 m/s. |
| Šachtos durys | Tik iš vienos pusės |
| Šachtos durų tipas | Mechaninės |
| Elektros maitinimas | 380 V/trifazis, galingumas iki 4 kW, penkialaidė sistema. |
| Šachtos durų laisvas plotis | Ne mažiau 650 mm |
| Šachtos durų laisvas aukštis | Ne mažiau 650 mm |
| Šachtos durų montavimo vieta | Ties grindimis |
| Kabina | Su sienomis ir lubomis |
| Kabinos durys | Krovinio stabilumo užtikrinamas užtvaru |
| Kabinos plotis | Min 650 mm ; Max: 650 |
| Kabinos gylis | Min: 850mm ; Max: 1200 mm |
| Kabinos aukštis | Min: 1500mm ; Max: 2000 mm |
| Apdaila | A2- s3, d2 degumo klasės |
| Valdymas | Distanciniu pulteliu su elektromagnetinių durų užrakinimu bei mygtukai aukštuose |
| Garantija | 2 metų |

Pastabos:

1. Tiekėjas turi įsivertinti esamos prieduobės ir kitų statybinių konstrukcijų atitikimą lifto įrengimui.

2. Tiekėjas turi įsivertinti, ar esamą lifto šachtos metalinė konstrukcija yra tinkama lifto įrengimui. Jei ne, tuomet Tiekėjas turi ją išmontuoti bei įrengti tinkamą metalinę konstrukciją, o visas statybines atliekas pašalinti savo sąskaitą.

3. Tiekėjas atsakingas už lifto pajungimą prie elektros spintos.

4. Tiekėjams rekomenduojama individualiai atvykti ir savo iniciatyva apžiūrėti pirkimo objektą tam, kad galėtų tinkamai įvertinti perkamo lifto ir jo įrengimo apimtis, nustatytu objekto apžiūros metu.