2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Saulės šviesos energijos elektrinės (toliau – SŠEE) nuoma, įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos dviejų antžeminių SŠEE nuomos paslaugos turi apimti SŠEE įrengimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą. SŠEE draudimą visam nuomos terminui, administracines išlaidas, turto valdymą, apsaugą, SŠEE savo reikmėms sunaudotos elektros energijos sąnaudų mokesčius, kitas nenumatytas išlaidas ir darbus, užtikrinančius tinkamą SŠEE veikimą. SŠEE laikoma laikinuoju statiniu, Paslaugos teikėjo naudojamu tik Sutarties galiojimo laikotarpiu. SŠEE techninėje specifikacijoje, kur reikalauja kontekstas, SŠEE vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčio reikalavimus kai „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objektas apima specialią įrangą, skirtą energijai iš atsinaujinančių ištekių gaminti.

- SŠEE įrengimo vietos – UAB „Šiaulių vandenys“ teisėtais pagrindais valdomi žemės sklypai adresais: Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių m. nuotekų valyklos teritorija ir Pavasario g. 28, Šiauliai, Lepšių vandenvietės teritorija.

- SŠEE turi būti prijungtos prie Perkančiojo subjekto vidaus tinklų. Perteklinė energija turi būti perduodama į ESO tinklą pasaugojimui.

- Paslaugų teikėjo tiekiama elektros energija 100 proc. turi būti pagaminta iš atsinaujinančių išteklių (SŠEE).

- Perkantysis subjektas už suteiktas SŠEE nuomos paslaugas Paslaugų teikėjui atsiskaitymus vykdys pagal pagamintos ir Perkančiajam subjektui patiektos elektros energijos kiekį už pasiūlyme nurodytą fiksuotą valandinį įkainį (Eur už MW/h).

- Paslaugų teikėjas, pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, turi išsimontuoti SŠEE ir visą susijusią įrangą savo lėšomis ir pajėgumais, jei Šalys nesusitaria dėl SŠEE neatlygintino nuosavybės teisės perleidimo Perkančiajam subjektui.

- Paslaugų teikėjas turės įrengti dvi antžemines SŠEE, kurių bendras elektros energijos gamybos pajėgumas būtų 1600 kWp (±4 modulių galios nuokrypis), ir kuriomis Paslaugų teikėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu per 20 (dvidešimt), kuris pradedamas skaičiuoti nuo SŠEE VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, įsipareigoja užtikrinti 33000,00 MWh pagamintos elektros energijos patiekimą Perkančiajam subjektui, o Perkantysis subjektas šiame techninės specifikacijos punkte nurodytą elektros energijos kiekį įsipareigoja išpirkti.

- SŠEE turi būti įrengta ir pradėta eksploatuoti per ne ilgesnį kaip 17 (septyniolika) mėnesių terminą, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- SŠEE įrengimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jei Sutarties vykdymo laikotarpiu atsirado išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, nenumatytas personalo arba medžiagų trūkumas, sukeltas epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų, arba kitų nuo Perkančiojo subjekto priklausančių aplinkybių, kurios sąlygojo SŠEE įrengimo uždelsimą ir kurių Perkantysis subjektas negalėjo objektyviai numatyti pirkimo bei Sutarties vykdymo metu. SŠEE eksploatacijos pradžios terminas gali būti pratęstas tokiam pat kalendorinių dienų skaičiui, kuriam dėl nenumatytų aplinkybių buvo sustabdyti darbai, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šešiems) kalendoriniams mėnesiams.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti SŠEE elektros energijos gamybos garantiją, kuria Paslaugos teikėjas Perkančiajam subjektui kasmet įsipareigoja patiekti vidutinį kalendoriniams metams tenkantį 1650 MWh elektros energijos kiekį (kalendorinių metų pradžia laikoma diena, einanti po VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos). Per kalendorinius metus patiektas elektros energijos kiekis negali būti mažesnis nei 90,0 % kalendoriniams metams tenkančio vidutinio elektros energijos kiekio, t. y. 1485 MWh. Mažesnis nei 1485 MWh patiektos elektros energijos kiekis yra sutartinės atsakomybės Paslaugos teikėjo atžvilgiu taikymo pagrindas. Paslaugos teikėjas per kalendorinius metus patiekęs Perkančiajam subjektui mažesnį nei 1485 MWh elektros energijos kiekį, įsipareigoja atlyginti Perkančiojo subjekto nuostolius. Nuostoliams prilyginamos Perkančiojo subjekto turėtos papildomoms išlaidos, kurias Perkantysis subjektas patyrė iš išorinių elektros energijos šaltinių įsigydamas brangesnės elektros energijos skirtumą nuo 1485 MWh minimalaus metams tenkančio elektros energijos kiekio. Perkančiojo subjekto nuostoliams apskaičiuoti taikomas nuostolių patyrimo laikotarpiu galiojusios vidutinės elektros energijos kainos (Eur už kWh be PVM) (kurią Perkantysis subjektas mokėjo nepriklausomam elektros energijos tiekėjui (kurią sudaro elektros biržos Nord POOl Spot, AS Lietuvos kainų zonoje galiojanti kaina ir nepriklausomo elektros energijos tiekėjo antkainis (įskaitant akcizą), arba kitais kainos reguliavimo principais sudaryta kaina, jei šie Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia teisiniais kainodaros reguliavimo pagrindais)) ir pasiūlyme nurodyto fiksuoto SŠEE nuomos įkainio (Eur už kWh be PVM) skirtumas.

- Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka tik už faktiškai pagamintą ir patiektą elektros energijos kiekį, t. y. Paslaugos teikėjui per visą sutarties galiojimo laikotarpį pagaminus didesnį nei minimalus pagamintas elektros energijos kiekis (1485 MWh × 20 m.=29700 MWh), tačiau mažesnį kiekį nei nurodyta techninės specifikacijos 7 punkte (33000,00 MWh), pasibaigus Sutarties terminui, Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka tik už faktiškai pagamintą ir patiektą elektros energijos kiekį. Paslaugos teikėjui pagaminus didesnį nei techninės specifikacijos 7 punkte (33000,00 MWh) nurodytą elektros energijos kiekį per trumpesnį nei 7 punkte nustatytas Sutarties galiojimo terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo SŠEE VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, Sutartis laikoma pasibaigusia. Tokiu atveju, Paslaugos teikėjas turi išsimontuoti SŠEE ir visą susijusią įrangą savo lėšomis ir pajėgumais, jei Šalys nesusitaria dėl SŠEE neatlygintino nuosavybės teisės perleidimo Perkančiajam subjektui.

- Paslaugos teikėjo įsipareigojamo pagaminti energijos kiekio apskaita pradedama fiksuoti VERT išdavus leidimą gaminti elektros energiją.

- Perkantysis subjektas visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina Paslaugos teikėjui prieiga prie SŠEE techniniam ir garantiniam aptarnavimui bei teritorijos priežiūrai ir sudaro visas reikalingas sąlygas tinkamai SŠEE eksploatacijai vykdyti, o Paslaugos teikėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja tinkamai eksploatuoti SŠEE.

- Nepagrįstas draudimas Paslaugos teikėjui eksploatuoti ir aptarnauti SŠEE (jei nuo to tiesiogiai priklauso SŠEE gamyba ir našumas) arba Perkančiojo subjekto įsikišimas į eksploatacijos procesą ir tyčinis/nepagrįstas elektros energijos gamybos sutrikdymas Sutarties galiojimo laikotarpiu traktuojamas kaip garantinių sąlygų neišpildymas dėl Perkančiojo subjekto kaltės.  Paslaugos teikėjui įrodžius tokių Perkančiojo subjekto veiksmų nepagrįstumą ir/arba tyčinį gamybos sutrikdymą dėl Perkančiojo subjekto kaltės, gamybos garantija einamiesiems kalendoriniams metams netaikoma, o Sutarties galiojimo laikotarpiu techninės specifikacijos 7 punkte numatyti elektros energijos gamybos įsipareigojimai atitinkamai mažinami 1/20 dalimi. Tokiu atveju, einamaisiais metais apskaitytas mažesnis nei minimalus SŠEE pagamintos ir patiektos elektros energijos kiekis Paslaugos teikėjui atsakomybės nurodytos techninės specifikacijos 10 punkte nesukelia.

- Perkančiojo subjekto įsikišimas į eksploatacijos procesą ir tyčinis/nepagrįstas elektros energijos gamybos sutrikdymas Sutarties galiojimo laikotarpiu, konstatuojant ilgalaikį poveikį SŠEE gamybos procesams, dėl ko atsiranda rizika Paslaugos teikėjui Sutarties galiojimo laikotarpiu pagaminti mažesnį nei minimalus elektros energijos kiekį (29700 kWh) (pvz., apželdinimas aukštaūge augalija, teritorijos užstatymas ar šešėlių sudarymas dėl Perkančiojo subjekto veikimo ar neveikimo arba kitoks Sutarties galiojimo laikotarpiu prieš tai buvusios situacijos pabloginimas dėl Perkančiojo subjekto kaltės), Paslaugos teikėjui suteikia teisę nutraukti gamybos garantiją, kas Perkančiajam subjektui sukurtų pareigą pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui Paslaugos teikėjui atlyginti Paslaugos teikėjo nuostolius, kurie prilyginami Paslaugų teikėjo negautoms pajamoms, t. y. Sutarties vertės ir faktiškai per Sutarties galiojimo laikotarpį gautų pajamų skirtumui. Tokių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka Paslaugos teikėjui.

- Pagrįstas Perkančiojo subjekto draudimas Paslaugos teikėjui eksploatuoti ir aptarnauti SŠEE (jei nuo to tiesiogiai priklauso SŠEE gamyba ir našumas), taip pat pagrįstas Perkančiojo subjekto įsikišimas į eksploatacijos procesą arba priverstinis elektros energijos gamybos sutrikdymas dėl force majeure aplinkybių ar trečiųjų asmenų veikimo/neveikimo, taip pat Paslaugos teikėjo arba Perkančiojo subjekto kaltė, laikomi nesugebėjimu užtikrinti tinkamų SŠEE darbo režimo sąlygų. Esant šioms aplinkybėms, einamosios dienos SŠEE arba jos dalies santykinis našumas (kWh/kWp) nustatomas pagal šias mėnesines normas: sausis – 1 kWh/kWp, vasaris – 2,0 kWh/kWp, kovas – 6,0 kWh/kWp, balandis – 10,0 kWh/kWp, gegužė – 10,0 kWh/kWp, birželis – 10,0 kWh/kWp, liepa – 10,0 kWh/kWp, rugpjūtis – 8,0 kWh/kWp, rugsėjis – 7 kWh/kWp, spalis – 3 kWh/kWp, lapkritis – 1 kWh/kWp, gruodis – 1 kWh/kWp. Nustatytos einamosios dienos normos pagrindu mažinami Paslaugos teikėjo garantiniai įsipareigojimai, nurodyti techninės specifikacijos 11 punkte, dėl minimalaus pagaminamos elektros energijos kiekio. Tokiu atveju, jei einamąją dieną apskaičiuotas mažesnis nei minimalus SŠEE pagamintos ir patiektos elektros energijos kiekis, Paslaugos teikėjui nėra taikoma atsakomybė pagal techninės specifikacijos 10 punktą. Įrodinėjimo našta dėl šių aplinkybių tenka Šaliai, kuri tokias aplinkybes konstatuoja.

- Perkantysis subjektas už SŠEE nuomos paslaugas Paslaugos teikėjui atlygins pagal pasiūlymo formoje nurodą ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį fiksuotą pagamintos elektros energijos valandinį įkainį Eur/kWh. Maksimali Sutarties vertė be PVM apskaičiuojama Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytą pagamintos elektros energijos valandinį įkainį, Eur/kWh be PVM padauginus iš 1000 ir padauginus 33000 MWh.

- Paslaugos teikėjui pasiūlyme nurodžius didesnį nei 0,06 Eur/kWh (be PVM) pagamintos elektros energijos valandinį įkainį, pasiūlymas nevertinamas ir atmetamas.

- SŠEE pagaminta ir Perkančiajam subjektui tiekiama elektros energija turi būti apskaitoma MID sertifikuoto / metrologinę patikrą turinčiu (ne žemesnė tikslumo klasės nei 0.5s, bei turintį ModBus sąsają) elektros energijos skaitikliu. Tam turi būti naudojami išoriniai nurodytus reikalavimus atitinkantys elektros energijos skaitikliai, kuriuos Paslaugos teikėjas sumontuotų ant įvadinės SŠEE prijungimo linijos prie Perkančiojo subjekto vidaus tinklo. Jei SŠEE patiektos elektros energijos apskaita vykdoma daugiau nei vienu apskaitos būdų, vadovaujamasi tuo apskaitos prietaiso duomenimis, kurio apskaitytas elektros energijos kiekis, lyginant su kitais prietaisais, yra mažiausias. Nuostata netaikoma paaiškėjus, kad skaitiklis veikė netinkamai, dėl ko matavimų duomenys yra nepatikimi. Tokių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka Paslaugos teikėjui. Keitiklių arba kitų skaitiklių, kurie neatitinka šio punkto reikalavimų, naudoti SŠEE patiektos elektros energijos apskaitai draudžiama. Visi matavimo prietaisai privalo matuoti SŠEE pagamintą elektros energiją Gamintojo apskaitos skydo (toliau – GAS) prijungimo vietoje.

- Paslaugos teikėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti SŠEE pagamintos ir patiektos elektros energijos matavimo prietaisų tinkamą veikimą ir atitikti Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Šalys įsipareigoja sąžiningai ir skaidriai vykdyti  SŠEE pagamintos ir Perkančiajam subjektui patiektos elektros energijos apskaitą. Nustačius bet kokį elektros energijos apskaitos duomenų klastojimą šalims taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

- Paslaugos teikėjas atsako už operatyvų SŠEE gedimų ar stebėsenos sistemos ir matavimo duomenų perdavimo trikdžių šalinimą, Paslaugos teikėjas turi visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti sklandų SŠEE darbo režimą, vykdyti periodinę SŠEE techninė priežiūrą, užtikrinant šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Esant matavimo duomenų perdavimo trikdžiams ar kitiems apskaitos duomenų praradimo atvejams, skaitikliu neišmatuotas ir/ar neapskaitytas elektros energijos kiekis nėra išskaičiuojamas, todėl laikomas nepagamintu ir prarastu.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti SŠEE ir ja užstatytos teritorijos priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant teritorijos ir SŠEE valymo, sniego šalinimo ar kitus būtinus darbus saugiam SŠEE eksploatavimui. Paslaugos teikėjas taip pat turi visą Sutarties galiojimo laikotarpį šiltuoju metų sezonu užtikrinti periodinį (ne rečiau nei 2 (du) kartus per sezoną, Perkančiajam subjektui pasiliekant teisę reikalauti didinti dažnį iki 3 (trijų) kartų per sezoną) arba nuolatinį robotizuotą SŠEE užstatytos teritorijos žolės pjovimą.

- Paslaugų teikėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi turėt civilinės atsakomybės draudimą nuo rizikų, susijusių su Paslaugų teikimų.

- SŠEE projektas privalo atitikti 1 lentelėje pateiktus minimalius reikalavimus.

- Paslaugų teikėjo tiekiama įranga ir medžiagos privalo atitikti 2 lentelėje pateiktus minimalius techninius reikalavimus.

- Kitos paslaugų apimtys 20 (dvidešimt) metų Sutarties galiojimo laikotarpiu pateikiamos 3 lentelėje, kurias Paslaugų teikėjas turi vykdyti. Lentelėje įvardintas ir SŠEE patikrų metu nustatytas neatitiktis Paslaugų teikėjas turi fiksuoti patikrų aktuose, kurie per 3 (tris) darbo dienas pateikiami Perkančiajam subjektui. Paslaugų teikėjas nustatytas neatitiktis ir gedimus turi pašalinti per protingą su Perkančiuoju subjektu suderintą terminą, nepažeisdamas techninės specifikacijos 10 punkte nustatytų minimalių garantinių elektros gamybos įsipareigojimų.

- Kartu su pasiūlymų Paslaugų teikėjas turi pateikti užpildytas šios techninės specifikacijos 2, 4 ir 5 lenteles.

1 lentelė. SŠEE projekto bendrieji reikalavimai.

| Projekto dalis | Minimalūs SŠEE projektui taikomi reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. SŠEE bendros instaliuotos galios pasiskirstymas | - Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. ~ 600 kWp ±2 saulės modulių galios nuokrypis, įrengiama teritorijoje ant žemės. - Pavasario g. 28, Šiauliai: ~1000 kWp ±2 saulės modulių galios nuokrypis, įrengiama teritorijoje ant žemės. Nurodytas bendros ŠSEE instaliuotos galios (1600 kWp) pasiskirstymas Perkančiojo subjekto objektuose yra preliminarus. Paslaugų teikėjas, projektuodamas SŠEE ir planuodamas bendros instaliuotos galios pasiskirstymą bei SŠEE prijungimą prie Perkančiojo subjekto įrenginių, turi įvertinti Perkančiojo subjekto objektų faktinius išorinių elektros energijos šaltinių poreikius, kurie turėtų būti maksimaliai efektyviai kompensuojami Paslaugos teikėjo projektuojamais ŠSEE pajėgumais, t. y. SŠEE pagaminta ir patiekta elektros energija turi būti maksimaliai naudojama Perkančiojo subjekto gamybiniuose procesuose, atidavimą pasaugojimui planuojant tik kraštutiniais atvejais. Taip pat Paslaugos teikėjas Projektuodamas SŠEE turi įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitas užstatymą SŠEE ribojančias aplinkybes kiekvieno iš Techninės specifikacijos 1 priede nurodytų sklypų atžvilgiu. Paslaugos teikėjas turi atkreipti dėmesį, kad daliai Perkančiojo subjekto sklypo, esančio Pavasario g. 28, Šiauliai, taikomos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų, jų apsaugos zonų specialiosios žemės naudojimo sąlygos. |
| 2. SŠEE gamybos garantijos pagrindimas | Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitas bei modeliavimo programos formato duomenų laikmenas (patikrinimui), kuriose būtų sumodeliuotos dvi bendros 1600 kWp galios SŠEE ir įvertinti šešėliavimo nuostoliai. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai: - SŠEE prognozuojama metinė gamyba ≥2000,0 kWh/kWp. - Skaičiuojamųjų metų bendroji saulės spinduliuotė <2100 kWh/m2. - Skaičiuojamieji galios nuostoliai kabelinėse linijose ≥2,0 %. |
| 3. Techninių sprendimų įgyvendinimas ir projektavimas | - Projektuojant SŠEE Paslaugų teikėjas turi atlikti grunto geologinius tyrimus ir numatyti SŠEE montavimo/laikančiųjų konstrukcijos tinkamumą ir suderinamumą su tyrimų išvadomis. - Paslaugų teikėjas atsako už sklypų sutvarkymą, planiravimą, augalijos šalinimą, jei tam bus numatytas poreikis. Visi šie darbai privalo būti iš anksto suderinti su Perkančiuoju subjektu ir gauti leidimai sklypo tvarkymo darbams atlikti. - SŠEE perkančiojo subjekto objektuose turi būti prijungiama prie vidaus tinklo statinių skydinėse arba transformatorinėse, paskirstant prijungimo galią į esamas įvadines linijas. - Perkantysis subjektas privalo suprojektuoti ir įrengti SŠEE aktyvinę arba pasyvinę žaibosaugos sistemą. - Numatomi variniai nuolatinės srovės (toliau – DC) dalies jungiamųjų linijų kabeliai turi būti ≥6 mm2 skerspjūvio ploto, darbinė įtampa ≥ 1000 Vdc, kabeliai turi būti pritaikyti SŠEE montavimui. DC kabeliai negali būti klojami kartu su kintamosios srovės (AC) kabeliais. - Faktinių kabelinių linijų suminiai nuolatinės (DC) ir kintamosios srovės (AC) dalių kabelinių linijų iki Perkančiojo subjekto vidaus tinklų galios nuostoliai ΔP % esant nominaliai apkrovai negali būti didesni nei 4,0 %. - Keitikliai turi būti montuojami ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai. Visais atvejais Paslaugos teikėjas turi besąlygiškai atsižvelgiama į keitiklių gamintojo montavimo instrukcijas. - Keitikliams turi būti sumontuotos pastogės arba apsauginiai gaubtai, kurie saugotų įrenginį nuo tiesioginių infraraudonųjų saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos. - Prie vieno MPPT negali būti jungiami skirtingo posvyrio kampo, skirtingos orientacijos arba skirtingų modulių kiekių grandinės. - Visi lauko sąlygomis naudojami kabeliai privalo būti apsaugoti nuo tiesioginių UV ir IR saulės spindulių. - Naudojamos konstrukcijos, loviai ir metalas privalo būti atsparūs korozijai. Paslaugų teikėjui garantuojant saugų bei estetiniu požiūriu priimtiną jų eksploatavimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Aštrūs kampai privalo būti apsaugoti nuo kontakto su kabelių izoliacija. Sutarties galiojimo laikotarpiu nustačius antikorozinio sluoksnio pažeidimus, Paslaugos teikėjas įsipareigoja tokius trūkumus šalinti. - Elektros skydų komplektacija ir elektros instaliacija turi būti suprojektuota ir įrengta pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (toliau – EĮĮT), elektrosaugos reikalavimus ir atitikti kitus aktualius teisės aktus. - Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti tinkamus ir saugius AC kabelinių linijų kontaktus. Kabelinių linijų kontaktai bet kokiame darbiniame režime negali viršyti kontakto paviršiaus temperatūros ir aplinkos temperatūros skirtumo ΔT daugiau nei 30 °C. - AC dalies kabeliai, kurie patenka į patalpų vidų, privalo būti su behalogenine izoliacija, jei to reikalauja teisės aktai. - AC dalies kabeliai turi būti XLPE arba lygiaverčio izoliacijos tipo. - Nominalios galios santykis tarp bendros elektrinės galios (kWp) ir bendros keitiklių nominalios galios turi būti ne didesnis nei 1,20. - Paslaugų teikėjas atsako už tinkamą apsauga nuo viršįtampių. Paslaugų teikėjas visuose montuojamuose skyduose privaloma numatyti papildomą apsaugą nuo viršįtampių galios kabelinėms linijoms (3 fazėms ir nuliui N) ir ryšio Ethernet kabeliams. - Visi kabelių perėjimai per atitvarus (sienas, stogą ir pan.) turi būti įrengti pagal galiojančias teisines normas ir tinkamai užsandarinami. Jei perėjimų įrengimo metu būtų pažeidžiama statinių apdaila ar konstrukcijos, šios turi būti atstatomos Paslaugų teikėjo lėšomis ir pajėgumais į ne prastesnę būklę nei buvo iki darbų pradžios. - DC dalies kabelinės jungtys ir jų komponentai turi būti naudojami tik to paties vieno gamintojo arba privalo būti vienas su kitu suderinami pateikiant suderinamumo deklaraciją iš gamintojo. - Modulių masyvai turi būti sujungiami tarpusavyje ir įžeminami bent dviem lygiagrečiais įžeminimo kabeliais. Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais. Laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiu sprendimu. - Keitiklių ir spintų įžeminimas turi būti prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro įžemiklio arba esant poreikiui įrengiamas naujas įžemiklis. - SŠEE stebėsenos sistemos spintose, jei jos įrengtos lauke ir elektronikos įranga negeba dirbti žemesnėje nei -25 °C aplinkos temperatūrai, turi būti įrengtos kartu su šių sistemų automatiniais šildytuvais. - Paslaugos teikėjas privalo numatyti fizines objekto apsaugos priemones, būtinas užtikrinti objekto saugą ir savo įsipareigojimų vykdymui: apimant bet neapsiribojant fiziniais SŠEE aptvėrimais, vaizdo stebėjimo kameromis ir kitų apsaugos priemonių poreikiu. - Paslaugos teikėjas atsako už teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (toliau – TSPĮ) skydų įrengimą, suderina ir atlieka bandymus su ESO. - Paslaugos teikėjas privalo laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų SŠEE prijungimui, paleidimui, derinimui, bandymams ir kt. - Paslaugų teikėjas atstovaudamas Perkančiojo subjekto interesus atsako už visų SŠEE statybą leidžiančių ir statybos darbų užbaigimą patvirtinančių dokumentų gavimą. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti atstovavimo teisę Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjui pateikus motyvuotą prašymą raštu. - Paslaugų teikėjas prieš atliekant fizinius montažo darbus, techninę dokumentaciją ir parengtus projektus turi suderinti su Perkančiuoju Subjektu ir gauti pritarimą. |
| 4. Reikalavimai stebėsenos sistemai | - Paslaugos teikėjas turi užtikrinti nuotolinė internetinę prieigą Perkančiajam subjektui prie SŠEE stebėsenos sistemos. - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti SŠEE darbą modulių eilių lygmenyje, sroves ir įtampas, momentinę galią. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas keitiklio lygmenyje. - Siūloma stebėsenos sistema privalo būti trečiosios šalies, priklausančios Europos Sąjungai arba Lietuvos Respublikai draugiškoms šalims, skirta saulės elektrinių parametrų stebėsenai ir eksploatacinei veiklai vykdyti, keitiklių gamintojo standartinė stebėsenos sistema nėra priimtina. - Stebėsenos sistemoje turi būti automatizuotas einamosios dienos SŠEE galios našumo santykinio koeficiento (angl. Performance Ratio, PR) apskaičiavimas naudojant: ≥ 2 saulės spinduliuotės (W/m2) matavimo prietaisus (montuojant tokiu pačiu pasvirimo kampu, kaip saulės moduliai). - Stebėsenos sistemoje privalomas nuolatinis modulio celės arba spinduliuotės matavimo prietaiso celės temperatūros matavimas (°C). - Stebėsenos sistema turi turėti nuolatinį elektros energijos gamybos ir MID sertifikuoto arba metrologinę patikrą turinčio elektros energijos skaitiklio duomenų atvaizdavimą. - Stebėsenos sistemos palaikymas ir nepertraukiamas veikimas turi būti užtikrinamas Paslaugų teikėjo lėšomis ir pajėgumais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Šios Paslaugų teikėjo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |

2 lentelė. Techniniai reikalavimai įrangai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ „Neatitinka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| 1.1. | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Atitinka / Neatitinka |
| 1.2. | Modulio paviršius | ≥ 2 mm storio grūdintas stiklas su antireflektiniu (AR) sluoksniu | Atitinka / Neatitinka |
| 1.3. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas 30-40 mm gylio arba berėmis | Atitinka / Neatitinka |
| 1.4. | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė | ≥ IP68 | Atitinka / Neatitinka |
| 1.5. | Nuolatinės srovės kabelių jungtys ir apsaugos klasė | ≥ IP67 | Atitinka / Neatitinka |
| 1.6. | Maksimali įtampa | ≥ 1000 Vdc | Atitinka / Neatitinka |
| 1.7. | Modulio efektyvumas (STC) | ≥ 20,6 % | Atitinka / Neatitinka |
| 1.8. | Modulio galia (STC) | ≥ 530 Wp | Atitinka / Neatitinka |
| 1.9. | Galios Pmax temperatūros koeficientas | ≥ -0,35 %/°C | Atitinka / Neatitinka |
| 1.10. | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C | Atitinka / Neatitinka |
| 1.11. | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa | Atitinka / Neatitinka |
| 1.12. | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa | Atitinka / Neatitinka |
| 1.13. | Produkto garantija | ≥ 12 metų | Atitinka / Neatitinka |
| 1.14. | Efektyvumo garantijos laikotarpis | ≥ 25 metų | Atitinka / Neatitinka |
| 1.15. | Efektyvumo garantija pirmaisiais metais | ≥ 98,0 % | Atitinka / Neatitinka |
| 1.16. | Gamintojų garantinės sąlygos | Gamintojas garantinėse sąlygose privalo numatyti galimybę pasitelkti nepriklausomos, akredituotos trečiosios šalies patikros institucijų (pavyzdžiui, Fraunhofer ISE, TÜV Rheinland, TÜV SÜD arba kitos institucijos, kuri akredituota ISO/IEC 17025 arba lygiaverčio standarto) rezultatus siekiant užtikrinti garantinius įsipareigojimus produkto ir efektyvumo garantijoms. Akredituota tarptautinė institucija gali būti pasirenkama Perkančiojo subjekto nuožiūra be išankstinio gamintojo leidimo atlikti patikrą joje | Atitinka / Neatitinka |
| 1.17. | Trečios šalies garantijų draudimas | Modulių gamintojo produkto ir efektyvumo garantijos turi būti apdraustos trečiosios šalies garantija (draudimo bendrovės arba banko) | Atitinka / Neatitinka |
| 1.18. | Deklaracijos | Moduliai turi turėti CE deklaracija arba sertifikatas | Atitinka / Neatitinka |
| 1.19. | Produkto sertifikatai ir atitiktis standartams | IEC 62716 IEC TS 62804 / PPP 58042B IEC 60068-2-68 / PPP 59022A EN / IEC 61730 IEC 61215 Arba atitiktis lygiaverčiams standartams | Atitinka / Neatitinka |
| 1.20. | Gamintojo atitiktis standartams | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | Atitinka / Neatitinka |
| 2. | KEITIKLIAI |  |  |
| 2.1. | AC dalies nominalūs darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz | Atitinka / Neatitinka |
| 2.2. | Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -30 – +60 °C | Atitinka / Neatitinka |
| 2.3. | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥ 98,0 % | Atitinka / Neatitinka |
| 2.4. | Apsaugos klasė | ≥ IP66 | Atitinka / Neatitinka |
| 2.5. | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas | Atitinka / Neatitinka |
| 2.6. | Sertifikatai | EN 50549-1 EN 50549-2 | Atitinka / Neatitinka |
| 2.7. | Aušinimo tipas | Aktyvus aušinimas ventiliatoriais | Atitinka / Neatitinka |
| 2.8. | Gamintojo garantija | ≥ 20 metų | Atitinka / Neatitinka |
|  | MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |  |
| 3.1. | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų | Atitinka / Neatitinka |
| 3.2. | Medžiagos | Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba karštai cinkuotas / magneliu dengtas plienas. Į žemę įkasama dalis privalo būti dengta magneliu | Atitinka / Neatitinka |
| 3.3. | Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu. Gali būti naudojamos ir saulės sekimo sistemos (angl. tracking system) | ≥ 20° | Atitinka / Neatitinka |
| 4. | STEBĖSENOS SISTEMA |  |  |
| 4.1. | Stebėsenos sistemos paskirtis | Privalo būti pritaikyta SŠEE stebėsenai ir eksploatacijai vykdyti | Atitinka / Neatitinka |
| 4.3. | Valdiklio darbinė temperatūra | Ne siauresniuose rėžiuose kaip -20 – 60 °C | Atitinka / Neatitinka |
| 4.5. | Elektros energijos skaitiklio tikslumas | 0.5s klasės arba geresnės. MID sertifikuotas, bei turintis ModBus sąsają. | Atitinka / Neatitinka |

3 lentelė. Kitos paslaugų apimtys Sutarties galiojimo laikotarpiu.

| Paslaugos ir jų apimtys | Periodiškumas |
| --- | --- |
| Nuotolinė SŠEE našumo rodiklių ir energetinių parametrų stebėsena | Darbo dienomis visą paslaugos tiekimo laikotarpį |
| Gedimų nuotolinė diagnostika, istorinių duomenų kaupimas ir Perkančiojo subjekto konsultavimas. Planinių ir neplaninių darbų organizavimas, SŠEE darbingumo užtikrinimas |  |
| Moduliai ir montavimo sistemos |  |
| Vizualus šešėliavimo faktorių vertinimas | Bent 1 kartą per metus |
| Vizualinė modulių paviršiaus patikra dėl perdegusių celių (angl. hotspot) ir stiklo įbrėžimų bei kitų galimų defektų |  |
| Modulių termovizinė patikra pagal poreikį (apšvita į horizontą >500 W/m2), fiksuojant skirtumus lyginat kitų modulių atžvilgiu ir galimų defektų nustatymas |  |
| Vizualinė modulių patikra dėl vegetacijos ar purvo padarant nuotrauką. Pavieniai purvini moduliai turi būti nuvalomi |  |
| Vizualinė modulių, laikančiųjų konstrukcijų, varžtų, kitų jungčių patikra dėl korozijos, tikrinamos jungtys padidintos rizikos vietose |  |
| Modulio laikiklių priveržimo patikra, esant poreikiui laikikliai turi būti pervaržomi |  |
| Tikrinama, ar nėra neparištų, nukritusių kabelių, neatitikčių atvejų šios turi būti šalinamos nedelsiant |  |
| Patikros metu nustatyti pavieniai užteršti moduliai turi būti nuvalomi patikros metu. Esant poreikiui turi būti numatomas ir visų modulių valymas/plovimas |  |
| Keitikliai |  |
| Tikrinama ar nėra dulkių, šiukšlių, kliūčių, kurios trikdytų keitiklio aušinimąsi. Esant poreikiui keitikliai turi būti nuvalomi | Bent 1 kartą per metus |
| Tikrinamos ir valomos keitiklių ventiliatoriaus. Ventiliatoriaus turi būti savalaikiai testuojamas, esant poreikiui keičiams |  |
| Vizualinė patikra dėl vandens pratekėjimo ir drėgmės kaupimosi |  |
| Keitiklių tvirtinimo konstrukcijų patikra |  |
| AC ir DC jungiklių veikimo patikra |  |
| MC4 jungčių sandarumo patikra. Tikrinama ar kontaktai nėra atsilaisvinę |  |
| Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių |  |
| Viršįtampių ribotuvų patikra |  |
| Modulių jungimo eilių saugiklių patikra, markiruočių patikra |  |
| Keitiklių termovizinė patikra esant poreikiui |  |
| Paskirstymo ir kiti skydai |  |
| Vizualinė ir termovizinė automatinių jungiklių, saugiklių, kontaktų, kabelių ir kirtiklių patikra | Bent 1 kartą per metus |
| Kontaktų ir tvirtinimo elementų laisvumo patikra ir suvaržymas dinamometru |  |
| Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių |  |
| Spintų tvirtinimo konstrukcijos būklės patikra |  |
| Kabelinės linijos |  |
| Tikrinama ar kabeliniai lovelių dangčiai nėra atsidarę. Esant poreikiui uždaromi | Bent 1 kartą per metus |
| Tikrinama ar kabeliniai loveliai nėra karodavę. Užfiksuojama padarant nuotrauką |  |
| Tikrinama ar kabeliniai loveliai yra pritvirtinti. Esant poreikiui pritvirtinami |  |
| Tikrinami kabeliai dėl izoliacijos pažeidimų. Esant poreikiui sutvarkoma |  |
| Tikrinama ar kabeliai yra tinkamai pakloti – ar kabelinių užlenkimai yra papildomai apsaugoti apsaugine guma, markiruočių patikra |  |
| Varžų matavimai |  |
| SŠEE dalies izoliacijos varžų matavimai | Bent 1 kartą per 3 metus |
| SŠEE dalies grandinės fazė-nulis varžų matavimai |  |
| SŠEE dalies pereinamųjų kontaktų varžų matavimai |  |
| SŠEE įžeminimo kontūro būklės patikra ir varžos matavimai |  |
| Stringinių kabelių izoliacijos varžų matavimas |  |
| Kiti darbai ir dokumentacija pagal poreikį |  |
| Įrangos/jutiklių funkcionavimo patikra | Bent 1 kartą per metus |
| Skubus korekcinių veiksmų taikymas, jei nustatoma komponentų kritinė būklė |  |
| Dokumentacijos ruošimas (matavimų ir apžiūros protokolai, periodinės patikros ir aptarnavimo ataskaitos) |  |
| Neplaniniai darbai |  |
| Įrangos valymas, plovimas | Nustačius pagrįstą poreikį |
| Sniego valymas (jei techniškai įmanoma) |  |
| SŠEE įrengimo korektūra (modulių, keitiklių, kabelinių trasų, spintų ar kitos įrangos perkėlimas ir permontavimas) |  |
| Sugedusių keitiklių, modulių keitimo darbai |  |
| Kiti remonto ir įrangos keitimo darbai pagal poreikį |  |
| Monitoringo sistemos ar jos komponentų darbinės veiklos patikrinimas ir atstatymas |  |
| Papildoma termovizinė patikra, defektų šalinimas pagal poreikį |  |

- lentelė. Paslaugos teikėjo siūloma SŠEE įranga (įskaitant montavimą, projektavimą ir eksploataciją).

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fotovoltiniai moduliai |  |
| 2. | Keitikliai |  |
| 3. | Stebėsenos sistema ir komponentai |  |

- lentelė. Atitiktį projekto reikalavimams įrodantis aprašymas ir dokumentai.

| Eil. Nr. | Dalis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | SŠEE bendra instaliuota galia |  |
| 2. | SŠEE užstatymo plotas |  |
| 3. | SŠEE elektros energijos gamybos garantijos pagrindimas (pateikiama vadovaujantis Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 punkto reikalavimais) |  |
| 4. | Siūlomi techniniai ir projektavimo sprendiniai | Teikdamas pasiūlymą Paslaugų teikėjas sutinka su keliamais Techninės specifikacijos įsipareigojimais ir patvirtina siūlomų sprendinių, jų projektavimo bei įgyvendinimo darbų, taip pat stebėsenos sistemos atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. Paslaugų teikėjas informuotas, kad neįvykdžius pirkimo objektui keliamų reikalavimų ir šalims nesusitarus darbai gali būti nepriimt, o Paslaugos neįsigyjamos. |
| 5. | Stebėsenos sistema |  |

Techninės specifikacijos 1 priedas.

Preliminari SŠEE numatyta sklypų vieta ir plotas

1 pav. Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

2 pav. Pavasario g. 28, Šiauliai

______________