RK-8 (ATEITIES G. 12, VILNIUS) REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius

2026

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

2.	PIRKIMO OBJEKTO DALYS	4

3.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	4

4.	BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ	4

5.	ESAMA SITUACIJA	4

6.	PIRKIMO OBJEKTO DALIŲ APIMTIS	7

7.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI IR SPRENDINIAMS	10

8.	REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI IR DARBŲ SAUGAI	16

9.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	17

10.	PAPILDOMA INFORMACIJA	17

11.	PRIEDAI	17

Trumpiniai

| Trumpinys | Trumpinio reikšmė |
| --- | --- |
| RK-8 | AB „Miesto gijos“ rajoninės katilinės Nr.8 teritorija, kurioje numatomos projektavimo Paslaugų, adresu Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva. |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| Paslaugų teikėjas | Sutarties vykdytojas / Projektinių pasiūlymų rengėjas / Projektuotojas |
| Sklypas | Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/007917:369, unikalus Nr. 4400-0305-3689), kuriame yra RK-8, esantis adresu Ateities g. 12, Vilnius, nuomos teise valdomas Užsakovo |
| LR | Lietuvos Respublika |
| STR | Statybos techninis reglamentas |
| VEI | Valstybinė energetikos inspekcija |
| RC | Registrų centras |
| PP | Projektiniai pasiūlymai |
| TDP | Techninis darbo projektas |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| TS | Techninė specifikacija |
| CŠT | Centralizuotas šilumos tiekimo tinklas |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| DKE | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |
| DVS | Degimo produktų valymo sistema |
| GSS | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |
| AVS | Avarinės ir įspėjamosios signalizacijos (garsinės ir šviesinės) sistemos, bei automatinio valdymo sistemos |
| TA | Technologinių apsaugų ir avarinės signalizacijos sistema |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| KMP ir A | Kontrolės matavimo priemonių ir automatikos įrenginiai |
| UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
| DK | Dažnio keitiklis |
| BIM | Statinio informacinis modeliavimas |
| ŠESD | Šiltnamio efektą sukeliančios dujos |
| PAV | Poveikio aplinkai vertinimas |

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – projektavimo paslaugos, skirtos AB „Miesto gijos“ (toliau - Užsakovas) rajoninės katilinės Nr. 8 (RK-8), esančios Ateities g. 12, Vilniuje, rekonstrukcijos projektinei dokumentacijai parengti, įrengiant iki 22 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su uždaro tipo biokuro sandėliu, dūmų valymo ir pelenų šalinimo sistemomis, kondensaciniu ekonomaizeriu, dūmtraukiu bei pertvarkant esamą automatikos sistemą, rekonstruojant dujotiekį bei būtinų statinių griovimą.

# PIRKIMO OBJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

Projektavimo paslaugos apima:

  - RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas.

  - Statinių griovimo projekto parengimas ir SLD gavimas.

  - Dujotiekio rekonstrukcijos PP parengimas ir SLD gavimas.

  - Techninės / funkcinės specifikacijos parengimas būsimiems rangos darbams.

# PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

  - Perkamų paslaugų tikslas - rekonstruoti esamą, dujinį kurą naudojančią, rajoninę katilinę Nr.8 (toliau - katilinė), įrengiant biokuru kūrenamo vandens šildymo katilą su uždaro tipo biokuro sandėliu, dūmų valymo ir pelenų šalinimo sistemomis, kondensaciniu ekonomaizeriu, dūmtraukiu bei pertvarkant esamą automatikos sistemą, rekonstruojant dujotiekį bei būtinų statinių griovimą.

  - Siekiama šių tikslų:

    - Didinti energetinę nepriklausomybę ir sumažinti iškastinio kuro poreikį Vilniaus CŠT;

    - Sumažinti ŠESD išmetimą;

    - Išlaikyti stabilią šilumos kainą integruotame tinkle.

# BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ

  - Užsakovo registracijos adresas Elektrinės g. 2, 03151 Vilnius, korespondencijos adresas Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius. Užsakovas vykdo šilumos ir elektros energijos gamybos, šilumos energijos paskirstymo ir pardavimo, elektros energijos tiekimo bei Vilniaus miesto CŠT priežiūros ir eksploatavimo veiklą.

  - Projektuojamų statybos, rekonstrukcijos, remonto, griovimo darbų vykdymo objekto (toliau - RK-8) adresas - Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva.

# ESAMA SITUACIJA

  - Informacija apie žemės Sklypą:

    - RK-8 eksploatuojama Vilniaus apskrityje, Vilniuje, adresu Ateities g. 12. Sklypo (unikalus Nr. 4400-0305-3689, kad. Nr. 0101/0017:369), esančio šiaurės vakarinėje Vilniaus dalyje, plotas – 32 259 m². Sklypas, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, iki 2098 m. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi išnuomotas Užsakovui.

    - Duomenys pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą ir Nekilnojamojo turto registro duomenis:

Teritorijos naudojimo tipas: PR;TI;PA;

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT (kita);

Žemės naudojimo būdas: P;I1;S;I2;K;B;E;R;

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus: 25;

Užstatymo tipas: pr_u (perimetrinis reguliarus); pr_a (perimetrinis reguliarus);

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 2;

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis: 80;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%): 50;

Tekstinio reglamento Nr.:32;36;

Įgyvendinimo prioritetas: Prioritetinė plėtros teritorija.

    - Sklypo gretimybėse yra komercinės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, o pietų pusėje – rekreacinių miškų sklypas.

    - RK-8 teritorija karstiniam regionui nepriklauso, taip pat nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonas.

    - Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra, Sklypas taip pat nesiriboja su kultūros vertybių registre įrašytų kultūros paveldo objektų teritorijomis ir jų apsaugos zonomis.

    - Sklypo gretimybės: katilinės teritorija ribojasi su 8 sklypais, šalia teritorijos išsidėsčiusios miesto gatvės: Ateities g. ir Geležinio vilko g.​ Katilinės teritorija ribojasi su valstybiniu mišku kuris priskiriamas Jomanto parkui.​

    - Vilniaus miesto bendrajame plane nustatytas 25 m. aukščio apribojimas statiniams.​

    - Sklypas turi du įvažiavimus / išvažiavimus iš Ateities gatvės, kurie yra Sklypo kampuose atitinkamai šiaurės rytinėje pusėje ir šiaurės vakarinėje pusėje.

  - Esami statiniai Sklypo teritorijoje yra šie: (žr. Lentelę Nr. 1)

Lentelė Nr.1. Esamų statinių teritorijoje sąrašas

| Nr. | STATINIO PAVADINIMAS | ŽYM. PLANE/NTR | UNIKALUS NR. | PASKIRTIS | NUMATOMAS POKYTIS *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastatas - administracinis | 1B3b | 1096-8023-9018 | Administracinė | - |
| 2 | Pastatas - dirbtuvės | 2P1p | 1096-8023-9029 | Gamybos, pramonės | - |
| 3 | Pastatas - administracinis | 1 /3B3p | 1096-8023-9050 | Administracinė | Rekonstruojamas / Remontuojamas |
| 4 | Pastatas - katilinė | 2 /4H1b | 1096-8023-9040 | Kita | Remontuojamas |
| 5 | Pastatas - katilinė | 3 /5H1b | 1096-8023-9050 | Kita | Rekonstruojamas / Nauja statyba |
| 6 | Pastatas - gamybinis | 4 /6P1p | 1096-8023-9061 | Gamybos, pramonės | Griaunamas |
| 7 | Pastatas - buitinės patalpos | 5/ 7L2p | 1096-8023-9072 | Paslaugų | Griaunamas |
| 8 | Pastatas - katilinė | 6/ 8H1b | 1096-8023-9083 | Kita | Griaunamas |
| 9 | Pastatas - siurblinė | 7/ 9H1p | 1096-8023-9094 | Kita | Griaunamas |
| 10 | Pastatas - Ūkinis pastatas | 8/ 18I1g | 1096-8023-9183 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 11 | Pastatas - sandėlis | 9/ 11I1p | 1096-8023-9118 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 12 | Pastatas - ūkinis | 10/ 12I1p | 1096-8023-9142 | Pagalbinio ūkio | Rekonstruojamas |
| 13 | Pastatas - sandėlis | 15I1p | 1096-8023-9150 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 14 | Pastatas - garažas | 16G1p | 1096-8023-9161 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 15 | Pastatas - ūkinis | 17I1p | 1096-8023-9172 | Pagalbinio ūkio | Griaunamas |
| 16 | Pastatas - ūkinis | 18I1p | 1096-8023-9183 | Pagalbinio ūkio | - |
| 17 | Kiemo statiniai: | - | 1096-8023-9318 | Kiti inžineriniai statiniai | - |
| 17.1 | Kiemo aikštelė | - | - | - | Rekonstruojama / Nauja statyba |
| 17.2 | Tvora | - | - | - | Rekonstruojama / Nauja statyba (atskiru projektu) |
| 17.3 | Dūmtraukis 1 (45 m) | - | - | - | Griaunamas |
| 17.4 | Dūmtraukis 2 (100 m) | - | - | - | - |
| 17.5 | Dumblo aikštelė | - | - | - | Rekonstruojama |
| 17.6 | Mazuto gaudyklė 2 vnt. | - | - | - | - |
| 17.7 | Aušinimo baseinas | - | - | - | Griaunamas |
| 17.8 | Chemiškai valyto vandens rezervuaras | - | - | - | - |
| 17.9 | Mazuto bakai 4 vnt. | - | - | - | - |
| 17.10 | Nulinė talpa 100 m3 | - | - | - | - |
| 18 | VŠĮ KVGM-100 su priklausiniais, 3 vnt. | - | - | - | Demontuojama |

Pastaba:

*1 – numatomas pokytis nustatytas preliminariai. Paslaugų teikėjas turi tikslinti pokytį griovimo projekto(ų) ir projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - Pagrindiniai esamų katilinių įrenginiai:

    - Šiuo metu numatomoje griauti garo katilinėje yra šie katilai:

      - Garo katilas Nr.1 (GK-1), katilo modelis - DKVR-20/13, pagaminimo data – 1969m., Rekonstruotas 1996m., kuras – gamtinės dujos, galia - 15,12MW. Statusas – neveikiantis ir išregistruotas iš valstybinio PPĮ registro.

      - Garo katilas Nr.2 (GK-2), katilo modelis - DKVR-20/13, pagaminimo data – 1970m., Rekonstruotas 1990m., kuras – gamtinės dujos, galia - 15,12MW. Statusas – neveikiantis ir išregistruotas iš valstybinio PPĮ registro.

    - Šiuo metu eksploatuojamoje vandens šildymo katilinėje yra šie katilai:

      - Vandens šildymo katilas Nr.3 (VŠK-3), katilo modelis PTVM-50, pagaminimo data - 1976m., rekonstruotas 1999m. ir 2019m., našumas 50Gkal/h, slėgis 1,6MPa, kuras – gamtinės dujos, galia - 58,13MW. Statusas – paruoštas darbui, rezerve.

      - Vandens šildymo katilas Nr.4 (VŠK-4), katilo modelis PTVM-50, pagaminimo data – 1977m., kapitalinis remontas atliktas 2006m., našumas 50Gkal/h, slėgis 1,6MPa, kuras - gamtinės dujos, galia - 58,13MW. Statusas – paruoštas darbui, rezerve.

    - Šiuo metu neeksploatuojamoje vandens šildymo katilinėje yra šie katilai:

      - Vandens šildymo katilas Nr. 5 (VŠK-5), katilo modelis KVGM-100, pagaminimo data - 1979m., kapitalinis remontas atliktas 2006m., našumas 100Gcal/h, slėgis 1,6MPa, kuras - gamtinės dujos, galia - 116,3 MW. Statusas – veikiantis ir esantis PPĮ registre.

      - Vandens šildymo katilas Nr. 6 (VŠK-6), katilo modelis KVGM-100, pagaminimo data - 1980m., kapitalinis remontas atliktas 2016m., našumas 100Gcal/h, slėgis 1,6MPa, kuras - gamtinės dujos, galia - 116,3 MW. Statusas – veikiantis ir esantis PPĮ registre.

      - Vandens šildymo katilas Nr. 7 (VŠK-7), katilo modelis KVGM-100, pagaminimo data - 1984m., kapitalinis remontas atliktas 2007m., našumas 100Gcal/h, slėgis 1,6MPa, kuras - gamtinės dujos, galia -116,3 MW. Statusas – veikiantis ir esantis PPĮ registre.

    - Esami tinklo siurbliai:

      - Garo katilinėje:

        - TS-1 Tinklo vandens siurblys Nr.1, modelis – 6 NDV-60, našumas 250 t/h, slėgis 0,6MPa, el. variklio galia 75 kW, 1470 aps./min.

        - TS-2 Tinklo vandens siurblys Nr.2, modelis – 6 NDV-60, našumas 250 t/h, slėgis 0,6MPa, el. variklio galia 75 kW, 1470 aps./min.

      - Vandens šildymo katilų patalpose:

        - TS-4 Tinklo vandens siurblys Nr.4, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW, 1470 aps./min.

        - TS-5 Tinklo vandens siurblys Nr.5, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW, 1470 aps./min.

        - TS-6 Tinklo vandens siurblys Nr.6, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW, 1470 aps./min.

        - TS-7 Tinklo vandens siurblys Nr.7, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW, 1470 aps./min.

        - TS-8 Tinklo vandens siurblys Nr.8, modelis - TP125-XXX2, našumas 400t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 250kW, 2970 aps./min.

        - TS-9 Tinklo vandens siurblys Nr.9, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW,1470 aps./min.

        - TS-10 Tinklo vandens siurblys Nr.10, modelis - SE-1250-140, našumas 1250t/h, slėgis 1,04MPa, el. variklio galia 630kW, 1470 aps./min.

    - Esami recirkuliacijos siurbliai:

      - Vandens šildymo katilų patalpose:

        - TRS-1 Recirkuliacinis siurblys Nr.1, modelis - IFV-200C-TL, našumas 550t/h, slėgis 0,25MPa, el. variklio galia 75kW, 1485 aps./min.

        - TRS-2 Recirkuliacinis siurblys Nr.2, modelis - SE-1250-70, našumas 1250t/h, slėgis 0,7MPa, el. variklio galia 320kW, 1480 aps./min.

        - TRS-3 Recirkuliacinis siurblys Nr.3, modelis - SE-1250-70, našumas 1250t/h, slėgis 0,7MPa, el. variklio galia 320kW, 1480 aps./min.

        - VK-3 Recirkuliacinis siurblys, modelis - IFV-200C-TL, našumas 550t/h, slėgis 0,25MPa, el. variklio galia 75kW, 1485aps./min.

    - Esami pamaitinimo siurbliai:

      - Garo katilinėje:

        - PS-1 pamaitinimo siurblys Nr.1, modelis - VK-4/25, našumas 14t/h, slėgis 0,24MPa, el. variklio galia 4kW, 2880 aps./min.

        - PS-2 pamaitinimo siurblys Nr.2, modelis - VK-4/25, našumas 14t/h, slėgis 0,24MPa, el. variklio galia 4kW, 288 0 aps./min.

      - Vandens šildymo katilų patalpose:

        - PS-3 pamaitinimo siurblys Nr.3, modelis - CNSG-38/44, našumas 38t/h, slėgis 0,44MPa, el. variklio galia 10kW, 2920 aps./min.

        - PS-4 pamaitinimo siurblys Nr.4, modelis - CNSG-38/44, našumas 38t/h, slėgis 0,44MPa, el. variklio galia 10kW, 2920 aps./min.

        - PS-5 pamaitinimo siurblys Nr.5, modelis - CNSG-38/44, našumas 38t/h, slėgis 0,44MPa, el. variklio galia 10kW, 2920 aps./min.

        - PS-6 pamaitinimo siurblys Nr.6, modelis - CNSG-38/44, našumas 38t/h, slėgis 0,44MPa, el. variklio galia 10kW, 2920 aps./min.

  - Kiti teritorijoje esantys įrenginiai/statiniai, jų būklė:

    - Garo katilų esamas mūrinis dūmtraukis 45 m. aukščio. Neeksploatuojamas.

    - Vandens šildymo katilų esamas mūrinis dūmtraukis 100 m. aukščio. Eksploatuojamas.

    - Esamos mazuto gaudyklės – 2 vnt. Sujungtos su miesto tinklais, veikiančios

    - Esama dumblo aikštelė. Sujungta su mazuto gaudyklėmis. Neveikianti.

    - Esamas aušinimo baseinas. Neveikiantis. Įrenginiai demontuoti.

    - Chemiškai valyto vandens rezervuaras. Neveikiantis. Įrenginiai demontuoti.

    - Nulinė talpa 100 m3. Neveikianti.

    - Esama dumblo aikštelė. Sujungta su naftos produktų gaudyklėmis. Neveikianti.

  - Elektros tiekimas

    - Objekto leistinoji elektros galia – 2590 kW.

# PIRKIMO OBJEKTO DALIŲ APIMTIS

  - 1 dalis. RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu PP parengimas ir SLD gavimas

    - Paslaugų teikėjas privalo parengti PP vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) reikalavimais prieduose 8, 10, 13 nurodyta apimtimi.

    - Rengiant PP privaloma vadovautis šia Technine specifikacija (toliau – TS), poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir išvada (Priedas Nr.2), konsultacija dėl RK-8 transformacijos koncepcinių sprendinių (Priedas Nr.5), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis Nr. 25/718 (Priedas Nr.3). Taip pat, jei Užsakovas pateikia, „Gamybos, pramonės paskirties pastato Ateities g. 12, Vilniaus m., architektūrinės idėjos koncepcija“.

    - Paslaugų teikėjas privalo gauti Užsakovo rašytinį pritarimą architektūriniams sprendiniams ir, jei reikia, jų suderinimą su suinteresuotomis institucijomis.

    - Paslaugų teikėjas rengiant PP privalo vadovautis Užsakovo statinio informacinio modelio (BIM) rengimo reikalavimais (Priedas Nr.6).

    - Teritorijos aptvėrimo tvora, tame tarpe ir triukšmo užtvara, sutampanti su aptvėrimo linija, neįtraukiama į šių PP rengimo apimtį. Tvoros ir triukšmo užtvaros projektas rengiamas atskiru projektu, kuris nėra šio pirkimo objekto apimtyje.

    - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visų įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų, reikalingų vykdyti įsipareigojimus pagal šią techninę specifikaciją gavimą ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas, susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.

    - Paslaugų teikėjas privalo atlikti inžinerinius geodezinius ir topografinius tyrimus bei dokumentų parengimą (žemės sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų trasų ir kitų projekto parengimui reikalingų dalių (duomenų)), taip pat, jei būtina,  jų papildymą, atnaujinimą, patikslinimą, tokia apimtimi, kokia būtina PP parengti, bei atlikti kitus tyrimus, būtinus tinkamam PP parengimui;

    - Paslaugų teikėjas, turi įvertinti rekonstruojamų statinių laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę, esant būtinybei atlikti laikančiųjų konstrukcijų inžinerinius tyrimus ar ekspertizę. Pagal gautus rezultatus priimti atitinkamus projektinius sprendinius.

    - Paslaugų teikėjas turi parengti statinių griovimo projektą ar aprašą tiems statiniams, kurių griovimas nepatenka į pirkimo objekto 2 (TS 6.2 punktas) ir 3 (TS 6.3 punktas) dalių apimtį, ir organizuoti griovimo leidimo gavimą.

    - Paslaugų teikėjas atsakingas už prašymų išduoti PP parengimui būtinų prisijungimo / projektavimo sąlygų parengimą ir pateikimą. Jei projektavimo metu paaiškėja, kad būtina gauti naujas ar papildomas prisijungimo / projektavimo sąlygas, jų gavimą organizuoja Paslaugų teikėjas;

    - Paslaugų teikėjas privalo suteikti visas būtinas paslaugas, susijusias su PP rengimu ir SLD gavimu (įskaitant ir pats apmokėti už prašymą gauti SLD). Į Paslaugų teikėjo rengiamų PP ir SLD gavimo apimtį įeina:

      - Jeigu privaloma, Paslaugų teikėjas organizuoja viešinimo procedūras ir kitas būtinas procedūras bei derinimus su institucijomis:

      - Paslaugų teikėjas pristato PP vietos bendruomenei;

      - Paslaugų teikėjas rengdamas PP turi teikti paslaugas susijusias su PP koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Užsakovo, derinančių institucijų, kitų trečiųjų asmenų pateiktas pastabas, rekomendacijas;

      - Paslaugų teikėjas teikia PP viešinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo paslaugas, vadovaujantis Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir Vilniaus m. sav. reikalavimais;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų ir atsakingų institucijų gavimą ir su tuo susijusių procedūrų atlikimą;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už stendo prie Sklypo ribos įrengimą (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus);

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas PP taisymą pagal derinančių institucijų pateiktas privalomas pastabas. Institucijoms nepatenkinus prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Paslaugų teikėjas turi neatlygintinai, atlikęs reikiamas korekcijas, išleisti naują projektinių pasiūlymų laidą ir pakoreguoti ir iš naujo teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

      - Paslaugų teikėjas privalo nuolat stebėti RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu PP derinimo eigą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie projekto statuso pasikeitimus ar gautas derinančių institucijų pastabas.

  - 2 dalis. Statinių griovimo projekto parengimas ir SLD gavimas

    - Paslaugų teikėjas privalo parengti statinių griovimo projektą, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir šia TS.

    - Statinių griovimo projektas turi būti parengtas visiems griaunamiems statiniams (Priedas Nr.4. Griaunamų statinių planas), išskyrus dujų reguliavimo punkto pastatą (6P1p), kurio griovimas bus numatytas dujotiekio rekonstrukcijos PP (3 dalis) ir katilinės pastatą (5H1b), kurio griovimas arba rekonstrukcija sprendžiama RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu PP (1 dalis).

    - Paslaugų teikėjas privalo suteikti visas būtinas paslaugas, susijusias su Statinių griovimo projekto rengimu ir SLD gavimu (įskaitant ir apmokėti už prašymą gauti SLD). Į Paslaugų teikėjo rengiamų Statinių griovimo projekto ir SLD gavimo apimtį įeina:

      - Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas susijusias su Statinių griovimo projekto koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Užsakovo, derinančių institucijų, kitų trečiųjų asmenų pateiktas rekomendacijas, pastabas;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų ir atsakingų institucijų gavimą ir su visų tuo susijusių procedūrų atlikimą;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už stendo prie Sklypo ribos įrengimą (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus);

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už Statinių griovimo projekto taisymą pagal derinančių institucijų privalomas pastabas. Institucijoms nepatenkinus prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Paslaugų teikėjas turi neatlygintinai, atlikęs reikiamas korekcijas, išleisti naują Statinių griovimo projekto laidą ir pakoreguoti  ir iš naujo teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

      - Paslaugų teikėjas privalo nuolat stebėti statinių griovimo projekto derinimo eigą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie projekto statuso pasikeitimus ar gautas derinančių institucijų pastabas.

  - 3 dalis. Dujotiekio rekonstrukcijos PP parengimas ir SLD gavimas

    - Paslaugų teikėjas turi parengti dujotiekio rekonstrukcijos PP, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) prieduose 8, 13 nurodoma apimtimi.

    - Rengiant Dujotiekio rekonstrukcijos PP Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šia TS ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 25-02591D (Priedas Nr.1).

    - Jeigu Dujotiekio rekonstrukcijos PP rengimo metu paaiškėja, kad yra būtina gauti naujas ar papildomas prisijungimo sąlygas, jų gavimą organizuoja ir už tai atsako Paslaugų teikėjas.

    - Paslaugų teikėjas Dujotiekio rekonstrukcijos PP apimtyje privalo numatyti ir parengti dokumentaciją dujų reguliavimo punkto pastato (6P1p) griovimui.

    - Paslaugų teikėjas Dujotiekio rekonstrukcijos  PP apimtyje privalo suprojektuoti kitų su dujotiekio rekonstrukcija susijusių objektų (pvz. tinklų) demontavimo, iškėlimo ar rekonstrukcijos sprendinius ir paruošti dokumentaciją jų įteisinimui.

    - Paslaugų teikėjas rengiant Dujotiekio rekonstrukcijos PP privalo vadovautis Užsakovo statinio informacinio modelio (BIM) rengimo reikalavimais (Priedas Nr.6).

    - Paslaugų teikėjas privalo suteikti visas būtinas paslaugas, susijusias su dujotiekio rekonstrukcijos rengimu ir SLD gavimu (įskaitant ir apmokėti už prašymą gauti SLD). Į Paslaugų teikėjo rengiamų dujotiekio rekonstrukcijos projekto ir SLD gavimo apimtį įeina:

      - Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas susijusias su Dujotiekio rekonstrukcijos PP koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal Užsakovo, derinančių institucijų, kitų trečiųjų asmenų pateiktas rekomendacijas, pastabas;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už pritarimų, derinimų, sutikimų iš suinteresuotų asmenų ir atsakingų institucijų gavimą ir su tuo susijusių procedūrų atlikimą;

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už stendo prie Sklypo ribos įrengimą (jei privaloma pagal galiojančius teisės aktus);

      - Paslaugų teikėjas  atsakingas už Dujotiekio rekonstrukcijos PP taisymą pagal derinančių institucijų privalomas pastabas. Institucijoms nepatenkinus prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, Paslaugų teikėjas turi, neatlygintinai, atlikęs reikiamas korekcijas, išleisti naują Dujotiekio rekonstrukcijos PP laidą ir pakoreguoti ir iš naujo teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

      - Paslaugų teikėjas privalo nuolat stebėti dujotiekio rekonstrukcijos PP derinimo eigą informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie projekto statuso pasikeitimus ar gautas derinančių institucijų pastabas.

  - 4 dalis. Techninės / funkcinės specifikacijos parengimas

    - Paslaugų teikėjas privalo parengti techninę / funkcinę specifikaciją būsimiems rangos darbams pagal projektinius sprendinius numatytus šios TS 2 punkte Pirkimo objekto  2.1. p. RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu, 2.2. p. Statinių griovimo projekto, 2.3. p. Dujotiekio rekonstrukcijos dalių apimtyje, taip pat atsižvelgiant į Priedas Nr.7 Tvoros supaprastintas rekonstravimo projektas numatytus projektinius sprendinius.

# REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI IR SPRENDINIAMS

  - Reikalavimai rengiant RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektinius pasiūlymus

    - Paslaugų teikėjas rengdamas PP turi vadovautis žemiau pateiktais Užsakovo nurodymais ir pateikiama informacija numatomiems įrenginiams bei sistemoms:

      - Paslaugų teikėjas, kaip savo srities profesionalas, privalo įvertinti TS ir kitus Užsakovo pateiktus dokumentus, reikalavimus numatomiems įrenginiams ir jų parametrams. Nustatęs juose klaidų, netikslumų, prieštaravimų ar neatitikimų galiojantiems teisės aktams (įskaitant STR ir kitus norminius dokumentus), Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir, rengdamas RK-8 projektinius pasiūlymus (PP), taikyti aktualią galiojančią teisės aktų redakciją. Parengti PP turi maksimaliai atitikti Užsakovo poreikius ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.

      - Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas RK-8 PP rengimą, privalo apsilankyti katilinėje, susipažinti su esama situacija, išanalizuoti katilinės technologinius procesus, įsigilinti į Užsakovo rengtą TS, įvertinti kaimyninių sklypų specifiką bei nustatyti visų reikalingų darbų apimtį reikalingą parengti PP su SLD gavimu.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti PP sprendinius  įrenginiams ir statiniams naujai įrengiamam biokuru kūrenamam katilui katilinės teritorijoje, esamo pastato 5H1b zonoje. PP sprendiniuose turi būti numatytas dalinis esamo pastato nugriovimas, jo rekonstravimas ir pritaikymas pakurai, katilui bei kitiems technologiniams įrenginiams ir jų priklausiniams sumontuoti.

      - Paslaugų teikėjas projektinius sprendinius privalo parengti remdamasis analogiškų Lietuvoje ar ES įgyvendintų biokuro katilinių projektų praktika ir įvertinęs ne mažiau kaip dviejų skirtingų įrangos gamintojų ar tiekėjų įrangos techninius parametrus ir galimus gabaritus, kuriuose turi būti pateikta pakuros, katilo ir dūmų filtro gabaritiniai matmenys, bei pagrindiniai techniniai parametrai. Paslaugų teikėjas privalo šią informaciją pateikti Užsakovui. Projektiniai sprendiniai turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas technologinis neutralumas ir galimybė naudoti skirtingų gamintojų įrangą.

      - Paslaugų teikėjas, pagrindęs sprendinio poreikį bei įvertinęs jo pranašumus technologiniu, eksploataciniu ar ekonominiu požiūriu ilgalaikėje perspektyvoje, gali siūlyti alternatyvią kuro ūkio statinių vietą ar technologinių įrenginių išdėstymą, nei numatyta Konsultacijoje dėl RK-8 transformacijos koncepcinių sprendinių (TS priedas Nr. 5). Tokie sprendiniai turi būti pagrįsti techniniais ir ekonominiais argumentais bei suderinti su Užsakovu. Alternatyvūs sprendiniai gali būti taikomi tik tuo atveju, jei jie neblogina technologinių, saugos, eksploatavimo ir ekonominių projekto rodiklių.

      - Numatytuoju atveju (TS 7.1.3 punktu) Paslaugų teikėjas PP sprendiniais turi numatyti  kuro ūkio statinius katilinės teritorijoje greta pastato 5H1b. Projektiniuose sprendiniuose gali būti numatytas kuro ūkio statinių blokavimas su pastatu 5H1b, jeigu toks sprendinys atitinka technologinius, saugos, gaisrinės saugos bei eksploatavimo reikalavimus.

      - Paslaugų teikėjas, esant poreikiui, gali konsultuotis su atsakingomis institucijomis tik iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Jeigu PP derinimo metu paaiškėja, kad būtina keisti su Užsakovu suderintus sprendinius, Paslaugų teikėjas privalo gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, atsirandantis dėl projektavimo sprendinių tikslinimo, koregavimo ar institucijų pastabų, nelaikomas papildomomis paslaugomis, todėl Paslaugų suteikimo terminas nėra pratęsiamas, o Paslaugų kaina nekinta.

      - Paslaugų teikėjas, turėdamas techninį ar ekonominį pagrindimą, gali teikti siūlymus dėl TS nurodytų sprendinių koregavimo ar tikslinimo. Visi siūlomi pakeitimai įsigalioja tik gavus raštišką Užsakovo patvirtinimą ir negali keisti objekto pagrindinių funkcijų, esminių techninių parametrų ar projektavimo paslaugų apimties, numatytos TS.
Derinimas su Užsakovu vykdomas elektroniniu paštu, pateikiant visą informaciją, reikalingą sprendinių vertinimo ir derinimo procedūroms atlikti. Principiniais projektiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Biokuro katilo konfigūracija;

- Funkcinės technologinių procesų schemos (angl. PFD - Process Flow Diagram);

- Įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

- Konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo aikštelių išdėstymo pasirinkimas;

- Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje.

      - Paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į Užsakovo poreikius teritorijos kontrolės ir eksploatavimo infrastruktūrai:

        - Paslaugų teikėjas PP apimtyje turi numatyti ir susiderinti su Užsakovu tokius Sklypo sutvarkymo ir eismo teritorijoje sprendinius, kurie būtų pritaikyti sunkiasvorių transporto priemonių eismui ir galėtų būti įgyvendinami jų nekoreguojant (juos pritaikant ar praplatinant) tiek esamų įvažiavimų naudojimo atveju, tiek įrengus naują įvažiavimą rekonstravus Ateities g.- Visorių g. į keturšalę sankryžą.

        - Paslaugų teikėjas RK-8 PP apimtyje turi numatyti pravažiavimus, aikšteles su nuolydžiu į lietaus nuotekų šulinius. Rengiant paviršinių nuotekų sistemos sprendinius Paslaugų teikėjas turi įvertinti esamų tinklų būklę, esant poreikiui numatyti jų rekonstravimą. PP sprendiniuose numatyti skirtingo užterštumo paviršinių nuotekų srautų atskyrimą. Nuo transporto pravažiavimų ir aikštelių surenkamos paviršinės nuotekos turi būti valomos naftos produktų atskirtuvuose, o nuo stogų ir kitų švarių teritorijų surenkamos paviršinės nuotekos gali būti nuvedamos tiesiogiai į lietaus nuotekų tinklus.

        - Paslaugų teikėjas  PP apimtyje turi numatyti kelius ir privažiavimus į katilinės teritoriją ir pačioje katilinės teritorijoje, pritaikytus naudoti statybos ir eksploatacijos metu. Pravažiavimų pločius ir transportavimo pajėgumus suprojektuoti pagal tikėtiną maksimalų įrangos dalių, medžiagų, kurios bus transportuojamos į gamybinį pastatą, svorį ir gabaritus. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojantiems STR reikalavimams.

        - Paslaugų teikėjas RK-8 PP apimtyje transporto judėjimui turi numatyti asfalto dangas su visais reikalingais konstrukciniais pasluoksniais. Zonose, kuriose transporto priemonių manevravimas yra intensyviausias (pvz., prie kuro sandėlio, pakrovimo ar apsisukimo vietose), turi būti numatytos betoninės dangos arba sustiprintos dangų konstrukcijos, užtikrinančios jų atsparumą didelėms mechaninėms ir horizontalioms apkrovoms.

        - Paslaugų teikėjas projektiniuose pasiūlymuose turi numatyti principines vietas ir technines galimybes teritorijos eksploatavimo ir kontrolės sistemoms įrengti ties įvažiavimais ir išvažiavimais, įskaitant transporto patekimo kontrolės priemones, transporto priemonių identifikavimo sprendinius ir vaizdo stebėjimo priemones. Šių sistemų išdėstymas ir integravimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. Paslaugų teikėjas taip pat turi numatyti principines vietas sunkvežimių svarstyklėms, šviesoforams ir kitoms su transporto srautų valdymu susijusioms priemonėms.

        - Paslaugų teikėjo parengti RK-8 PP turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ II dalies „Sklypo planas ir transportas“ (aktuali redakcija) reikalavimus.

      - Reikalavimai mėginių ėmimo sprendiniams:

        - Paslaugų teikėjas PP turi numatyti principinę vietą kuro mėginių ėmimo sistemai, rankinio mėginių ėmimo aikštelei ir biokuro vizualinės kontrolės zonai. Sprendiniai turi sudaryti galimybę vykdyti mėginių paėmimą, kokybės patikrą ir mėginių apdorojimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Turi būti numatyta apsauga nuo kritulių bei mėginių saugojimo patalpa su darbo vieta ir patogiu patekimu į rankinio mėginių ėmimo zoną. Rankinis mėginių ėmimas turi būti numatytas kaip rezervinis sprendinys.

      - Reikalavimai kuro apdorojimo, sandėliavimo ir tiekimo sistemoms:

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti uždaros biokuro sandėliavimo ir tiekimo sistemos principinius sprendinius, apimančius kuro priėmimą, sandėliavimą, rūšiavimą ir tiekimą į pakurą. Kuro rūšiavimo ir tiekimo sistemoje turi būti numatyti sprendiniai, užtikrinantys viršfrakcijos atskyrimą, technologinę saugą, srauto kontrolę ir rezervinį kuro grąžinimo srautą. Metalo atskyrimo įrenginys nenumatomas. Sprendiniuose turi būti numatyta:

        - Uždara kuro sandėliavimo patalpa su kuro iškrovimo vartais, greiferinio krano sistema, kuro rūšiavimo patalpa ir sistema, pakuros kuro bunkeris;

        - Kuro sandėliavimo patalpa, su kuro iškrovimo zona ir kuro sandėliavimo zona turi užtikrinti: saugų kuro iškrovimą iš autotransporto, eksploatavimą, ribojant dulkių ir kvapų patekimą į aplinką (išorę), galimybę dirbti 24/7 režimu;

        - Kuro iškrovimo zoną projektuoti įvertinant sekančius kuro pristatymo sprendinius:

- Iškrovimo vietų skaičius - ne mažiau kaip 3 (galimybė dirbti 1 savivarčiui).

- Kuras pristatomas auto transportu apie 90 m³ biokuro puspriekabėse.

- Kuro iškrovimo ir puspriekabės tipas: galinis savivartis arba judamas dugnas.

        - Vartai sunkvežimių iškrovimui numatomi automatiniai, ≥ 5 m pločio, ≥ 5 m aukščio (savivarčio iškrovimo vietoje aukštesni pagal poreikį).

        - Kuro sandėliavimo, rūšiavimo patalpose numatomos dulkėtumo mažinimo sistemos: oro nutraukimo (neigiamas slėgis patalpoje, nutraukiamas oras tiekiamas katilo degimui), rūko arba purškimo sistema.

        - Kuro sandėliavimui numatoma uždara kuro kaupimo patalpa pastato viduje.

        - Kuro sandėlio gabaritai turi būti  tokie, kad užtikrintų ne mažiau kaip 3 parų katilo maksimalios galios darbą prie blogiausio kuro sąlygų.

        - Kuro sluoksnio sandėlyje aukštis turi būti iki 10 m.

        - Sandėliavimo patalpos vidaus aukštis ≥ 15 m., bet ne daugiau 25 m. pastato išorės aukštis.

        - Greiferinio krano sistema numatoma su dviguba pozicionavimo sistema (sudvejinta) portalinio arba tiltinio tipo.

        - Kuro rūšiavimą numatyti atskiroje patalpoje, esančioje greta kuro sandėliavimo patalpos. Kuro rūšiavimo mazgas numatomas su tikslu atskirti per didelės frakcijos daleles. Sistemą sudaro: sietas, vibrosietas arba diskinis rūšiuotuvas. Viršdydis automatiškai atmetamas, o sieto tarpo keitimo reguliavimas - automatinis. Norimas viršfrakcijos nukreipiamas numatomas į atrūšiuotos frakcijos konteinerį (-ius) arba patalpoje suformuotą atskirą zoną iš kurios galima atmestą frakciją pakrauti į sunkvežimį (pageidautina kuro sandėlio greiferiu).

        - Metalo atskyrimo įrenginys – nenumatomas.

        - Po rūšiavimo, kuro transportavimui į pakuros kuro bunkerį numatomas grandininis transporteris, kurio plotis ≥ 1 000 mm.

        - Numatoma, kad kuro rūšiavimo sistema turės: srauto matavimą (t/h), sieto užsikimšimo kontrolę, technologinį gaisro gesinimą (vandens rūkas), kibirkščių detekciją.

        - Numatoma kuro tiekimo į pakuros kuro bunkerį sistema turės paskirstyti kurą į pakuros bunkerį arba į rezervinį grįžtamąjį srautą (pertekliaus atveju).

        - Numatyti kuro transportavimo piltuvai ir latakai turi būti su ne mažesniu kaip 50° nuolydžiu.

      - Reikalavimai biokuro deginimo pakurai ir vandens šildymo katilui:

        - Pagrindiniai pakuros ir katilo techniniai parametrai pateikti žemiau lentelėje Nr.3.

Lentelė Nr.3. Pakuros ir katilo techniniai parametrai

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipas | - | Dūmų vamzdžių vandens šildymo katilas | Taikoma Slėginių įrenginių direktyva (Pressure Equipment Directive, PED) ir LST EN 12953 standartas |
| Maksimalus šiluminis galingumas (bendra katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu atiduodama šilumos galia į tinklą) | MW | 22 MW | Neviršyti PAV atrankoje nurodytų taršos kriterijų |
| Iš katilo išeinančio vandens maksimali darbinė temperatūra | °C | 150 |  |
| Didžiausias leidžiamas darbinis slėgis katile | barg | 16 |  |

        - Pakuros su automatinio užkūrimo sistema numatoma tokia, kad užkūrimui yra naudojamos gamtinės dujos. Sunaudojamo dujų kiekiui yra numatoma apskaita. Numatoma galimybė dirbti gamtinių dujų degikliui normalaus katilo darbo režime, jei būtų poreikis reguliuoti degimo parametrus. Užduotieji pagrindiniai pakuros ir katilo agregato techniniai parametrai turi būti pasiekiami dujiniam degikliui nedirbant.

        - Pakuros ir katilo eksploatacinis resursas numatomas ne mažesnis nei 15 metų.

        - Pakurai ir vandens šildymo katilui numatoma agregato pagamintos šiluminės energijos apskaita. Biokuro katilo ir visų su biokuro deginimu susijusių technologinių sistemų (kuro, pelenų, degimo oro, degimo produktų, suslėgto oro ir pan.) numatoma suvartotos elektros energijos apskaita.

        - Katilas numatomas komplektuoti be sauso tipo ekonomaizerio, šios sistemos naudingo veiksmo koeficientas numatomas ne mažesnis nei 0,85.

      - Reikalavimai dūmų kondensaciniam ekonomaizeriui:

        - Pagrindiniai kondensacinio ekonomaizerio techniniai parametrai pateikti žemiau lentelėje Nr.4.

Lentelė Nr. 4. Kondensacinio ekonomaizerio techniniai parametrai

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipas | - | Vertikalus vamzdinis (paviršinis) kondensacinis ekonomaizeris | Degimo produktai vamzdeliuose, be tarpinių šilumokaičių tarp kondensato ir termofikacinio vandens |
| Maksimalus šiluminis galingumas (bendra katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu atiduodama šilumos galia į tinklą) | MW | 22 |  |
| Šilumos tinklo grįžtamo vandens temperatūra į ekonomaizerį | °C | 40 -– 70 |  |
| Iš kondensacinio ekonomaizerio išeinančių degimo produktų temperatūra | °C | Ne daugiau nei 4°C didesnė nei į ekonomaizerį paduodamo vandens temperatūra |  |
| Didžiausias leidžiamas slėgis ekonomaizeryje vandens pusėje | barg | ≥ 10 |  |

        - Numatoma, kad dūmų kondensacinis ekonomaizeris turės degimo produktų apvedimo kanalą su reguliuojančia užsklanda su automatiniu ir distanciniu būdu reguliuojama pavara. Apvedimo linijos užsklanda numatoma su galimybe turėti padėties indikaciją ir galimybę nustatyti ją bet kurioje tarpinėje padėtyje.

        - Paslaugos teikėjas turi numatyti degimo produktų kondensato apdorojimo sistemą, įskaitant cheminių medžiagų laikymo ir dozavimo įrenginius, su visais reikalingais siurbliais ir talpomis. Sistemos turi atitikti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius saugos reikalavimus.

        - Paslaugos teikėjas turi numatyti kondensato iš dūmų kondensacinio ekonomaizerio išleidimą į miesto komunalinių nuotekų tinklą. PP turi būti nurodyti užterštumai pagal galiojantį TIPK‘ą – BDS7, SM, NP, Fe (nors pagal reglamentą nėra Fe ribojimo) ir papildomai nurodyti, kad galimas kondensato nuotekų užterštumas sekančiais teršalais – fluoridais, aliuminiu, cinku, variu, arsenu ir vanadžiu, kurių koncentracijos neviršys NTR reglamentuojamų didžiausių leistinų koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą. Nuotekos bus tvarkomos pagal nurodytas sąlygas prieš PŪV vykdymą su nuotekų tinklų valdytoju numatomoje pasirašyti sutartyje.

        - Esant būtinybei aušinti išleidžiamą kondensatą. Kondensatas turi būti aušinamas naudingai panaudojant atgautą šilumą ir tik nesant galimybei naudingai atgautą šilumą panaudoti leidžiama kondensatą ataušinti jį skiedžiant su šaltu vandeniu.

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti degimo produktų mėginių paėmimo vietas prieš ir už kondensacinį ekonomaizerį, priėjimo prie šių vietų galimybę.

        - Numatoma, kad bus įrengta kondensacinio ekonomaizerio pagamintos šiluminės energijos ir suvartotos elektros energijos apskaita.

        - Numatomas kondensacinio ekonomaizerio eksploatacinis resursas ne mažesnis kaip 15 metų.

      - Reikalavimai degimo produktų valymo ir šalinimo į atmosferą sistemai:

        - Degimo produktų valymo sistema numatoma tokia, kuri turi užtikrinti, kad teršalų emisijos po valymo įrenginių atitiktų žemiau lentelėje Nr.5 pateiktus reikalavimus dirbant visose katilo apkrovimo ribose visais numatyto kuro atvejais:

Lentelė Nr.5. Leistinos teršalų emisijos

| Teršalas | Emisijos vertė prie 6% O₂, sausuose degimo produktuose, mg/Nm³ |
| --- | --- |
| SO2 | netaikoma |
| NOx | 300 |
| CO | netaikoma |
| KD | 0 10 |

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti rankovinį filtrą skirtą kietųjų dalelių iš degimo produktų valymui. Prieš filtrą numatomas kibirkščių gaudytuvas apsaugai nuo gaisro filtre. Prieš ir už filtro neturi būti kitų degimo produktų valymo įrenginių skirtų tik valymui nuo kietųjų dalelių. Dūmų kondensacinis ekonomaizeris numatomas statyti po rankovinio filtro.

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti ar aprašyti PP reikalavimus, TDP rengėjui numatomos sumontuoti kietųjų dalelių emisijų mažinimo sistemos darbo efektyvumo įvertinimui.  Numatyti mažiausiai tris mėginių paėmimo vietas, t.y., prieš ir po filtro, taip pat po kondensacinio ekonomaizerio. Visos laboratorinės kontrolės vietos turi atitikti „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos“ 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 nurodymus (aktuali redakcija).

        - Numatoma, kad degimo produktų pelenai iš rankovinio filtro bus surenkami į atskirus nuo pakuros pelenų konteinerius.

        - Užsakovas ateityje numato (atskiru statybos etapu) įrengti pusiau sauso valymo (angl. Spray Dryer Absorber – SDA) technologiją, skirtą rūgštinių teršalų šalinimui, dažniausiai SO₂, HCl, HF, taip pat iš dalies sunkiesiems metalams. PP turi būti numatytos perspektyvinės įrenginių pastatymo vietos, schemose (PFD) atvaizduotas perspektyvinis pajungimas į degimo produktų traktą. Siektinos teršalų koncentracijos po valymo (derinama projektavimo metu) pateikiamos Lentelėje Nr.6.

Lentelė Nr.6. Siektinos teršalų emisijos veikiant SDA ir kalių pienelio sistemoms

| Teršalas | Emisijos vertė prie 6% O₂, sausuose degimo produktuose, mg/Nm³ |
| --- | --- |
| SO2 | ~200 |
| HCl | ~10 – 60 |
| HF | 2 – 4 |

        - PP turi būti numatyta galimybė ateityje (atskiru statybos etapu) įrengti selektyvinės nekatalizinės redukcijos sistemą (Selective Non-Catalytic Reduction – SNCR) skirtą azoto oksidų (NOₓ) mažinimui degimo produktuose. PP turi būti numatytos perspektyvinės įrenginių pastatymo vietos, schemose (PFD) atvaizduotas perspektyvinis pajungimas į degimo produktų traktą. Siektina NOx teršalo koncentracija po valymo: 180–250 mg/Nm³ (derinama projektavimo metu).

      - Reikalavimai kaminui:

        - Paslaugų teikėjas PP turi numatyti atskirai stovintį metalinį kaminą, su apšiltintu nerūdijančio plieno įdėklu.

        - Kamino aukštis turi būti nustatomas įvertinus atliktus sklaidos skaičiavimo rezultatus, vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais,  įvertinant esamą situaciją (statinių, inžinerinių tinklų išsidėstymą, aukštingumą ir kt.). Situacija aplinkosauginiu požiūriu turi būti tokia pati arba geresnė nei ta, kuri buvo suderinta su Aplinkos Apsaugos Agentūra PAV atrankos rengimo ir derinimo procedūrų metu.

        - Kamine, jei nenumatyta tenkinanti reikalavimus vieta kitur, numatoma stacionarūs matavimo taškai teršalų koncentracijai išmetamuosiuose degimo produktuose pagal Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND-28-98/M-08 „Stacionarūs atmosferos taršos šaltiniai. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos išmetamosiose dujose nustatymas. Svorio metodas“ ir LR aplinkos ministro 2004 m. įsakymą Nr.D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir kt. reikalavimus.

      - Reikalavimai pelenų šalinimo sistemai:

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti atskirus pelenų kaupimo konteinerius pakuros pelenams ir lakiesiems pelenams.

        - Numatoma, kad pelenų transportavimui neturi būti naudojami skreperinio tipo transporteriai.

        - Numatoma, kad pelenai bus kaupiami autotransportu transportuojamuose uždaruose konteineriuose, kurių darbinis tūris turi būti pakankamas bent 4 parų pelenų susidarymo kiekiui sukaupti.

      - Rekonstruojamoje biokuro katilinėje numatoma įrengti šilumos mainų paviršių valymo nuo suodžių sistemą apipučiant šilumos mainų paviršius suslėgtu oru. Patalpose numatyti vietas  suslėgto oro, skirto valymo sistemai, kaupimo įrenginiams. Kompresoriai numatomi atskiri, tik šiai sistemai, arba bendri, apimant ir kitas katilinės suslėgto oro sistemas (instrumentinio, techninio ir kt.).

      - Paslaugų teikėjas PP turi numatyti dyzelinio kuro elektros generatorių, kuris tiektų elektros energiją nutrūkus jos tiekimui iš tinklo. Generatoriaus galia turi būti tokia, kad užtikrintų saugų biokuro katilo ir su juo susijusių įrenginių darbo sustabdymą visiško elektros tiekimo nutrūkimo atveju. Generatorius turi aprūpinti energija visus avariniam stabdymui reikalingus veikti įrenginius tokia apimtimi, kad katilo avarinio stabdymo metu nebūtų išeita iš įrenginių gamintojų nurodomų leistinų techninių parametrų ribų, o tolesnis įrenginių naudojimas po stabdymo būtų galimas be papildomo jų techninio aptarnavimo.

      - Reikalavimai termofikacinės energijos kaupimo talpyklai:

        - Paslaugų teikėjas turi numatyti galimybę ateityje (atskiru statybos etapu) įrengti  termofikacinės energijos kaupimo talpyklą. Numatomas talpyklos tūris 2100 m3, tūris tikslinamas PP rengimo metu.

        - PP numatyti perspektyvinę talpyklos pastatymo vietą, jos prijungimui reikalingų vamzdynų perspektyvines trasas (antžeminės arba požeminės), šilumos gamybos ir tiekimo schemoje (PFD) atvaizduoti perspektyvinį talpyklos pajungimą į šilumos tiekimo tinklą.

  - Reikalavimai statinių griovimo projektui

    - Paslaugų teikėjas rengdamas statinių griovimo projektą turi vadovautis žemiau pateiktais Užsakovo nurodymais ir informacija:

      - Paslaugų teikėjas turi parengti statinių griovimo projektą atskirais etapais, etapų apimtį ir skaičių derinti su Užsakovu griovimo projekto rengimo metu.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti Sklypo plano brėžinį su griaunamų statinių numeracija, grafiškai atvaizduotais griovimo etapais.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti inžinerinių tinklų, vamzdynų atjungimo ir demontavimo brėžinius.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti aiškią griovimo metodiką, nurodant saugią seką, darbo zonų kontrolę.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti ribojamąsias zonas, apsaugos priemonių darbo vietoje tipus, poreikius, reikiamą darbams atlikti statybos techniką ir įrangą.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti papildomas apsaugos priemones demontuojant medžiagas su asbesto priemaišomis.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus triukšmo profilaktikai, dulkių sklaidai ir šių poveikių mažinimo priemones gretimai aplinkai (nustatyti darbo valandas, ir griaunamų statinių papildomą laistymą vandeniu). Užsakovo sprendimu RK-8 teritorijoje smulkinti statybines medžiagas draudžiama.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti reikalavimų aprašą, kuriame būtų nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai būsimiems rangovo specialistams ir išvardyti galiojantys teisės aktų reikalavimai, reglamentuojantys darbų vykdymą.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti demontuojamų požeminių inžinerinių tinklų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti demontuojamų antžeminių inžinerinių tinklų ir vamzdynų medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti laikino atliekų sandėliavimo ir rūšiavimo vietų schemas Sklypo plane.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti 45 metrų aukščio dūmtraukio griovimo, bei užteršto vidinio sluoksnio utilizavimo technologiją.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus užteršto grunto utilizavimui.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti griaunamų konstrukcijų tipus bei kiekius, išskiriant užterštų konstrukcijų, atliekų tipus ir kiekius.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus kaip griovimo metu bus užtikrinama, Ateities gatvės švara dėl iš RK-8 teritorijos statybos zonos išvažiuojančių transporto priemonių.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti aplinkosauginius ir utilizuojamų atliekų tvarkymo reikalavimus pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles.

      - Paslaugų teikėjas turi aprašyti reikalavimus būsimam rangovui kaip sutvarkyti vietas tose zonose kur nugriovus pastatus, ar demontavus esamus inžinerinius tinklus bus formuojama veja.

      - Paslaugų teikėjas turi nurodyti, kad vykdant rangos darbus privaloma laikytis AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklių (Priedas Nr. 9).

  - Reikalavimai dujotiekio rekonstrukcijos PP

    - Paslaugų teikėjas rengdamas dujotiekio rekonstrukcijos PP turi vadovautis žemiau pateiktais Užsakovo nurodymais ir informacija:

      - Paslaugų teikėjas turi parengti atskiras dujotiekio dalis: lauko ir vidaus, kuriose būtų aiškiai parodomi demontuojami ir naujai projektuojami dujotiekiai, aprašyti jų techniniai parametrai.

      - Paslaugų teikėjas turi suprojektuoti (lauko ir vidaus) dujotiekio rekonstrukciją taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas, saugus ir patikimas katilinės veikimas. Jei projekte numatoma demontuoti veikiančius įrenginius, ar įrenginius prijungtus prie veikiančių sistemų, Paslaugų teikėjas turi parengti sprendinius jų iškėlimui, laikinam perjungimui ir/ar sprendinius esamų sistemų darbui po demontuojamų įrenginių panaikinimo.

      - Paslaugų teikėjas privalo nurodyti, kad suvirinimo darbai vykdomi pagal Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukciją (Priedas Nr. 8).

      - Paslaugų teikėjas privalo nurodyti, kad vykdant darbus rangovas turi laikytis AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklių (Priedas Nr. 9).

  - Reikalavimai techninės / funkcinės specifikacijos parengimui būsimiems rangos darbams

    - Reikalavimai techninės / funkcinės specifikacijos parengimui būsimiems rangos darbams pateikiami šių TS priede Nr.10

# REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGAI IR DARBŲ SAUGAI

  - Projektuotojas atsako už tai, kad parengti projektiniai sprendiniai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus bei šiame skyriuje nustatytus aplinkosauginius reikalavimus.

  - Paslaugų teikėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugų teikėjas pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Paslaugų teikėjas lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Paslaugų teikėjas siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad eksploatacijos metu triukšmo ir vibracijos lygiai ties sklypo riba neviršytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų leidžiamų ribinių dydžių, įskaitant:

    - HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Leistini triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje“ (aktuali redakcija).

    - HN 50:2016 „Žmonių patiriamos vibracijos ribiniai dydžiai“ (aktuali redakcija).

  - Projektuose ir projektiniuose pasiūlymuose Paslaugų teikėjas turi nurodyti, kad rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vykdyti visų AB „Miesto gijos“ vidinių teisės aktų, pateiktų https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/, reikalavimus. Visi rangos darbai privalo būti vykdomi pagal Priedas Nr. 9. AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklės.

# REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - Bendrosios duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (CDE)) - Autodesk construction cloud, kurią suteikia Užsakovas, taikymas projekte yra privalomas. Rangovo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje.

  - Visa dokumentacija, kuri sutarties vykdymo metu turi būti suderinta su AB „Miesto gijos“, privalo būti įkeliama ir derinama taikant „Autodesk Construction Cloud“ bendrąją duomenų aplinką (CDE), kurios prieigos licencijas suteiks Užsakovas; detalias aplinkos naudojimo instrukcijas Užsakovas pateiks po sutarties pasirašymo.

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba.

  - Galutinė projektinių pasiūlymų dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Popierinė – 1 (vienas) egz. su originaliais parašais;

    - Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2010 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). Skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz.

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančią programinę įrangą įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

# PAPILDOMA INFORMACIJA

  - Jeigu šioje TS nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą šioje TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Paslaugų teikėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą šioje TS ar kituose šio pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Paslaugų teikėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

# PRIEDAI

Priedas Nr.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotos prisijungimo sąlygos Nr. 25-02591D.

Priedas Nr.2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir išvada (bus pateikta iki sutarties įsigaliojimo dienos).

Priedas Nr.3. Vilniaus Miesto Savivaldybės Administracijos prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos Nr.25/718.

Priedas Nr.4. Griaunamų statinių planas.

Priedas Nr.5. Konsultacija dėl RK-8 transformacijos koncepcinių sprendinių.

Priedas Nr.6. Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.

Priedas Nr.7. Tvoros supaprastintas rekonstravimo projektas.

Priedas Nr.8. Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija.

Priedas Nr.9. AB „Miesto gijos” vykdomų darbų taisyklės.

Priedas Nr.10. Reikalavimai techninės / funkcinės specifikacijos parengimui.

Priedas Nr.11. Skenuota esama situacija (parengtas Vilnius ID) (250918_RK8_RECAP. 3D skenuota Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva teritorija). Elektroninė versija, nuoroda parsisiuntimui: ID Vilnius.