| Nr. | Rinkos dalyvio klausimas | Perkančiojo subjekto atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Laba diena, 1. Techninės specifikacijos 3.9.7. punkte nurodoma, kad diegtų kamerų vaizdo įrašymui turi būti naudojamas Pirkėjo turimas nutolęs vaizdo įrašymo serveris esantis adresu Geležinkelio g. 2, Vilnius. Esamo vaizdo įrašymo serverio programine Įranga BOSCH BVMS 11.0. turi būti atnaujinta iki naujausios versijos, ... Patikslinkite, prašom, kokiam licencijų (kamerų, darbo vietų) kiekiui turi būti numatytas BVMS atnaujinimas? 2. Techninėje specifikacijoje yra nurodytas 2 priedas – Kamerų išdėstymo planas. Pateikite, prašom, šį priedą, nes kamerų išdėstymas daro didelę įtaką orientaciniam pasiūlymo kainos įvertinimui. | Atsakant į klausimą, reikalingos licencijos: 1 licencija serveriui, 43 licencijos vaizdo kamerom ir 7 licencijos darbo vietom. Taip pat pridedame 2 priedą – Kamerų išdėstymo planą. |
|  | Prašome patikslinti priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) reikalavimus 3.3. ir 3.9.7 punktus patikslinant turimo serverio modelį, tipą, specifikaciją, bei tikslias jame įdiegtos programinės įrangos licencijas bei jų versijas. | Šiuo metu serveryje nėra aktyvuotų licencijų, todėl reikalingas visas licencijavimo paketas, numatytas specifikacijoje. Būtina įsigyti pagrindinę serverio licenciją su papildomomis kanalų licencijomis, kad bendrai būtų palaikomos 43 kameros, 7 darbo vietos ir 5 metų SMA. Taip pat nurodome serverio unikalų numerį (fingerprint) - *1GJ J7VV YKY3 EAFT |
|  | TS numatyta, kad Tiekėjas turi atnaujinti pateiktos Įrangos licencijas penkių metų laikotarpyje nuo galutinio priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Ar tai reiškia kad tiekėjas turi suteikti 5 metų palaikymo paslaugą programinei įrangai, t.y. software support? | Taip |
|  | Prašome patikslinti reikalavimus dėl komutatoriaus TS-7 24 portų 4SFP: TS numatyta, kad tinklo komutatoriaus optiniai prievadai turi palaikyti LRM (Long Reach Multimode) technologiją „4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256)“. TS-8 SFP modulis 1 G numatyta, kad šviesolaidinės skaidulos tipas (optinio pluošto specifikacija) turi būti SM, t. y. Single Mode technologijos, be to TS-21 Optinio kabelio komutavimo dėžutė numatyta, kad Pigteilai turi būti ne mažiau SM. Šie reikalavimai yra tarpusavyje nesuderinami, todėl prašome patikslinti TS reikalavimus dėl optinio kabelio technologijos. | TS-7 24 portų 4SFP komutatoriaus prievadų reikalavime „4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256)“ LRM (Long Reach Multimode) technologijos palaikymas įrašytas kaip papildomo funkcionalumo parametras. Daugumos gamintojų optinių komutatorių prievadų veikimo technologiją apsprendžia prievade naudojamo SFP modulio tipas. TS-8, TS-21 nurodytas šviesolaidžio tipas SM, tačiau kitos numatomos tinklo įrangos sujungimams komutatorius su įstatytu atitinkamo modelio SFP turi palaikyti ir LRM (Long Reach Multimode) technologiją. |
|  | TS-9 SFP modulis 10 G keliami reikalavimai dėl duomenų perdavimo spartos 10 Gbps SFP, žinant, kad per šias jungtis jungsis video stebėjimo komponentai, veikiantys iki 1gbsp greičiu, yra pertekliniai, todėl prašome patikslinti šiuos reikalavimus arba argumentuotai pagrįsti tokio reikalavimo būtinybę. | TS-9 SFP modulio spartos 10 Gbps reikalavimas perteklinis tik šio pirkimo techninių sąlygų kontekste. Įmonės duomenų perdavimo tinklų techninė architektūra planuojama 5-10 metų laikotarpiui ir diegiama įranga privalo užtikrinti visų esamų bei ateityje diegiamų naujų eismo valdymo, saugumo ir kt. funkcijų veikimą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 10 Gbps technologija rinkoje yra tapusi standartine, o kainų skirtumas tarp 1G ir 10G sprendimų nėra esminis, šis reikalavimas laikomas proporcingu ir ekonomiškai pagrįstu. |