TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-03-13

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Tinklo siurbliai su dažnio keitikliais Petrašiūnų elektrinei ir Pergalės katilinei (toliau –Prekės). Pirkimo objektas yra skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis (pagal prekių tipą)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinės bendrovės „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Tinklo siurbliai ir dažnio keitikliai Petrašiūnų elektrinei ir Pergalės katilinei.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

  - DK – dažnio keitiklis.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Pirkimo objekto pirma dalis: Pergalės katilinėje tinklo siurblys, skirtas perpumpuoti termofikacinį vandenį iš centrinės miesto dalies į Žaliakalnį. Lentelė Nr. 1.

  - Pirkimo objekto antra dalis: Petrašiūnų elektrinėje tinklo siurblys, skirtas palaikyti slėgį ir palaikyti cirkuliaciją per vandens šildymo katilus. Lentelė Nr. 2.

- OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

  - Atsižvelgiant į pateiktus parametrus, charakteristikas ir kitus aktualius techninius duomenis, tiekėjas turi parinkti termofikacinio vandens siurblius su dažnio keitikliais (toliau – Prekės) ir Prekes pristatyti Užsakovui.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui, privalo įsivertinti ir išanalizuoti šioje techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją bei parinkti tokias Prekes, kurios užtikrintų ekonomiškiausią Užsakovo norimą pasiekti rezultatą.

  - Prikimo objektų dalys ir nustatyti techniniai reikalavimai jų parametrams yra pateikti Lentelėse.

    - Pirkimo objekto pirmoji dalis: Pergalės katilinės perpumpavimo siurblinės tinklo siurblio parametrai pateikti Lentelėje Nr.1;

    - Pirkimo objekto antroji dalis: Petrašiūnų elektrinės tinklo siurblio parametrai pateikti Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras |  | Matavimo vienetas | Parametro reikšmė/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siurblio tipas |  | - | Konsolinis horizontalus sauso rotoriaus siurblys su jungiamąja mova tarp variklio ir hidraulikos, galinio siurbimo sumontuotas ant pagrindo plokštės |
| 2 | Darbinis našumas (prie 7,5 bar) |  | m³/val. | ≥720 |
| 3 | Darbinis siurblio sukeliamas slėgis (prie 720 m3/val.) |  | bar | ≥7,5 |
| 4 | NPSH darbo taške (7,5 bar, 720 m3/h) |  | m | ≤14 |
| 5 | Siurblio korpuso slėgio klasė |  | bar | ≥PN16 |
| 6 | Darbinė terpės temperatūra, Td |  | °C | ≤55 |
| 7 | Maksimali leistina terpės temperatūra, Ts |  | °C | ≥70 |
| 8 | Minimalaus efektyvumo indeksas MEI |  | - | ≥0,4 |
| 9 | Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei |  | - | ≥IP55 |
| 10 | Variklio efektyvumo klasė |  | - | ≥IE4 |
| 11 | Sūkių dažnis (prie 720 m3/val., 7,5 bar) |  | aps./min | ≤3000 |
| 12 | Naudingo veiksmo koeficientas darbiniame taške (7,5 bar, 720 m3/h) |  | % | ≥85 |
| 13 | Darbinis taškas pasiekiamas prie variklio dažnio |  | Hz | ≤50 |
| 14 | Siurblio korpuso medžiaga |  | - | Ketus (arba lygiavertis) |
| 15 | Siurblio veleno medžiaga |  | - | Nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) |
| 16 | Siurblio darbo rato medžiaga |  | - | Pilkasis ketus (arba lygiavertis) |
| 17 | Siurbliui pritaikytas dažnio keitiklis |  | - | Pritaikytas |
| 18 | Veleno galia darbo taške |  | kW | 160-180 |
| 19 | Elektros variklio galia |  | kW | 195-205 |
| 20 | Elektros variklis pritaikytas darbui su dažnio keitikliu – numatyta apsauga nuo elektrinės erozijos |  | - | Izoliuoti guoliai/veleno įžeminimo žiedas/kitas gamintojo sprendinys užtikrinantis guolių apsaugą nuo elektrinės erozijos |
| 21 | Siurblio kėlimo aukštis nurodytuose darbo taškuose |  |  | Kėlimo aukštis, m.v.st (pateikti siūlomo siurblio darbo kreives) |
|  | Darbo taškas (50 Hz) | Debitas, m3/h |  |  |
|  | 1 | 400 |  | 83÷91 |
|  | 2 | 600 |  | 78÷86 |
|  | 3 | 720 |  | 75÷79 |
|  | 4 | 900 |  | 61÷67 |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametras |  | Matavimo vienetas | Parametro reikšmė/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siurblio tipas |  | - | Dvigubo pasiurbimo siurblys Split Case tipo su jungiamąja mova tarp variklio ir hidraulikos sumontuotas ant pagrindo plokštės |
| 2 | Darbinis našumas (prie 12 bar) |  | m³/val. | ≥1250 |
| 3 | Darbinis siurblio sukeliamas slėgis (prie 1250 m3/val.) |  | bar | ≥12 |
| 4 | NPSH darbo taške |  | m | ≤10 |
| 5 | Siurblio korpuso slėgio klasė |  | bar | ≥PN25 |
| 6 | Darbinė terpės temperatūra, Td |  | °C | ≤55 |
| 7 | Maksimali leistina terpės temperatūra, Ts |  | °C | ≥70 |
| 8 | Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei |  | - | ≥IP55 |
| 9 | Variklio efektyvumo klasė |  | - | ≥IE4 |
| 10 | Sūkių dažnis (prie 1250 m3/val., 12 bar) |  | aps./min | ≤1500 |
| 11 | Naudingo veiksmo koeficientas darbiniame taške (12 bar, 1250 m3/h) |  | % | ≥83,5 |
| 12 | Darbinis taškas (12 bar, 1250 m3/h) pasiekiamas prie variklio dažnio |  | Hz | ≤50 |
| 13 | Siurblio korpuso medžiaga |  | - | Ketus (arba lygiavertis) |
| 14 | Siurblio veleno medžiaga |  | - | Nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) |
| 15 | Siurblio darbo rato medžiaga |  | - | Alavo bronza (arba lygiavertis) |
| 16 | Siurbliui pritaikytas dažnio keitiklis |  | - | Pritaikytas |
| 17 | Veleno galia darbo taške |  | kW | 480-490 |
| 18 | Elektros variklio galia |  | kW | 555-565 |
| 19 | Elektros variklis pritaikytas darbui su dažnio keitikliu – numatyta apsauga nuo elektrinės erozijos |  | - | Izoliuoti guoliai/veleno įžeminimo žiedas/kitas gamintojo sprendinys užtikrinantis guolių apsaugą nuo elektrinės erozijos |
| 20 | Siurblio kėlimo aukštis nurodytuose darbo taškuose |  | - | Kėlimo aukštis, m.v.st (pateikti siūlomo siurblio darbo kreives) |
|  | Darbo taškas (50 Hz) | Debitas, m3/h |  |  |
|  | 1 | 750 |  | 131÷145 |
|  | 2 | 1000 |  | 124÷137 |
|  | 3 | 1250 |  | 120÷126 |
|  | 4 | 1500 |  | 104÷114 |
| 21 | Vandens pasiurbimo ir išmetimo kryptis |  | - | Iš kairės į dešinę žvelgiant iš variklio galo pusės |

  - Lentelėje Nr. 2 aprašyto siurblio vandens tekėjimo kryptis (pateiktas vaizdas nuo variklio galo):

  - Bendri reikalavimai Siurbliams ir elektros varikliams:

    - Siurbliai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais;

    - Siurbliai, atsižvelgiant į šiuolaikinius rinkoje siūlomus siurblius, turi užtikrinti kuo ekonomiškesnį, pagal darbo kreives, elektros suvartojimą ir darbo poreikį (slėgio, debito) veikimą;

    - Siurblio ir variklio guoliai – nereikalaujantys papildomo aptarnavimo (sutepti visam numatytam guolio tarnavimo laikui);

    - Darbo aplinkos temperatūra nuo 0 iki +40 °C;

    - Darbinė terpė – termofikacinis vanduo;

    - Siurblys komplekutojamas su veleno movos apsauga;

    - Elektros variklis, turi užtikrinti, kad srovė, rėžimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitinka apkrovos charakteristikas;

    - Elektros varikliai privalo būti numatyti su PTC davikliais apsaugai dėl viršytos variklio temperatūros;

    - Elektros varikliai turi būti standartiniai, asinchroniniai (3f ~400 V, 50 Hz), tinkami darbui su dažnio keitikliu, su trumpo jungimo rotoriumi, izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F, pilnai hermetiško ventiliuojamo karkaso konstrukcijos;

    - Varikliai turi būti tinkami ilgalaikiam darbui su dažnio keitikliu, įskaitant apsaugą nuo parazitinių srovių sukeliamos guolių elektrinės erozijos. Šiam tikslui turi būti numatyta ne mažiau kaip viena iš šių priemonių: izoliuoti guoliai, veleno įžeminimo žiedas arba kitas gamintojo numatytas techninis sprendinys, užtikrinantis guolių apsaugą nuo elektrinės erozijos.

    - Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo.

  - Bendri reikalavimai DK:

    - siurblio įjungimas, išjungimas, darbo indikacija, apsisukimų reguliavimas turi būti valdomas iš DK valdiklio (siurblio kontroliavimas iš DK);

    - nemokama programinė įranga, leidžianti stebėti, konfigūruoti ir nuskaityti dažnio keitiklio darbinius parametrus;

    - suderinamumas su esamu, varikliai turi būti optimaliai pritaikyti dirbti su dažnio keitikliais;

    - išimamas valdymo pultelis;

    - galimybė užrakinti slaptažodžiu dažnio keitiklio nustatymus;

    - turi būti oficialus dažnio keitiklių gamintojo serviso partneris Lietuvoje;

    - galimybė naudoti kelių siurblių sistemą naudojant vieną slėgio jutiklį;

    - dažnio keitiklio valdymo meniu lietuvių kalba;

    - vartotojo vadovas turi būti lietuvių kalba;

    - DK turi turėti ProfiNet ryšio sąsają;

    - DK su apsaugos laipsniu ne žemesniu kaip IP54. Užtikrinti patikimą DK darbą patalpose   (darbo aplinkos temperatūra ne mažiau + 40℃), visame DK apkrovų diapazone su priverstine ventiliacija;

    - DK turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. 4−20 mA laisvai programuojamus įėjimus ir 2 vnt. 4−20 mA laisvai programuojamus išėjimus;

    - DK komplektuoti su vietinio valdymo – parametrizavimo panele;

    - DK turi turėti integruotą sistemą, leidžiančią išpildyti elektros variklio savilaidą po trumpalaikio nuo 0 iki 5 sek. įtampos dingimo. Laikas laisvai keičiamas 0,1 sek. tikslumu. DK turi automatiškai pasileisti darbui nedelsiant atsiradus įtampai;

    - Integruotos elektroninės variklio ir DK apsaugos nuo perkrovos, viršįtampio, sumažėjus−dingus fazinei įtampai, greitaeigė apsauga esant trumpam jungimui, temperatūrinė apsauga.

    - Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą dažnio keitiklio gamintojas ir modelis turi būti:

VACON0100-3L-1040-5ED+IP54+SBF4+FBIE+SEBJ+SCBH+SDB2+SRBT+CAPU+ CAPD+CIFD+CDLP+CACL+CPS0+FL04+DLLT

Kuriame turi būti:

    - 3L – trifazis elektros įvadas;

    - 5 – išėjimo įtampa 380-500V AC;

    - ED – spintinis išpildymas;

    - IP„yy“ – elektrosaugos klasė (ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems spintoje);

    - SBF4 – įėjimai/išėjimai 2xAI, 6xDI, 1xAO, 10Vref, 24Vin, 2x24Vout, RS485, 2xRO, įėjimas termistoriaus pajungimui;

    - SCB4 – įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti);

    - SDB2 – įėjimai/išėjimai 1xAI, 2xAO (izoliuoti);

    - SDBH – 3 x temperatūros jutiklių įėjimai (PT100, PT1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131, NI1000);

    - SEBJ – saugus išjungimas (Safe Torque Off - STO) / saugus stabdymas (Safe Stop 1 - SS1) / ATEX;

    - CAPU – pagalbiniai kintamosios srovės įvadiniai maitinimo gnybtai;

    - CAPD – 24V DC maitinimo šaltinis spintoje priedams;

    - CIFD – elektros įvado AC saugikliai ir saugiklių jungiklis;

    - CDLP – signalinė indikacija ir resetavimo mygtukas spintos duryse;

    - CACL – apšvietimas spintoje;

    - CPS0 – STO su avarinio stabdymo mygtuku spintos duryse;

    - GNUL – nereikalingas sertifikavimas Šiaurės Amerikoje;

    - FBIE – industriniai Ethernet protokolai PROFINET IO ir EtherNet/IP;

    - FL04 – operatoriaus panelė lietuvių kalba;

    - DLLT – dokumentacija lietuvių kalba.

    - Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo dažnio keitiklius, bet ne prastesnių charakteristikų. Siūlydamas kito gamintojo dažnio keitiklius Tiekėjas turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitiklių konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus / atestatus. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą / atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo, kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga. Kartu su tokiais dažnio keitikliais taip pat turi būti patiekta įranga (programos ir prisijungimo kabeliai – ne mažiau kaip 3 komplektai), kad personaliniu kompiuteriu galima būtų prisijungti prie dažnio keitiklio ir atlikti jo konfigūravimą.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - Dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu:

    - Prekės brėžiniai;

    - Dokumentai įrodantys Lentelės Nr. 1 ir Lentelės Nr. 2 keliamus techninius parametrus.

    - Dokumentai įrodantys dažnio keitiklių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti su prekėmis:

    - Prekės perdavimo–priėmimo aktas;

    - Įrenginių atitikties deklaracijos;

    - Prekės garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai.

    - Prekės turi būti tvarkingai ir saugiai supakuotos bei sužymėtos, su visa šių Prekių gamintojo (−ų) technine dokumentacija, ant Prekių pakuočių turi būti nurodytas įrangos pavadinimas, modelis.

    - Prekės gamintojo techninė dokumentacija, brėžiniai. Siurblių ir DK aprašymai turi būti pateikti anglų ir/ar lietuvių kalbomis.

- GARANTINIO laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekės paleidimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas informuotas Užsakovo – atlieka siurblio centravimo darbus bei dalyvauja pirmajame paleidime.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

- PREKĖS pristatymo terminas ir VIETA

  - Tiekėjas pristato ir iškrauna Prekes Perkančiajam subjektui, jo nurodytoje vietoje, savo sąskaita ir jėgomis adresu:

    - Lentelė Nr. 1 aprašytas siurblys su DK Karo ligoninės g. 31, Kaunas (Pergalės katilinė).

    - Lentelė Nr. 2 aprašytas siurblys su DK Jėgainės g. 12C, Kaunas (Petrašiūnų elektrinė).

  - Prekių pristatymo terminas

    - Lentelėje Nr. 1 aprašytam siurbliui su DK ne ilgesnis kaip 18 (aštuoniolika) savaičių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

    - Lentelėje Nr. 2 aprašytam siurbliui su DK ne ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šešios) savaitės nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekė yra tinkama naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekės trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas.