Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis ir specifikacija“

UAB „Radviliškio šiluma“

Techninė užduotis ir specifikacija

„Dalinis šilumos tinklų atnaujinimas (ŠK5-12/3 -Topolių g.2, Topolių g.8, Radviliškis) „

- Bendrieji duomenys

  - Objekto pavadinimas: „Dalinis šilumos tinklų atnaujinimas (ŠK5-12/3 – Topolių g.2, Topolių g.8, Radviliškis)“.

    - Užsakovas: 	UAB „Radviliškio šiluma“

Žironų g. 3, Radviliškis

info@radsiluma.lt

Tel.: 8 422 60872

Įmonės kodas 171444859

    - Darbų atlikimo vieta: Topolių gatvė, Radviliškio miestas .

    - Darbų preliminarus kiekis- 187,79 m.

  - Užsakovas pateikia preliminarią trasos schemą su numatytais perjungti esamų vartotojų adresais.

  - Šioje užduotyje Užsakovas pateikia preliminarias specifikacijas vamzdynams, uždaromajai armatūrai ir kitai reikalingai montuoti įrangai, pagal atšakas ir diametrus.

  - Rangovas privalo vadovautis Užsakovo pateikta dokumentacija, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais aktualiais teisės aktais, įtakojančiais sėkmingą remonto darbų užbaigimą.

Rangovas privalo atlikti (įskaitant, bet neapsiribojant) žemės kasimo, bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų, armatūros ir jų komplektuojančių detalių, reikalingos įrangos projektui įvykdyti pirkimo, tiekimo, statybos/montavimo, prijungimo prie pastatų, bandymų darbus.

  - Rangovas privalo atlikti gerbūvio atstatymo (asfalto danga, žalia veja,.. ) darbus naujomis medžiagomis bei kitus, neišvardintus darbus, kurie būtini remonto darbų atlikimui.

  - Rangovas privalo pateikti sąnaudų kiekių žiniaraštį ir darbų sąmatą.

  - Atlikus  darbus Rangovas pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą..

  - Darbų atlikimas 2026 metai, pagal su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Darbų trukmė - iki 2026.10.01 dienos.

- Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų sąrašas, kuriais privaloma vadovautis:

- LR statybos įstatymas;

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;

- LR žemės įstatymas;

- LR atliekų tvarkymo įstatymas;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

- Viešųjų pirkimų įstatymas;

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

- STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;

- LST EN 253:2009+A2:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo;

- LST EN 448:2009; Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

- LST EN 488:2011 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu;

- LST EN 489:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas;

- LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas;

- Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos 2011- 06-17 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-160;

- Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos 2017- 09-18 LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-245;

- Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 2010- 10-25 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-297;

- Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos 2012- 10-29 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-211;

- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos 2012-09-12 LR energetikos ministro įsakymas Nr. 1-176;

- Kiti, projektui reikalingi, įgyvendinti Statybos techniniai reglamentai, taisyklės, normatyvai ir įstatymai.

- Pasikeitus norminiams aktams privaloma vadovautis tuo metu galiojančiais teisės aktais.

- Preliminarūs darbų atlikimo būdai

Numatyti ŠT bekanalių termofikacinio vandens vamzdynų montavimui naujos tranšėjos iškasimą. Į tranšėją klojami  PUR izoliacija dengti vamzdžiai, guldomi ant 15 cm smėlio sluoksnio. Tranšėjoje vamzdžiai užpilami smėliu 10 cm virš vamzdžio. Tarpai tarp vamzdynų ir tranšėjos sienelių užpildomi smėliu ir sutankinami. Likusi tranšėjos dalis užpilama iškastuoju gruntu. Šilumos tiekimo tinklų vamzdžius montuoti atviru būdu. Ties posūkiais vamzdžiai klojami ant kompensacinių pagalvių.

Lauko bekanaliams šilumos tinklams naudoti su normalia PUR izoliacija dengtus vamzdžius, skirtus bekanaliniam paklojimui. Gruntą ties susikirtimais su elektros tinklais, telefono kabeliais ir kitais inžineriniais tinklais kasti rankiniu būdu. Iškasus tranšėją susikirtimo vietose su anksčiau išvardytais tinklais įrengti šių tinklų ir linijų tvirtinimo ir palaikymo mazgus.

Pastatų įvaduose šilumos punktų (ŠP) pajungimui, naudoti normalia PUR izoliacija vamzdžius, bei plieninius suvirinamus vamzdžius - izoliuojamus nuimamais akmens vatos kevalais su apsaugine folijos danga.

- Pagrindiniai rodikliai, techniniai reikalavimai

Darbų įvykdymui Užsakovo paruošta naujų bekanalių  ŠT (ŠK5-12/3 – Topolių g.2, Topolių g.8, Radviliškis), specifikacija 187,79 m vamzdynų ir jų sistemos komplektavimo detalių tiekimui, montavimui, ŠP pajungimui, ŠT kvartalo teritorijos gerbūvio atstatymui, šių statinių pridavimą pripažinimui tinkamais naudoti ir perdavimui Užsakovo eksploatacijai.

Esminius statinių reikalavimus privaloma išpildyti pagal šioje  specifikacijoje remontui nurodytus reikalavimus :

| Eil.Nr. | Ruožo žymėjimas plane | Ruožo kameros Nr. ir Pastato adresas | Preliminarus Ilgis, m | Esamas 2D, mm | Naujas 2D, mm | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 181 - 184 | ŠK5-12/3 - ŠK5-12/4 | 60 | 70 | 50 | Atkasus senąją trasą, nuimti lovių dangčius, demontuoti senuosius vamzdynus. Esamuose loviuose pakloti naujus DN50 bekanalius vamzdynus. ŠK5-12/3 prisijungti prie esamų bekanalių vamzdynų. Per Topolių gatvę vamzdynus montuoti esamuose kanaluose prakišimo būdu, užsandarinant kanalus. ŠK5-12/4 montuoti atšaką DN50xDN32 į namą Topolių g.2 su pramoniniu būdu izoliuota uždaromąja , drenažine ir nuorinimo armatūra. ŠK5-12/4 montuoti į Topolių g.4 DN50 pramoniniu būdu izoliuota uždaromąją armatūrą. ŠK5-12/4 palikti nedemontuotą, užsandarinant trasos vamzdynų išėjimo angas. |
| 2. | 184 – Topolių g.2 | ŠK5-12/4 – Topolių g.2 | 20,48 | 50 | 32 | Atkasus senąją trasą, nuimti lovių dangčius, demontuoti senuosius vamzdynus. Esamuose loviuose pakloti naujus DN32 bekanalius vamzdynus. Pastato Topolių g.2 įvade, ŠP pajungimui sumontuoti naują įvadinę uždaromąją armatūrą, manometrus prieš įvadines sklendes, temperatūros indikatorius už sklendžių. Užsandarinti trasos vamzdynų įėjimo į pastatą angas. |
| 3. | 184 – Topolių g.4 | ŠK5-12/4 – Topolių g.4 | 15 | 70 | 40 | Atkasus senąją trasą, nuimti lovių dangčius, demontuoti senuosius vamzdynus. Esamuose loviuose pakloti naujus DN25 bekanalius vamzdynus. Pastato Topolių g.4 įvade, ŠP pajungimui sumontuoti naują įvadinę uždaromąją armatūrą, manometrus prieš įvadines sklendes, temperatūros indikatorius už sklendžių. Užsandarinti trasos vamzdynų įėjimo į pastatą angas. |
| 4. | Topolių g.4 – 194 | Topolių g.4 – ŠK5-12/5 | 40,07 | 70 | 32 | Atkasus senąją trasą, nuimti lovių dangčius, demontuoti senuosius vamzdynus. Esamuose loviuose pakloti naujus DN32 bekanalius vamzdynus. Montuoti naujus bekanalius ŠT. ŠK5-12/5 palikti nedemontuotą, užsandarinant trasos vamzdynų išėjimo angas. |
| 5. | 194 – Topolių g.8 | ŠK5-12/5 – Topolių g.8 | 52,24 | 70 | 32 | Atkasus senąją trasą, nuimti lovių dangčius, demontuoti senuosius vamzdynus. Esamuose loviuose pakloti naujus DN32 bekanalius vamzdynus. Pastato Topolių g.8 įvade, ŠP pajungimui sumontuoti naują įvadinę uždaromąją armatūrą, manometrus prieš įvadines sklendes, temperatūros indikatorius už sklendžių. Užsandarinti trasos vamzdynų įėjimo į pastatą angas. |
|  | Viso : |  | 187,79 |  |  |  |

  - Reikalavimai vamzdžiams pagal LST EN 253:2009+A2:2016

Bekanalei trasai naudoti su normalia PUR izoliacija pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

Vamzdynų detalės – naudoti su normalia PUR izoliacija: alkūnės, perėjimai (vamzdžių diametrų pasikeitimai), atvadai, aklės.

Preliminarūs ŠT ŠK5-12/3 – Topolių g.2, Topolių g.8, Radviliškis, naujų vamzdynų diametrai ir ilgiai :

DN 32   (D42,4/110) - 92,31   m x 2 = 188,62 m;

DN 40   (D48,3/110) – 15 m x 2 = 30 m;

DN 50   (D60,3/125) – 80,48 m x 2 = 160,96 m;

- Reikalavimai armatūrai pagal LST EN 488:2011 arba lygiaverčiai

Bekanalei trasai naudoti plienines, rutulines, privirinamas pramoniniu PUR būdu izoliuotas sklendes. PN≥25 bar; T≥150o C. Šilumos punktų pajungimui naudoti plienines, rutulines, privirinamas sklendes, PN≥25 bar; T≥150 oC.

Vandens išleidimui šilumos kamerose naudoti privirinamus drenavimo ir nuorinimo čiaupus PN≥25 bar; T≥150o C.

Skaičiuotinas šilumnešio slėgis – 16 bar. Skaičiuotina šilumnešio temperatūra – 110o C.

- Vamzdynų fasoninės dalys pagal LST EN 489:2009; LST EN 448:2009 arba lygiavertės

Šiluminės trasos krypties pakeitimui, įvadams į pastatus naudoti standartines pramoniniu PUR būdu izoliuotas alkūnes .

- Vamzdžių izoliacija pagal LST EN 253:2009+A2:2016 arba lygiavertė

Izoliuojami vamzdžiai poliuretano putomis. Užpylimo metu apvalkalas ir plieninis vamzdis turi būti tvirtai surišami. Gamybos technologija turi užtikrinti vienalytę izoliaciją visame vamzdžio ilgyje.

Šilumos nuostoliai turi neviršyti norminių pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1-245 „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisykles“.

  - Kitų vamzdynų izoliavimo darbai (kameroje, pastato įvado ŠP)

Gruntas ir dažai – atsparūs drėgmei, izoliuojamų vamzdžių išorinių paviršių antikoroziniam padengimui, esant paviršiaus temperatūrai t≤250C.

Akmens vatos dembliai su apsaugine folijos danga – skirti vamzdynų ir armatūros izoliavimui, atsparumas ugniai – nedegi medžiaga.

Akmens vatos  kevalai su apsaugine folijos danga – suformuotos akmens vatos kevalai  spaudimui atspariai vamzdynų izoliacijai įrengti, atsparumas ugniai – nedegi medžiaga.

- Moviniai sujungimai pagal LST EN 489:2009 arba lygiaverčiai

Vamzdžių suvirinimo sandūroms naudojamos vamzdynų standarto PUR movos, pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip ir išorinis apvalkalas. Visos apvalkalo sandūros yra užlydomos. Prieš užpildant poliuretano putomis movą reikia patikrinti slėgiu 0,2 bar.

- Bekanalių ŠT ir šilumos punktų pajungimo bendrieji reikalavimai

Vamzdžiai, armatūra ir kitos medžiagos turi atitikti šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles ir saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus.

Vamzdynai klojami su nuolydžiu, nurodytu šilumos tinklo profilyje. Žemiausiose šilumos tinklų vietose įrengiamas drenažas, o aukščiausiose vietose oro išleidimas. Vamzdynai užpildomi vandeniu ir nuorinami per nuorinimo įtaisus, esančius aukščiausiuose taškuose. Vanduo išleidžiamas į drenažo šulinius.

Šilumos tinklų susikirtimo vietose su elektros, ryšių kabeliais ir telefonine kanalizacija įrengti PVCA vamzdžio įmautę. Diametras ir atstumai pagal galiojančius reikalavimus.

Vamzdžių izoliacijai užsandarinti montuojamos galinės movos.

Pastatų įvaduose šilumos punktų (ŠP) pajungimui , projektuoti ir montuoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius , uždaromąją armatūrą, manometrus (0-25 bar skalės) su manometrų atjungimo armatūra prieš įvadines sklendes ir (0-150o C skalės) temperatūros indikatorius už įvadinių sklendžių.

Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

- stambiausios dalelės turi būti ≤16 mm;

- turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų;

- neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras;

- sudėtis gali būti tokia, kad atitiktų projektinį;

Sumontuoti vamzdynų ruožai privalo būti praplauti hidropneumatiniu būdu ir atliktas jų hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui.

Užpylus ŠT ruožo bekanalius vamzdžius 10 cm smėlio sluoksniu ir jį sutankinus, būtina pakloti įspėjamąją polietileno juostą su užrašu „Šilumos tiekimo tinklai“ arba tinklelį per visą trasos ilgį.

- Hidraulinis bandymas sandarumui ir stiprumui

Prieš atliekant suvirinimo sandūrų izoliavimo darbus, šiluminių trasų vamzdynai, jų detalės, flanšinės jungtys ir armatūra turi būti išbandyti hidrauliškai. Bandomasis slėgis 16 bar. Hidrauliškai bandant vamzdynus būtina:

- bandomasis vandens slėgis turi užtikrinti spaudimą aukščiausiame vamzdyno taške;

- vandens temperatūra bandymo metu turi būti neaukštesnė kaip +45o C;

- pamažu užpildant vamzdynus chemiškai valytu vandeniu, iš jų turi būti visiškai pašalintas oras.

Bandomasis vandens slėgis abiejuose ŠT vamzdynuose turi būti palaikomas 5 minutes ir po to sumažintas iki eksploatacinio - 6 bar.

Eksploatacinio slėgio eigoje vamzdynas turi būti apžiūrėtas visu jo ilgiu. Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo, nerasta trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, kompensatoriuose ir kitų sujungimų elementuose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose. Remontuotų ŠT ruožų vamzdynų užpildymui, plovimui, hidrauliniam bandymui Rangovui naudojant Užsakovo tiekiamą chemiškai valytą termofikacinį vandenį.

- Reikalavimai statybos-montavimo darbams

Šiluminių trasų montavimo darbai turi būti atlikti griežtai prisilaikant galiojančių taisyklių ir normų.  Šiluminės trasos montavimą gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys atestatus šiems darbams atlikti. Įrengimų, atskirų detalių ir mazgų montavimas turi būti atliktas pagal gamintojų instrukcijas.

Suvirinimas. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama, detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimo. Suvirinimo apnašos turi būti pašalintos nuo užbaigtų paviršių. Tikrinimo, bandymo ir apžiūros rezultatai turi būti patvirtinami aktais. Tikrinamų siūlių neardomu metodu kiekis nustatomas norminių aktų reikalavimais. Patikrinimą gali atlikti licencijuota organizacija, turinti tam reikalingą įrangą.

Vykdant statybos-remonto darbus laikytis LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 patvirtintomis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, ir „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (LR SA, DM ir LR AM 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ). Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat kitų reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų.

Asmenys pažeidę reglamentuojančias saugos, priešgaisrines, įrenginių eksploatacijos taisykles ir kitus norminius aktus atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

Už remontuojamų šilumos tinklų statinių teritorijos aptvėrimą ir apšvietimą tamsiu paros metu, darbų ir priešgaisrinę saugą, medžiagų ir įrenginių apsaugą iki statinio perdavimo Užsakovui, atsako Rangovas.

Rangovas turi vykdyti kitus reikalavimus, nurodytus „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse“ patvirtintose 2006 12 29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-637 bei vadovautis kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Rangovas privalo atlikti bekanalių ŠT statybos teritorijų gerbūvio atstatymo darbus: (įskaitant, bet neapsiribojant ) pašalinti statybinį laužą, naujomis medžiagomis atstatyti pažeistas gatvių, šaligatvių, aikštelių dangas, atlikti bekanalių ŠT ruožų žemės dangos sutankinimą ir paviršiaus išlyginimą bei užsėjimą žole.

Demontuojamų šilumos tinklų vamzdynai, armatūra ir kitos metalo dalys, nuėmus izoliacines medžiagas, perduodamos užsakovui perdavimą-priėmimą įforminant šalių paskirtų atsakingų atstovų pasirašomais priėmimo-perdavimo aktais.

Nuimtas izoliacines medžiagas, statybinį laužą (įskaitant g/b.) Rangovas utilizuoja pagal LR Aplinkosaugines normas..

- Reikalavimai dokumentacijai

Rangovas privalo Užsakovui pateikti šią  dokumentaciją:

-darbų ruožo priėmimo-perdavimo aktas;

-vamzdynų ruožų ŠT kvartale bandymų programos ir aktai;

-sumontuotų ŠT ruožų vamzdynų ir armatūros montavimo schemas ;

-išpildomąsias ruožų ŠT kvartale geodezines nuotraukas (dwg formate),

-suvirinimo elektrodų sertifikatus;

-suvirinimo elektrodų savybių patikrinimo aktai;

-vamzdžių sertifikatus;

-alkūnių sertifikatus;

-armatūros sertifikatus;

-trišakių sertifikatus;

-manometrų, temperatūros indikatorių pasus;

-manometrų metrologinės patikros sertifikatus;

-sumontuotų ŠT vamzdynų ruožų aktai: (hidropneumatinio praplovimo, HB, paslėptų darbų, vamzdynų valymo, gruntavimo, dažymo, izoliavimo, suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros, darbo komisijos ir kiti);

-sumontuotų ŠT ruožų vamzdynų ir jų detalių suvirinimo siūlių schemas;

-sumontuotų ŠT ruožų patikrinimo metu peršviestų suvirinimo siūlių schemas ir rezultatų protokolus;

-UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus įsakymu paskirtos Darbo Komisijos aktai;

- ŠT vamzdynų ruožų kompleksinio bandymo programas ir jų atlikimo aktus;

-Rangovo atsakingų darbų vadovų atestatų kopijas, suteikiančių teisę, vykdyti ŠT montavimo, paleidimo-derinimo darbus;

-Rangovo suvirintojų pažymėjimų kopijas su informacija apie šių darbuotojų periodinį žinių patikrinimą;

-Licenzijuoto pavojingų atliekų tvarkytojo Rangovui išduotos pažymos apie tvarkymui-utilizavimui priimtą pavojingų atliekų kiekį.

-Nepavojingų atliekų tvarkytojo Rangovui išduotos pažymos apie tvarkymui priimtą nepavojingų atliekų (gelžbetonio ir kitų) kiekį.

-Radviliškio seniūnijos pažymos apie statybos teritorijų sutvarkymą rekonstruotų ŠT vamzdynų ruožuose;

- Remonto darbų pripažinimas tinkamu naudoti

Atlikus remonto darbus ir Rangovui pateikus išpildomąją dokumentaciją, UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus įsakymu paskirta Darbo komisija privalo atlikti remonto darbų apžiūrą, Rangovo pateiktos dokumentacijos patikrinimą. Komisija darbo rezultatus įformina aktu.

Remonto darbai laikomi priimti, jei nenustatyta defektų. Jei remonto darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

- Garantijos

Rangovas privalo Užsakovui užtikrinti visas garantijas, numatytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose. Garantinis laikas tyčia paslėptiems darbams yra 20 metų, paslėptiems darbams - 10 metų, kitiems darbams – 5 metai, skaičiuojant nuo ŠT statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Rangovas atsakingas už savalaikį, kokybišką ir neatlygintiną defektų pašalinimą rangos sutartyje numatyta tvarka ir terminais.