Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Giraitė“ , Erfurto g. 42, atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Keičiamas visas šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas rūsio patalpose.  Ant vamzdyno įrengiama nauja šiluminė izoliacija. Vamzdynas keičiamas nuo apskaitos prietaiso iki stovo pajungimo vietos sienos kanale, sumontuojama nauja uždaromoji įranga, tam išardoma dalis sienos, o karšto vandens vamzdynas ir šilumos punkte iki šilumokaičio. Visi stovai pajungiami virš pirmo aukšto perdangos. Naujas vandentiekio vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių.

- Keičiamas visas karšto vandens cirkuliacinis vamzdynas nuo šilumos punkto šilumokaičio iki galinių stovų  pajungiami džiovyklų gyvatukai. Ant cirkuliacinio vamzdyno atšakų sumontuoti balansinius ventilius. Cirkuliacinis vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių, vamzdyno diametras ne mažesnis kaip d20 (vidaus).

- Keičiamas šildymo sistemos vamzdynas pogrindiniame kanale galerijose . Keičiami seni skardiniai radiatoriai į 6 vnt. naujų kiekvienoje galerijoje, viso 12 radiatorių.  Pajungiami nauju vamzdynu iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių. Radiatoriai pajungiami kaip dvivamzdėje sistemoje, sumontuojant balansinius ventilius bei uždaromąją ir drenavimo armatūrą. Radiatoriai pajungiami d20 vidaus diametro vamzdynais. Magistralinės trasos naujai montuojamų vamzdžių vidaus diametras negali būti mažesnis už seno demontuojamo vamzdyno diametrą. Ant šildymo sistemos vamzdynų atšakų įrengiama uždaromoji armatūra.

- Šilumos punkte keičiamos kolektorinės sklendės ir įrengiami balansiniai ventiliai bei termometrai ant atšakų.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus grindis ir atidengus pogrindinius kanalus.