Aiškinamasis raštas

Vilniaus lopšelyje  - darželyje „Žirmūnėliai“ , Žirmūnų g. 13, atliekami šie paprastojo remonto darbai:

- Keičiamas šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas rūsio patalpose, koridoriuje, galerijose ir priestatų drabužinėse pogrindiniuose kanaluose iki virtuvėlės . Ant vamzdyno įrengiama šiluminė izoliacija. Vamzdynai keičiami esamuose pogrindiniuose kanaluose arba rūsio patalpose ant sienos ar prie lubų. Vamzdynas keičiamas nuo šalto vandens apskaitos prietaiso iki stovų pajungimo vietos sienos kanale (virš pirmo aukšto grindų), sumontuojama nauja uždaromoji įranga, tam išardoma dalis sienos. Karšto vandens vamzdynas keičiamas šilumos punkte nuo šilumokaičio ir iki stovų pajungimo vietos sienos kanale (virš pirmo aukšto grindų), sumontuojama nauja uždaromoji armatūra, tam išardoma dalis sienos.  Naujas vandentiekio vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių.

- Keičiamas visas karšto vandens cirkuliacinis vamzdynas nuo šilumos punkto šilumokaičio iki galinių stovų. Ant cirkuliacinio vamzdyno atšakų sumontuoti balansinius ventilius. Balansinių ventilių vietose įrengti dureles ar dangčius jų aptarnavimui. Cirkuliacinis vamzdynas įrengiamas iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių, vamzdyno diametras ne mažesnis kaip d20 (vidaus).

- Keičiamas šildymo sistemos vamzdynas pogrindiniame kanale galerijose . Keičiami seni skardiniai radiatoriai į 6 vnt. naujų kiekvienoje galerijoje, viso 12 radiatorių  22 tipo 1,5 ilgio.  Pajungiami nauju vamzdynu iš PPR arba (PEX/AL/PE) vamzdžių. Radiatoriai pajungiami kaip dvivamzdėje sistemoje, pogrindiniame kanale  sumontuojant balansinius ventilius bei uždaromąją ir drenavimo armatūrą. Radiatoriai pajungiami d20 vidaus diametro vamzdynais. Magistralinės trasos naujai montuojamų vamzdžių vidaus diametras negali būti mažesnis už seno demontuojamo vamzdyno diametrą. Ant šildymo sistemos vamzdynų atšakų įrengiama uždaromoji armatūra.

- Radiatorių pajungimo vietose ir šildymo ir vandentiekio atsišakojimų vietose grindyse įrengiami dangčiai aptarnavimui.

- Šilumos punkte keičiamos kolektorinės sklendės ir įrengiami balansiniai ventiliai bei termometrai ant atšakų.

- Išardomos grindys patalpose kur yra vandentiekio vamzdyno pogrindiniai kanalai. Keičiami juose esantys vandentiekio vamzdynai ir jame esantys šildymo sistemos vamzdynai. Išvalomi pogrindiniai kanalai nuo statybinių šiukšlių.

- Įrengiamos naujos grindys  PVC dangos su grindjuostėmis. Spalvas derinti su darželio administracija. Virtuvėlėse atstatoma grindinių plytelių danga, laiptinėse teraco plytelių danga

- Rūsyje ir džiovykloje keičiamas buitinių nuotekų stovas d110 su antro aukšto prietaisų pajungimu iki  perdangos.

- Demontuojamas senas koridoriaus sienų apkalimas. Koridoriaus sienos glaistomos ir dažomos.

Pastaba: darbų kiekius tikslinti vietoje demontavus grindis ir atidengus pogrindinius kanalus.